## Voorblad
RWS Deep Dive Template: [Object X]
Datum |  | [DD-MM-JJ]
Versiebeheer | Wijzigingen / changes |  | Faalomschrijving en functie eisen beheer object en te bespreken bouwdelen
0.1 | Eerste opzet
1.0 | Versie 1.0 voor gebruik
FMECA team
Naam |  | Functie/ rol
Zijn alle relevante disciplines vertegenwoordigd?
JA/ NEE
Is voldoende verscheidenheid aan kennis en ervaring aanwezig?
JA/NEE
Opmerkingen |  |  | Begrenzingen van de Deep Dive/ input volgende sessie

## DeepDive template
Object informatie |  |  |  |  | AM functie specificatie |  |  |  |  | P-IHP, OHD en monitoring | [5 empty] | Beschikbare tags op object |  | User story
Contract | Beheer objecten | Element | Bouwdeel | Component | Functie | Faalwijze Functioneel falen | Faal Oorzaak "Failure Cause" | Oorzaak Type | Faal Gevolg "Effect" | Bestaand SVO / Inspectie | Toestandsbepaling (inspecteren, testen, meten, …) | Detectie methode opties algemeen | Detectiemethode Concreet | Sensor type | ODS/Sensor beschikbaar op object | ODS tag | Omschrijving tag | Userstory Wie | Userstory wat | Userstory waarom | EWF: alarmmelding / drempelwaarde | Aanvullingen en opmerkingen

## RASCI NOG BIJWERKEN (hidden)
RACI Roadmap thema 1+2 Baseline + DEEPDIVE |  |  | R | Responsible |  |  |  | A | Accountable |  |  |  | C | Consulted |  | I | Informed
| Programma Manager | Implementatie manager | Toepassing Asset Management | Adviseur AM | X1 | Asset Manager | Maintenance Engineer | Service provider (Contract) | Service provider (ME'er) | Technisch adviseur | Asset Management 2.0 | X1 | X2 | X3 | X4
| PPO |  |  |  |  | District / Regio |  |  |  |  | Overige programma's
Baseline
DGAM Baseline AM 2.0 | A | C | I | R | [6 empty] | I
Toelichten praatplaat AM | A | C | I | R |  | I | I | I | I | I
AM Maturity Scan vragenlijst T/S/O | A | C | I | R |  | C | C | C | C | C
Check op de compleetheid (basis) input voor deep dive / EWIS systeem | A | C | I | R |  | C | I | I | I | I
Analyse ontwikkel mogelijkheden algemeen | A | C | I | R |  | C | I | C | I | I
Bespreken ontwikkelmogelijkheden op basis van maturity | A | C | I | R |  | C | C | C | C | C
Roadmap verbeter potentieel (Proces/Systeem/Product) + AM 2.0 | A | C | I | R |  | C | I | C | I | I
Deep Dives EWIS
(Hoofd)objectfuncties verwerken | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Hergebruik Decompositie/FTA/FMECA/ORA | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
(Optioneel) Aanpassing decompositie/FTA/FMECA | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
FMEA voorbereiden | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Verwerken decompositie in FMEA | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Verwerken functievervullers in FMEA | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Prestatiekillers koppelen aan decompositie | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Bestaand onderhoudsregime onderzoeken | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Check op welke data al beschikbaar is | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
FMEA sessie | A | C | I | A |  | R | R | R | R | R
Faalmechanismen bepalen per functie (bouwdeel & element) | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Oorzaken van falen verwerken met de OTG | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Gevolg van falen verwerken | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Kans van optreden verwerken | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Beheersmaatregel / data behoefte per faal mechanisme kiezen op basis van onderstaand proces – bestaande onderhoudsregime later RCM cost bijwerken – is er redundantie aanwezig. | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Bespreken welke ODS data aanwezig is (3B laag) | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
FMEA uitwerken | A | C | I | A |  | C | S | C | C | C
Sessie 2
Databehoefte bepalen per (kritische asset) die nodig is om de storing voorspellende grootheid inzichtelijk te maken (voor kritische componenten) – asset tree tabel verwerken | A | C | I | A |  | C | S | C | C | I
Connectiviteit: aanwezige data koppelen aan faalmechanisme en storing voorspellende grootheden | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Storingsvoorspellende grootheden koppelen aan drempelwaarden + sensoring toepassen | A | C | I | A |  | C | R | C | C | I
Dashboarding (bouw) fase
Deep Dive stappen + Rollen

## Project (hidden)
Id | ApplyInsPrdDataAtZero | ApprovedBy | AvsimAvailabilityPreference | AvsimBufferDepletionOnCapacity | AvsimCapacityCalcsPerformed | AvsimCapAvailIntervalIndex | AvsimCapAvailIntervalLength | AvsimCapAvailMap | AvsimCapAvailNoIntervals | AvsimCapAvailNoPoints | AvsimCapAvailStartTime | AvsimCapAvailSystemIndex | AvsimCapAvailSystemType | AvsimCurrentFtPage | AvsimCurrentRbdPage | AvsimDiagramMode | AvsimDisableFtPaging | AvsimDisableTransferTabs | AvsimEquateCapacity | AvsimEquateCapacityUnit | AvsimEquateCapacityValue | AvsimFtPagePositionX | AvsimFtPagePositionY | AvsimFtPageScale | AvsimImportanceConsequence | AvsimImportanceCutoff | AvsimMultipleSites | AvsimNoSimulationsCompleted | AvsimNoSimulationsRequested | AvsimPasteRenMatBitmaps | AvsimPasteRenMatBoms | AvsimPasteRenMatConsequences | AvsimPasteRenMatEquipments | AvsimPasteRenMatFailureModels | AvsimPasteRenMatLabors | AvsimPasteRenMatPhases | AvsimPasteRenMatSpares | AvsimPasteRenMatTaskGroups | AvsimPasteRenMatWeibullSets | AvsimRandomNumberSeed | AvsimReplenishInterval | AvsimReplenishSpares | AvsimShowCapacity | AvsimShowF | AvsimShowFailureData | AvsimShowFailureModelId | AvsimShowFtIecSymbols | AvsimShowFtNameBorder | AvsimShowFtRepeatBars | AvsimShowGrid | AvsimShowQm | AvsimShowRbdArrows | AvsimShowRbdDescWithBitmaps | AvsimShowRepairData | AvsimShowSymbol | AvsimShowW | AvsimTreeControlShowDesc | AvsimTreeControlShowId | BomTreeNodeExp | CompiledBy | ConsequenceTreeNodeExp | Description | DoubleFormat | DoublePrecision | EquipmentTreeNodeExp | ErpCriticalityUseCost | ErpCriticalityUseEffect | ErpCriticalityUseNoCM | ErpCriticalityUseNoIN | ErpCriticalityUseNoPM | ExternalReference | FailureModelTreeNodeExp | FileName | FtReportRankingMethod | GateTreeNodeExp | GlobalLogDelayLevel1 | GlobalLogDelayLevel2 | GlobalLogDelayLevel3 | GlobalLogDelayOnLevel1 | GlobalLogDelayOnLevel2 | GlobalLogDelayOnLevel3 | ImportanceShowCapacity | ImportanceShowCapacityC | ImportanceShowCapacityCrew | ImportanceShowCapacityI | ImportanceShowCapacityP | ImportanceShowCapacitySpare | ImportanceShowCost | ImportanceShowEnvironmental | ImportanceShowOperational | ImportanceShowSafety | ImportanceShowTdt | ImportanceShowTdtC | ImportanceShowTdtCrew | ImportanceShowTdtI | ImportanceShowTdtP | ImportanceShowTdtSpare | ImportanceShowW | IncludeInitialSpares | LaborTreeNodeExp | LastAvsimRightWindowMode | LastAvsimTableType | LastLccRightWindowMode | LastLccTableType | LastModule | LastRcmRightWindowMode | LastRcmTableType | LastWeibullRightWindowMode | LastWeibullTableType | LccShowDescription | LccShowId | LccShowLocalVariables | LibraryBitmapTreeNodeExp | LifeTime | MapProfileToLifetime | NoProfileIntervalS | Notes | NpvAlarmPercent | NpvCommissionPercent | NpvEquipmentPercent | NpvLaborPercent | NpvOn | NpvOperationalPercent | NpvOutagePercent | NpvRedesignPercent | NpvSparesStoragePercent | NpvSparesUsagePercent | NpvYieldPercent | OptimizationVariable | PhaseTreeNodeExp | ProductVersion | ProfileInterval | ProfileStart | RbdBlockTreeNodeExp | RbdReportRankingMethod | RcmAutoCriticality | RcmCriticalityUseCost | RcmCriticalityUseEnvironmental | RcmCriticalityUseOperational | RcmCriticalityUseSafety | RcmEffectTreeNodeExp | RcmEnvironmentalCritTarget | RcmLocationTreeNodeExp | RcmLocationTypeTreeNodeExp | RcmNoSimulations | RcmOperationalCritTarget | RcmRandomNoSeed | RcmSafetyCriticalityTarget | RcmShowCost | RcmShowDescription | RcmShowEffect | RcmShowEnvironmentalCrit | RcmShowFrequency | RcmShowId | RcmShowOperationalCrit | RcmShowQuantity | RcmShowSafetyCrit | RcmShowStrategy | RcmShowTaskGroup | RcmShowUnavailability | ResultsCauseIndex | ResultsComponentBlockIndex | ResultsComponentEventIndex | ResultsConsequenceIndex | ResultsDetailedLifeCosts | ResultsEffectIndex | ResultsEquipmentIndex | ResultsLaborIndex | ResultsPhaseIndex | ResultsSpareIndex | ResultsSystemBlockIndex | ResultsSystemGateIndex | SpareCostPUnitVolumeLevel1 | SpareCostPUnitVolumeLevel2 | SpareCostPUnitWeightLevel1 | SpareCostPUnitWeightLevel2 | SpareTreeNodeExp | StorageCostMethod | TaskGroupTreeNodeExp | WeibullCurrentWeibullSet | WeibullSetTreeNodeExp | WeibullTreeControlShowDesc | WeibullTreeControlShowId | LastProcessRightWindowMode | LastProcessTableType | ProcessCapacityUnit | ProcessCurrentProcessSet | ProcessSetTreeNodeExp | ProcessTreeControlShowDesc | ProcessTreeControlShowId | ProjectVersionLong | ProTranStartDate | RcmSpareOptQTarget | SetNamesToUpperCase | AvsimImportanceInitCap
P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | FALSE |  | FALSE | TRUE | FALSE | 0 | 438000 | TRUE | 1 | 1001 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | % | 100 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | FALSE | 0 | 100 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 8760 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | RWS (Gerard Ras, Jack Heijnen) & Delta Pi (Peter de Jong, Hans Vis) | FALSE | RCMCost modellering van faalwijzen, onderhoud, LCC-kosten en veiligheid van gemaal en spuisluis IJmuiden | Automatic | 4 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | G:\wnn\NM\D\PBO (IJmuiden)\Jack\assetmanagement\pIHP Gemaal IJmuiden\RCM - pIHP vanaf 2018\OHS nav update melroy\pIHP Gemaal en Spuisluis IJmuiden - CM scenario - 11012018 - V11.04.awb | Hierarchical | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | 0 | 29 | 1 | 92 | 0 | 2 | 43 | 5 | 44 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 438000 | TRUE | 50 | Kosten prijspeil 2017 inclusief BTW Modeljaar 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 2.1 | 8760 | 0 | FALSE | Hierarchical | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | TRUE | FALSE | 10000 | 0 | 1 | 0 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | -1 | -1 | -1 | FALSE | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | FALSE |  | FALSE | TRUE | TRUE | 5 | 97 | % | -1 | FALSE | TRUE | TRUE | 2.1.35.1 | 40179 | 0 | FALSE | FALSE

## RcmLocations (hidden)
Id | AlarmCost | Bom | CommissionCost | CriticalityRanking | Description | EffectCost | EnvironmentalCriticality | EquipmentCost | EquipmentType | ExternalReference | HierarchyLevel | LaborCost | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | OperationalCost | OperationalCriticality | Parent | Quantity | RedesignCost | SafetyCriticality | SparePurchaseCost | TotalCost | TreeNodeExpanded | Type | Guid
25A-001 | 0 |  | 0 |  | Complex Gemaal IJmuiden | 0 | 0 | 786639.389 |  |  | 0 | 8855204.4379 | Eerste model was van 2015. Model is ge-update naar 2017. |  |  |  | 73551562.011 | 0 |  | 1 | 0 | 2.8387e-05 | 10856507.29 | 94049913.1278 | TRUE |  | 668cd6ad-420c-4ec8-a11f-7c6f47f94371
25A-001.01 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 1 (n=6, maalgang 1 t/m 4 identiek, maalgangen 5&6 anders, ook qua IA) | 0 | 0 | 693463.8221 |  |  | 1 | 4130936.1731 | Door nu n=6 te hanteren zulle enkele faaloorzaken die nu extra onder maalgangen 5&6 staan gemodelleerd resulteren in extra kosten en NB. Na kopieren faalwijzen naar maalgangen 5&6 n=4 hanteren ipv n=6 |  |  |  | 20296257.906 | 0 | 25A-001 | 6 | 0 | 1.0014e-05 | 4785401.7 | 29906059.6013 | FALSE | Beheerobject | 3d32ec6b-5f73-4a8d-b1a3-02e3ad2149a8
25A-001.01.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 1, persschuif 1 (n=4) | 0 | 0 | 16009.4253 |  |  | 2 | 40254.3577 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#101) | 261081.12 | 0 | 25A-001.01 | 4 | 0 | 1.8589e-07 | 253515.6 | 570860.503 | FALSE | Werktuigbouw | d2e30061-6186-421e-bfc6-6cf87a0b0350
25A-001.01.01.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: lekkage van de manchetten Oorzaak: slijtage of veroudering Gevolgen: olielekkage Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#105) | 0 | 0 | 25A-001.01.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b4963bb8-1dfc-429e-a59f-f9a82b4065a1
25A-001.01.01.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: leiding / slang / koppelingen lek of defect Oorzaak: veroudering, lostrillen, corrosie Gevolgen: olielekkage, met mogelijk onvoldoende druk waardoor pompaggregaat niet zal starten en een schuifbeweging niet meer mogelijk is. Verminderde beschikbaarheid van de bulbpomp. Opmerking: afhankelijk van positie van lekkage kunnen andere (redundante) schuiven gestuurd worden | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#107) | 0 | 0 | 25A-001.01.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c715a5cf-e3da-4159-a90f-2ba87acf8f0d
25A-001.01.01.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#102) | 50887.5 | 0 | 25A-001.01.1 | 1 | 0 | 4.6473e-08 | 61065 | 111952.5 | FALSE | Werktuigbouw | 8110234f-fd63-420c-a06f-50d464162af5
25A-001.01.01.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 4002.3563 |  |  | 3 | 2874.0614 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#103) | 10589.5 | 0 | 25A-001.01.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17465.9177 | FALSE | Werktuigbouw | a79b02c1-ab00-43e0-a321-0faee0cd505c
25A-001.01.01.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydraulische aansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1327.648 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#104) | 3793.28 | 0 | 25A-001.01.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5120.928 | FALSE | Werktuigbouw | 4e37ed83-3c8d-444b-a290-00d152869f7a
25A-001.01.01.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars (term naderingsschakelaars is beter!) (n=4, 4 schakelaars per persschuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5861.88 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#106) | 0 | 0 | 25A-001.01.1 | 4 | 0 | 0 | 2313.9 | 8175.78 | FALSE | Werktuigbouw | d8ac8c30-f441-4ece-b532-b5473ca83888
25A-001.01.02 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 1, persschuif 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#108) | 0 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | b0d7c2bc-c2b0-4b2b-82e9-b4de25c03b0f
25A-001.01.02.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: lekkage van de manchetten Oorzaak: slijtage of veroudering Gevolgen: olielekkage Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#112) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53d652d7-c617-4e95-b4b6-a41bbbf2b88a
25A-001.01.02.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: leiding / slang / koppelingen lek of defect Oorzaak: veroudering, lostrillen, corrosie Gevolgen: olielekkage, met mogelijk onvoldoende druk waardoor pompaggregaat niet zal starten en een schuifbeweging niet meer mogelijk is. Verminderde beschikbaarheid van de bulbpomp. Opmerking: afhankelijk van positie van lekkage kunnen andere (redundante) schuiven gestuurd worden | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#114) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 96014e6a-b0a2-45f8-8a42-cbe5b25de401
25A-001.01.02.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#109) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f57775c-37fa-4327-801d-6aa6c7bb8623
25A-001.01.02.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#110) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 23388d67-9183-491e-9607-d56f0e2b4165
25A-001.01.02.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#111) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b72ef336-60e7-4ed1-8d5b-75ccc734fab2
25A-001.01.02.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#113) | 0 | 0 | 25A-001.01.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5875903e-e38f-4fab-acf0-57c5da95954f
25A-001.01.03 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 1, persschuif 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#115) | 0 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4ab04e3e-6f13-4edc-b2a7-5eceb0999e44
25A-001.01.03.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: lekkage van de manchetten Oorzaak: slijtage of veroudering Gevolgen: olielekkage Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#119) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 460c613d-c40c-4cde-a189-96cce8a169e8
25A-001.01.03.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: leiding / slang / koppelingen lek of defect Oorzaak: veroudering, lostrillen, corrosie Gevolgen: olielekkage, met mogelijk onvoldoende druk waardoor pompaggregaat niet zal starten en een schuifbeweging niet meer mogelijk is. Verminderde beschikbaarheid van de bulbpomp. Opmerking: afhankelijk van positie van lekkage kunnen andere (redundante) schuiven gestuurd worden | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#121) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 570cbb2d-f561-45ad-94a2-41cd1b7e514f
25A-001.01.03.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#116) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | adb98395-0eed-4a8e-8fe1-77f386813664
25A-001.01.03.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#117) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f14615aa-9c5f-4e6f-8094-8666ef9e2c90
25A-001.01.03.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#118) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c4ba850-8c42-4115-aa1f-ae9b9e10b970
25A-001.01.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#120) | 0 | 0 | 25A-001.01.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fe548a86-66c2-4027-b487-7835324fc5a4
25A-001.01.04 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 1, persschuif 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#122) | 0 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 86e28dc4-3210-46f1-b7a1-b0886eb80d5c
25A-001.01.04.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: lekkage van de manchetten Oorzaak: slijtage of veroudering Gevolgen: olielekkage Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#126) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bf4d57b2-3ed0-48c0-9eeb-9e019188a787
25A-001.01.04.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: leiding / slang / koppelingen lek of defect Oorzaak: veroudering, lostrillen, corrosie Gevolgen: olielekkage, met mogelijk onvoldoende druk waardoor pompaggregaat niet zal starten en een schuifbeweging niet meer mogelijk is. Verminderde beschikbaarheid van de bulbpomp. Opmerking: afhankelijk van positie van lekkage kunnen andere (redundante) schuiven gestuurd worden | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#128) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f1c71945-e128-47e5-8134-26a242f6bbab
25A-001.01.04.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#123) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 247e013b-5718-403f-aef1-9606abdb0c55
25A-001.01.04.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#124) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0825552c-18ba-48ef-9bb6-054509ef00b3
25A-001.01.04.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#125) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c8eaa4b3-6cb6-448e-8e70-5ff8ee1fa22a
25A-001.01.04.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#127) | 0 | 0 | 25A-001.01.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc4394fe-20f1-4815-b4ac-cc3abf261d9b
25A-001.01.05 | 0 |  | 0 |  | Bouwkundige constructie maalgang 1 zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 19291.12 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#173) | 81812 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 156741.2 | 257844.32 | FALSE | Civiel | f5b9518d-58cc-409e-92de-32466d5d5d43
25A-001.01.05.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#179) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0e7b9c20-af3f-401e-b5c7-09ee9227bf7e
25A-001.01.05.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#180) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e09431c9-e456-4bf8-b1eb-d34544678f84
25A-001.01.05.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#178) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88c6e6b8-1070-4e91-a308-5da8a45d83aa
25A-001.01.05.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#181) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc4aa234-e6c1-41eb-8017-4f266e6a646a
25A-001.01.05.05 | 0 |  | 0 |  | doorlaatkoker algemeen: beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#175) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 486b9b8e-0eff-44af-b95c-195b1de149ba
25A-001.01.05.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#177) | 0 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2376e18-087c-4f40-87b0-1322646f9898
25A-001.01.05.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#176) | 61068 | 0 | 25A-001.01.5 | 1 | 0 | 0 | 156741.2 | 217809.2 | FALSE | Civiel | 3bf852cd-34c2-41c6-b1b8-d94d4752fe62
25A-001.01.05.08 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep (1 per schuif, 4 per maalgang) (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 19291.12 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#174) | 20744 | 0 | 25A-001.01.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40035.12 | FALSE | Civiel | 1e3bbf5d-de26-4318-afcd-07625e5b9966
25A-001.01.06 | 0 |  | 0 |  | Bouwkundige constructie pomp en maalgang 1 kanaalzijde | 0 | 0 | 25556.6784 |  |  | 2 | 124343.0271 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#16) | 341918 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 2.8561e-09 | 0 | 491817.7055 | FALSE | Civiel | 9d755f15-1bae-49fa-8d98-8f50f06b500c
25A-001.01.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1095#G:ND#26) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57fe1d49-6077-40dc-b742-f289f582923f
25A-001.01.06.02 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#18) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Civiel | 3cc3ab25-2ada-4a9b-829b-dbcb57fa0438
25A-001.01.06.03 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#29) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 37080e2f-7b0d-441c-b655-ee8ba78e4d02
25A-001.01.06.04 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#19) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c3c29a31-584f-4b05-8e3c-48e6ce975ccf
25A-001.01.06.05 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#G:D#20) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7bbdd6b3-203a-4244-af5d-6c5b12e1858c
25A-001.01.06.06 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#27) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 213cd995-cf66-480b-9422-d5621d0cf56b
25A-001.01.06.07 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:NB#28) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0dc7cfb-7b83-4416-b647-ff2c0b61ab13
25A-001.01.06.08 | 0 |  | 0 |  | Rooster: Krooshek (1-4) (Vuilvangrooster) staal (Vraag/opmerking: hier alleen maalgang 1, kopieren naar andere maalgangen) | 0 | 0 | 8547.95 |  |  | 3 | 97129.0803 | Locatie kanaalzijde. Geen schoonmaakvoorziening. Grove mazen, alleen bedoeld voor grote voorwerpen. | Fotonummer: Locatie: kanaalkant | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1473#S:D#17) | 341918 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 447595.0303 | FALSE | Civiel | a740fbab-fab6-4df4-86fc-cb5d420ee336
25A-001.01.06.09 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#24) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Civiel | 3e0e9569-fd95-4b8c-99c8-2df15c9cacd9
25A-001.01.06.10 | 0 |  | 0 |  | Algemeen | 0 | 0 | 17008.7284 |  |  | 3 | 27213.9468 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#16) | 0 | 0 | 25A-001.01.6 | 1 | 0 | 2.8561e-09 | 0 | 44222.6752 | FALSE | Civiel | 87a38e22-712e-435d-8e71-3f0c2945c638
25A-001.01.07 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 305094.9946 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#68) | 2156258.755 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 162971.75 | 2624325.4996 | FALSE | Werktuigbouw | 7001d903-d1ad-4c7a-a8ef-f66889f92f55
25A-001.01.07.01 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Pompmotor bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#95) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9ff3b754-45c7-4fe8-96f2-6a1f990c4759
25A-001.01.07.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#S:D#94) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8d1d095-76dd-45e7-8d78-f2dac86c773e
25A-001.01.07.03 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#G:D#98) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4ed431bf-485c-42b3-b4d4-e550b8396cb0
25A-001.01.07.04 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#93) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1606ade9-d357-4e97-bece-f38852a9376d
25A-001.01.07.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (olie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#74) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddac4c82-470a-492b-a3c1-45c7b1f5a72b
25A-001.01.07.06 | 0 |  | 0 |  | connector DATA: Data- stekker glasvezel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3159.51 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#79) | 415.725 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3575.235 | FALSE | Elektro | 4d3cfe91-2f12-425a-919e-6a51c3ca54a9
25A-001.01.07.07 | 0 |  | 0 |  | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4493.4488 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#80) | 4374.48 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8867.9288 | FALSE | Elektro | ae7c1fac-762a-4e8e-8ad1-2f783e2b6e09
25A-001.01.07.08 | 0 |  | 0 |  | connector LS Kracht: laagspanningstekker 380 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#82) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 313235d5-c20e-41b5-a399-798b9c072590
25A-001.01.07.09 | 0 |  | 0 |  | connector LS: laagspanningstekker 220 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#81) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 195fe2f7-2ae6-43a1-8d80-428f1b306100
25A-001.01.07.10 | 0 |  | 0 |  | Constructie-mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Pomphuis is lek. Oorzaak: - Lassen zijn gescheurd, niet meer waterdicht. - Mechanische beschadiging.W96 Gevolgen: pompmotor buiten bedrijf --> pomp niet beschikbaar Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#97) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Civiel | 8555e990-5046-43a8-805b-b02357231cf3
25A-001.01.07.11 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kortsluitankermotor wisselspanning | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#75) | 5082 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5082 | FALSE | Elektro | de2804fa-06de-47ae-8e9e-2e17a7f55741
25A-001.01.07.12 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 9000 | staat onder druk, ongeveer 1,5 bar. | Fotonummer: 105606 Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#99) | 77575.75 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86575.75 | FALSE | Werktuigbouw | 5ec8fdea-10ed-45c1-bf71-94deeb96957e
25A-001.01.07.13 | 0 |  | 0 |  | Handvijzel: handvijzel (4 stuks, n=1!) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 14860.395 |  | Fotonummer: Locatie: Maalgang 1 | Onzekerheid: De pomp kan niet meer worden vastgezet met de vijzels. Oorzaak: - De vijzel niet ver genoeg ingedraaid, bij in- en uitnemen van pomp. - verbuigen van de vijzel. Gevolgen: pomp kan niet goed gepositioneerd worden Opmerking: De vijzels moeten regelmatig functioneel getest worden. (in- en uit draaien) | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#69) | 1056330 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1071190.395 | FALSE | Werktuigbouw | 3b8cadb5-8cb5-411b-a28b-50174b015a70
25A-001.01.07.14 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie (ventilatie, verwarming is van toepassing bij DRIP's en GRIP's): Klimaatinstallatie (ventilatiesysteem) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2006#S:D#92) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d43780d3-280b-4923-982b-38e71453ad4a
25A-001.01.07.15 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 37957.8671 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#76) | 62631 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 22965.8 | 123554.6671 | FALSE | Werktuigbouw | 066679df-d5d1-4e65-bd59-d01f0b0fd9d5
25A-001.01.07.16 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 172625.0936 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#77) | 208519.5 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 140005.95 | 521150.5436 | FALSE | Werktuigbouw | 0e6806f1-7aa0-466e-af7c-4b259664d6ad
25A-001.01.07.17 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#71) | 12038.4 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12038.4 | FALSE | Werktuigbouw | 2d54ce39-008e-470a-8637-c4fdc4e14ef3
25A-001.01.07.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#88) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | bf511234-e96f-4219-8205-4b71d27f9a81
25A-001.01.07.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#86) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | f429f189-4c67-4709-b8f1-ffb82e3d04de
25A-001.01.07.20 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#90) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 99f45a67-b7bd-4e3c-b05b-2bdb4c90aacc
25A-001.01.07.21 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#91) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | a1dfb8cb-367c-4261-aca3-3a7d17b76ba3
25A-001.01.07.22 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#83) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73f36370-58ab-46c8-82a1-aacce6575ef6
25A-001.01.07.23 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#84) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | e678ba91-e786-468a-a532-f0689b479860
25A-001.01.07.24 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: De pomp schakelt bij overmatige trilling of bij onbalans van de waaier niet af. Oorzaak: - De installatie is overbrugt. - defecte sensoren. - geen of foutieve signalering. Gevolgen: De hele pomp raakt in onbalans en zal onherstelbaar beschadigen. Ook de aanliggende constructie en fundatie zal schade oplopen. Pomp zal voor lange tijd uit bedrijf zijn. Opmerking: Capaciteit op het netwerk verminderd, 5 pompen ipv 6. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#89) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 85a268ce-339b-4a26-b89b-3cf3f7352ff8
25A-001.01.07.25 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#85) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc1cb6d6-7a0c-437b-ad47-87ff9abac851
25A-001.01.07.26 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#87) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 48c7453a-d635-40c4-b7cc-26259f03d64c
25A-001.01.07.27 | 0 |  | 0 |  | Oliefiltrer: Oliefilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#73) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8a3e11d7-81c5-40ef-b0a2-2122acadaa0e
25A-001.01.07.28 | 0 |  | 0 |  | Pompinstallatie, Algemeen: ventilator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1435#S:D#70) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 9e1c8662-7a2d-481d-9d08-9275f2aa1099
25A-001.01.07.29 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers (Vraag/opmerking: o.liepompsmering alleen bij lager voorzijde / kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#72) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 121771f0-07fc-4869-8f48-47a048602bd3
25A-001.01.07.30 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ophangen bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#100) | 75393.6 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75393.6 | FALSE | Werktuigbouw | b2875d3e-1005-44ae-99b4-1718811f5ded
25A-001.01.07.31 | 0 |  | 0 |  | Stator: Stator / rotor (Vraag/opmerking: stator/rator is in feite onderdeel van de de electromotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#78) | 497760 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 497760 | FALSE | Elektro | 6f3683e2-4e99-4331-be63-19eb5d6c836a
25A-001.01.07.32 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier (Vraag/opmerking: hier wordt met vijzel de waaier bedoeld) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 35280 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Onbalans van de waaier en as van de pomp. Oorzaak: - Cavitatie, luchtimplosies door verpompen van water. - Er zijn stukken afgebroken van de bladen van de waaier. Gevolgen: De pomp c.q. het pomphuis gaat trillen en schudden. Het onbalans detectiesysteem schakelt de pomp uit. Verminderde beschikbaarheid van de pomp Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#96) | 150112.5 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185392.5 | FALSE | Werktuigbouw | 9a12346c-7b05-49d9-abd8-b7747de035bf
25A-001.01.07.33 | 0 |  | 0 |  | Bulppomp algemeen (n=30, ongeveer 30 sensoren) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 27718.68 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#68) | 6025.8 | 0 | 25A-001.01.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33744.48 | FALSE | Elektro | 1d312528-799a-425d-98d6-963d0eaa62ee
25A-001.01.07.34 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1431#S:D#71) | 0 | 0 | 25A-001.01.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | a7b30dba-9aae-460f-bdc4-d41bf434da48
25A-001.01.08 | 0 |  | 0 |  | Elek.mech bewegingswerk t.b.v. pompinstallatie, maalgang 1 aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch aandrijving+koeling (102) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 18511.88 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:0#S:D#30) | 44061.1 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 1.0553e-06 | 0 | 62572.98 | FALSE | Werktuigbouw | ca53a045-09af-4fca-b57f-eae28e59c0b2
25A-001.01.08.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluiting : aansluiting koolborstels 400 V gelijkspanning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#50) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc8a6c8f-5ce9-4bff-8203-d9c679b9cd49
25A-001.01.08.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: Assenstelsel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1047#S:D#53) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f422a02e-1395-424a-b4a7-f66a2f07a7ff
25A-001.01.08.03 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan achterzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#44) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 7a30caad-710a-4b9c-ac44-953718cd41af
25A-001.01.08.04 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan voorzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#43) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | cd7555c5-8460-4b00-92ba-1366996cde62
25A-001.01.08.05 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#45) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 20db008a-66b3-454d-a919-7ba1da300ac8
25A-001.01.08.06 | 0 |  | 0 |  | Compoundspoel : Compoundspoel 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-…….. en kabel 97GM…… Ten behoeve van compensatie omvormergenerator | Fotonummer: 1402223, 140247, 140403, 140434, 140223 Locatie: 2N9008 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#38) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 5a526ffe-c51d-4756-8852-82ab7405d779
25A-001.01.08.07 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor Hoog toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YK630LB6.60AA12 en machine nummer 12YK60004. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: laag toeren motor defect hoog toeren motor defect Oorzaak: defect - wikkelingen doorgebrand. Gevolgen: motor geheel buiten bedrijf --> pomp niet beschikbaar. Bij defecte HT-motor is LT-bedrijf is nog mogelijk. Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#39) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | ce0375c7-a1ad-45a9-bb3a-852aede2a657
25A-001.01.08.08 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | stalen frame | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#51) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ff051d1d-9cd0-4808-ac92-33e9e1bf2fce
25A-001.01.08.09 | 0 |  | 0 |  | Generator: Generator omvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YS630LB6.60AA4 en machine nummer 12YS60002. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: levert geen vermogen Oorzaak: - Koolborstels versleten. - Doorbranden wikkelingen van generator. Gevolgen: generator buiten bedrijf --> pomp niet beschikbaar Opmerking: Koolbortels zijn op voorraad. Reparatie van motor of omvormer duurt een maand. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1219#S:D#32) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | c63d8bd5-d875-4351-bf17-7f9c5ae3e59b
25A-001.01.08.10 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toerentalmeter tbv rotatiesnelheid 97GM1806 | Fotonummer: OMV11 Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#46) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e170fe78-bf3e-403d-87c2-4de28897a237
25A-001.01.08.11 | 0 |  | 0 |  | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 18511.88 | bestaande uit 8 koolborstels | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#34) | 3397.1 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 1.2385e-08 | 0 | 21908.98 | FALSE | Elektro | 8889f29e-79d8-4ae1-838a-ba85c86a26c4
25A-001.01.08.12 | 0 |  | 0 |  | Lager: bestaat uit 2 lagers, de meest zuidelijke lager is nummer 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#33) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 00f5e948-298e-47c1-b3a9-c4de4d6b1262
25A-001.01.08.13 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#42) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | ca96540e-bbe9-4c9a-967b-f80ba184749d
25A-001.01.08.14 | 0 |  | 0 |  | Lager: noorderlijke lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#36) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0b0001a-c9fd-4e4e-a85f-c5d49fcbf8b4
25A-001.01.08.15 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 3, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM1809 en 19+2N8001-14R456 | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#41) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 11a93500-f447-45ee-bf26-ab6b71dd3d5a
25A-001.01.08.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM 1807 en 19+24N8001-14R450 opmerking label op locatie is (97GM1107 gezien de overige labels vermoeden wij dat het nummer op tekening de juiste is) | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#35) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aebcbbbc-34a3-4600-b29f-8421359ab02a
25A-001.01.08.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM1808 en 19+2N8001-14 R453 | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#37) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 080f4cf1-62fc-4dc5-8a8b-7926cd2a23e2
25A-001.01.08.18 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | De sleutel is ter vergrendeling van de noodstop. Andere sleutels zijn voor het losnemen van de stekkers op de bulbpomp. 19+2N8001-14S571a/b 97GM1554 | Fotonummer: OMV15 , 16 Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#G:D#48) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 1.0428e-06 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | f3838eea-614d-43cb-9113-af1dd190795a
25A-001.01.08.19 | 0 |  | 0 |  | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 1 (geheel van motor en generator betreft omvormer installatie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#31) | 40664 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 5.8025e-11 | 0 | 40664 | FALSE | Elektro | b0de9987-a6ba-4e04-8b5c-2f2330aee8a9
25A-001.01.08.20 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Sleutelschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2180#G:D#49) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2f8e0a3c-86aa-4954-923a-793920d2bed2
25A-001.01.08.21 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Smeersysteem | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1497#S:D#52) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42b8b0c5-72f7-485c-a7f8-2dcfaa0cfd92
25A-001.01.08.22 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er is ook een elektrische temperatuurmeter deze is later bijgebouwd in 1996. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#40) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9b8b2de2-f5ee-45b4-918e-11deff0f8b7e
25A-001.01.08.23 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N8001-14B463 kabelaansluiting 97GM1806 | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#47) | 0 | 0 | 25A-001.01.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 143dad6a-3cf3-4aaf-8fe3-6acba2dcb439
25A-001.01.09 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat maalgang 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 130124.7488 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#129) | 250404.9 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 4.2504e-07 | 0 | 380529.6488 | FALSE | Werktuigbouw | 199bf7e2-23eb-4a58-991b-aba02950d978
25A-001.01.09.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 110203.3656 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#G:D#140) | 23114.5 | 0 | 25A-001.01.9 | 4 | 0 | 4.2218e-07 | 0 | 133317.8656 | TRUE | Werktuigbouw | 90d93b66-43cf-4f0e-80fc-cc7ce1e73738
25A-001.01.09.02 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#142) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9a56972c-9e28-4b0f-81f8-2486938f6ed4
25A-001.01.09.03 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#143) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | be53c2b0-3b4c-4233-af24-282d369b8192
25A-001.01.09.04 | 0 |  | 0 |  | Bak: Lekbak slangaansluitingen voor 8 cilinders. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | slangaansluiting overgang hydrauset naar stalen pijpen. | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2131#G:D#159) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72256972-372f-47da-8812-ec2879e943d9
25A-001.01.09.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#141) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dbebfb19-be51-4ea9-b417-9490e3a6698e
25A-001.01.09.06 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#144) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | Werktuigbouw | d690d04a-19c5-4e09-8e44-4a1811597350
25A-001.01.09.07 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#145) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0d23b9ab-edec-4fd2-989b-3253f9da1f95
25A-001.01.09.08 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#146) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 02a3d4f6-f8ad-4850-bdc8-b844167b62b2
25A-001.01.09.09 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#147) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | ba1db8c8-1b7e-42b6-bea3-94bf920f5848
25A-001.01.09.10 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#G:D#148) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7aa45a08-42c4-4af5-9f07-75e14d07e9f6
25A-001.01.09.11 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#G:D#151) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 33bbfc78-bf13-46a8-8a88-f1d9a7701809
25A-001.01.09.12 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch, (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H7 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#134) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 575a771a-57db-450c-8977-79c035de0199
25A-001.01.09.13 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#135) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0242033e-67a0-46ab-91b0-dd0a8de02574
25A-001.01.09.14 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#136) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 7b205423-fb83-4ff2-8951-96b5bcc17c97
25A-001.01.09.15 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#137) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 58d80947-eb52-44c0-8156-1afd05321839
25A-001.01.09.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: H6 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#149) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 05efca6d-4921-41ab-87e2-c87350bdf22d
25A-001.01.09.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#158) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c804d89-49f5-4a5a-af81-91ed2918852d
25A-001.01.09.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag), | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H9 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#154) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 3c8b36f9-38bd-4e1a-8b70-86fc8697e1bd
25A-001.01.09.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H11 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#157) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5005f4a-a826-45a3-bc7e-6ad5379f0763
25A-001.01.09.20 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#139) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 7e6f8530-ce16-4d98-8f23-e659dc6aad8d
25A-001.01.09.21 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H10 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#G:D#156) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | ed62447e-5bb7-4108-8d89-25cd52f29764
25A-001.01.09.22 | 0 |  | 0 |  | Ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H5 ,H2 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#G:D#155) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 8a76a992-d037-436e-8d6d-5b66dbe35bec
25A-001.01.09.23 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H8 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#138) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4384e9db-89db-4c23-a5ad-323c78547a92
25A-001.01.09.24 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 19921.3832 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. Is gestest maar werkt niet om reden dat de eindschakelaars van de cilinderbeweging zorgen dat de pompmotor niet gaat lopen. Geen handpomp aanwezig, handbediening niet mogelijk. | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#130) | 127356 | 0 | 25A-001.01.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147277.3832 | FALSE | Werktuigbouw | eda53564-2dc4-4187-8534-d29358b29b5e
25A-001.01.09.25 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#131) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | edeb1301-f9f8-49de-9ad2-a2dfce798cbc
25A-001.01.09.26 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#132) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | deb1d6bd-83ff-442e-8892-82672aad3433
25A-001.01.09.27 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#133) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d280d4cd-4bdd-4cc5-8110-5ad1e37f1901
25A-001.01.09.28 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H13 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#153) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0de11ac0-09cb-41c5-a54c-5b8c20435157
25A-001.01.09.29 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#152) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e1ec15e2-e5a1-4790-a9ab-bf97be712f96
25A-001.01.09.30 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: H6 Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#G:D#150) | 0 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 501de24e-5e26-424a-9be2-3f6ce97f33f5
25A-001.01.09.31 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#129) | 99934.4 | 0 | 25A-001.01.9 | 1 | 0 | 2.8618e-09 | 0 | 99934.4 | FALSE | Werktuigbouw | ab500989-8213-4980-a52b-0def971460b5
25A-001.01.10 | 0 |  | 0 |  | Koelmachine t.b.v.omvormerinstallatie maalgang 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 13863.6341 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#54) | 40175 | 0 | 25A-001.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54038.6341 | FALSE | Elektro | e482ca6c-aab3-478a-933a-45069322db91
25A-001.01.10.01 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#58) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 4ce0ae59-c5a8-49bc-9ab0-eaf01be5b102
25A-001.01.10.02 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | elecdramo inductiemotor B99331147 type sizeu-da132SA Acmotor IEC34-1 97E | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#64) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d2c6f997-e2e0-4dc6-ae37-f7f68e8c9d36
25A-001.01.10.03 | 0 |  | 0 |  | Kast: besturingskast/regelkast RkV1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kastnummer 19+2N9002-01. besturing voor ventilatoren voor de koeling van de dynamische omvormer. | Fotonummer: 135918, 140046, 140239, 140247 Locatie: 2N9002 | Onzekerheid: De ventilatormotor start direct met vol vermogen op middels een ster driehoek schakeling. Oorzaak: - De frequentieomvormer is defect. - De FO is softwarematig overbrugt. Gevolgen: Overmatige slijtage aan de ventilator motor en aandrijfriemen. Opmerking: Een aantal FO's zijn reeds overbrugt. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1292#S:D#67) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 81429151-94e8-42c1-882b-c81fb699f354
25A-001.01.10.04 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator (n=2), Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 13863.6341 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#61) | 40175 | 0 | 25A-001.01.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54038.6341 | FALSE | Elektro | 61fc7a64-2ee5-455d-8e73-3b9d74771461
25A-001.01.10.05 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de hoogtoeren motor Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 140232 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#55) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 52aaa5b7-1ab6-4ef2-86f1-a5cf86960d37
25A-001.01.10.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM….. opnemer hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien 19+2N9008-…….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#56) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | e09dc9c3-c3f7-471f-8b62-20ab6c317d47
25A-001.01.10.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-……….. en kabel 97GM…….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#62) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 6f8782fb-687a-4a75-9d50-0b3fa4578c2b
25A-001.01.10.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#57) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 690ee32a-c29e-4447-9a7c-15a338a91450
25A-001.01.10.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#63) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 25edd341-908a-4b0c-b1a8-60cc4c2040a0
25A-001.01.10.10 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | dubbele v snaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#59) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 1dd39540-0bdf-4a50-b390-adc58d6a2114
25A-001.01.10.11 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | GM…... 97GM…………. hoort bij de aandrijfmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#65) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0083d668-687b-4892-9d63-7bbbd3c5a5e2
25A-001.01.10.12 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-………. kabelnummer 97GM………….. en 97GM……... | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#66) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 894283c2-bdbc-4148-8828-2a83801371c3
25A-001.01.10.13 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-…... kabelnummer 97GM…... en 97GM….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#60) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 013544fb-3c1b-495c-a3a8-1d85da4a14a4
25A-001.01.10.14 | 0 |  | 0 |  | RIO, remote IO (in besturingskast) (Faalwijze gemodelleerd bij Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1"".) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1431#S:D#74) | 0 | 0 | 25A-001.01.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1aa60343-0d57-4cea-8b66-955d68912079
25A-001.01.11 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie Maalgang 1 (n=4) | 0 | 0 | 74011.2 |  |  | 2 | 37005.6 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#160) | 206998.776 | 0 | 25A-001.01 | 4 | 0 | 0 | 224338.4 | 542353.976 | FALSE | Civiel | 23c3123a-9313-4c7a-bf8d-a8223b2c17e6
25A-001.01.11.01 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 18502.8 |  |  | 3 | 9251.4 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#172) | 4655.294 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 29594 | 62003.494 | TRUE | Civiel | 93686d60-b1c6-43d5-b050-d28c1e1c6924
25A-001.01.11.02 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#166) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4b8ba576-e676-4758-b9eb-690f130ca302
25A-001.01.11.03 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#163) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d82c9062-2118-4dec-8e18-de868b04e641
25A-001.01.11.04 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#169) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4092804c-265e-4560-965d-7bcdffa5e20e
25A-001.01.11.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#161) | 47094.4 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 26490.6 | 73585 | TRUE | Civiel | f520a235-0155-41c3-aa76-443f66fce716
25A-001.01.11.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#164) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | ab04d329-3e00-4bb5-87ef-edc60ba7adb5
25A-001.01.11.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#167) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8169c0f8-5c8d-4553-8e12-d0bb03588079
25A-001.01.11.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#170) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 230a8185-f761-4759-86d5-3af3c854591e
25A-001.01.11.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#168) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Civiel | 8ce318c6-4b82-4996-9447-2dee17f3bcc7
25A-001.01.11.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#165) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 75cd7528-b3ff-494c-b0e6-5eb04a92b2b1
25A-001.01.11.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#162) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | b3ef89d5-acea-4f66-90c9-045a3672f364
25A-001.01.11.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#171) | 0 | 0 | 25A-001.01.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1501a51a-d540-4637-8016-c441bd8e874f
25A-001.02 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 68093ae8-dbae-4075-8341-baae42d7ec7e
25A-001.02.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 2, persschuif 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#291) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb9af944-0cf4-4b16-8f02-bc46bdd3b150
25A-001.02.01.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#295) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 74e311fa-d4a1-4ad3-a8ca-5c091f7bdf85
25A-001.02.01.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#297) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a31c2c59-bf9f-4501-bcab-7b4c20fb2b4e
25A-001.02.01.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#292) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8f6ee3c9-faf4-4de3-a8a3-fa88aa73bfaa
25A-001.02.01.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#293) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3c6d8361-8169-4682-8041-3ac8c35d43be
25A-001.02.01.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#294) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b4ef5db-dcf2-4cf4-bae8-073846eed68f
25A-001.02.01.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#296) | 0 | 0 | 25A-001.02.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 524dde3e-2a31-4a25-9c6d-70b6ddebebdb
25A-001.02.02 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 2, persschuif 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#298) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72f367a2-6c14-4ba4-b76d-e5c5bb3ff953
25A-001.02.02.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#302) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7ebfe0dc-60a1-4fb1-ba86-471dbd3637d1
25A-001.02.02.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#304) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 565b38fd-c723-4853-997f-68d5e6dc5d34
25A-001.02.02.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#299) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 12066b68-b310-4264-a53e-0714716dfdb8
25A-001.02.02.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#300) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8bcba4d8-a320-471c-8cf9-248b1f840a4f
25A-001.02.02.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#301) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2d7ce97c-a7ea-4931-af52-13f3901fcd56
25A-001.02.02.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#303) | 0 | 0 | 25A-001.02.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a7afae67-e228-4814-ba9e-f267159445a8
25A-001.02.03 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 2, persschuif 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#305) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b9cbec74-814b-42ca-876b-c4bbf4ece9fc
25A-001.02.03.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#309) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | acea53fb-6157-4e8d-9feb-f7c435ce34b5
25A-001.02.03.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#311) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3b355fa3-bece-4003-9b14-d76524ab8a8a
25A-001.02.03.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#306) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee1c74de-b720-4900-851a-6422886d7230
25A-001.02.03.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#307) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 549e1c50-9b16-4751-90e2-3d73ea1278a7
25A-001.02.03.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#308) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c208a490-f19c-433c-8b97-d38d9275f0ab
25A-001.02.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#310) | 0 | 0 | 25A-001.02.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b15e24c2-521d-41d7-ad01-2d804db5a07e
25A-001.02.04 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 2, persschuif 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#312) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a14dda8b-6dad-4c42-a163-5f13b8b7f932
25A-001.02.04.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#316) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 816cf5c9-272c-43ce-9d49-20eac4ce6dfb
25A-001.02.04.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#318) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1cc7759f-a501-4b08-935c-e673ab895909
25A-001.02.04.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#313) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8bbd8154-1aa4-4e3f-b9eb-22074c9e8277
25A-001.02.04.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#314) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30ec266d-5276-4d56-bbcd-bd4d96d9f832
25A-001.02.04.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#315) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4ac18fc6-fbe3-467f-befd-4b9960bf6132
25A-001.02.04.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#317) | 0 | 0 | 25A-001.02.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9eb0b7c7-7e4d-487d-9a7e-9309c671d37b
25A-001.02.05 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie maalgang 2 zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#363) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa43d470-186c-420d-86f8-016718d2de8f
25A-001.02.05.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#369) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | baf2b4c9-f112-468f-bbac-16d187f984c6
25A-001.02.05.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#370) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18c5b804-30ee-40f9-b6ac-50e9d7a8c32b
25A-001.02.05.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#368) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca9c1d6f-19da-4695-9e65-a8ae865e397a
25A-001.02.05.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#371) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9822afef-a2b7-4d25-b944-06ab0c8580b1
25A-001.02.05.05 | 0 |  | 0 |  | doorlaatkoker algemeen: beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#365) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 16c7e6f9-24dd-4255-bbd6-2b9ba11b544a
25A-001.02.05.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#367) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ab43b33e-be96-4fdb-b4be-9afd73dc48da
25A-001.02.05.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#366) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dfa0c876-3f2a-426b-b218-0b0fbb9e41ee
25A-001.02.05.08 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#364) | 0 | 0 | 25A-001.02.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2a135b07-c932-4424-ba9c-52dd03e8a224
25A-001.02.06 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie pomp en maalgang 2 kanaalzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#182) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ff80e692-1725-4b64-8891-26f89de502de
25A-001.02.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1095#G:ND#187) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fe45fc30-4225-405d-9f89-414f3ea59d4c
25A-001.02.06.02 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#183) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94f8a9ab-31f4-4c95-93f3-3833a751831e
25A-001.02.06.03 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#190) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a16d0678-365f-4ddc-aa58-b379fd489bbb
25A-001.02.06.04 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#184) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57098b86-d301-44ce-b32f-e49df709efe5
25A-001.02.06.05 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#S:D#185) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 58ec2406-be2f-420b-af7f-9038dd2a649d
25A-001.02.06.06 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#188) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 07da2ffc-b62e-4307-8bad-b4f2642ca28e
25A-001.02.06.07 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:ND#189) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 066bfc0c-0abe-4bca-b557-cd95d001996a
25A-001.02.06.08 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#186) | 0 | 0 | 25A-001.02.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 11d06c3b-9cdd-4a52-bc92-a18c4a9da5cc
25A-001.02.07 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#257) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 08a0c83a-1f95-4f0d-9eec-0bc133b4e677
25A-001.02.07.01 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Pompmotor bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#285) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a74b5908-ae0a-471e-a453-ec4be67cfb74
25A-001.02.07.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#S:D#284) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09e8aa36-2076-4661-95d8-5ac2d3afb875
25A-001.02.07.03 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#G:D#288) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30d6c124-1372-4d92-af74-0bf5ac976c20
25A-001.02.07.04 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#G:D#283) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dcff5179-97e0-4ac9-9aa9-7b2b3b809d48
25A-001.02.07.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (olie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#264) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c485f42-9eb6-4fba-ad2a-98ba539e6487
25A-001.02.07.06 | 0 |  | 0 |  | connector DATA: Data- stekker glasvezel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#269) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b9b9af56-5a1d-4359-876e-d3b12f6a9dbb
25A-001.02.07.07 | 0 |  | 0 |  | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#270) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5fefae8-5f46-4df5-8767-efbc6f446bc5
25A-001.02.07.08 | 0 |  | 0 |  | connector LS Kracht: laagspanningstekker 380 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:9999#G:D#272) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 109002fa-b776-465e-80e7-fcb1733f56fb
25A-001.02.07.09 | 0 |  | 0 |  | connector LS: laagspanningstekker 220 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#271) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e53b2e66-6e49-4707-bf91-a47eaf506a5d
25A-001.02.07.10 | 0 |  | 0 |  | Constructie-mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Pomphuis is lek. Oorzaak: - Lassen zijn gescheurd, niet meer waterdicht. - Mechanische beschadiging.W96 Gevolgen: pompmotor buiten bedrijf --> pomp niet beschikbaar Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#287) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d4cfc622-b63a-4da8-9668-5a36d9046c75
25A-001.02.07.11 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kortsluitankermotor wisselspanning | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#265) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fb9814f8-31ed-4626-8384-4bed2237bddb
25A-001.02.07.12 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | staat onder druk, ongeveer 1,5 bar. | Fotonummer: 105606 Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#289) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fd4ad07d-5d6a-46ee-b4da-3a5f5a8e0a7c
25A-001.02.07.13 | 0 |  | 0 |  | Handvijzel: handvijzel (4 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: Maalgang 1 | Onzekerheid: De pomp kan niet meer worden vastgezet met de vijzels. Oorzaak: - De vijzel niet ver genoeg ingedraaid, bij in- en uitnemen van pomp. - verbuigen van de vijzel. Gevolgen: pomp kan niet goed gepositioneerd worden Opmerking: De vijzels moeten regelmatig functioneel getest worden. (in- en uit draaien) | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#258) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ea628e0-2141-44b9-9302-480bc3833357
25A-001.02.07.14 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie (ventilatie, verwarming is van toepassing bij DRIP's en GRIP's): Klimaatinstallatie (ventilatiesysteem) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#282) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cbe1bfc8-923b-4cda-86c3-e33df89d1f6e
25A-001.02.07.15 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (2 stuks) (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#266) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 46956005-e9ac-44d2-847d-e2cb46980c3b
25A-001.02.07.16 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#267) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0a45e66-2ade-4733-8eee-1c19daf9330c
25A-001.02.07.17 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#260) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42581cce-8958-47e1-872e-3bfa223bc37a
25A-001.02.07.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#278) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c0e418d6-8f9f-4a4f-a926-ad821b7d0d45
25A-001.02.07.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#276) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1fcaa1f-7fae-45d8-8116-a21ef818ddb6
25A-001.02.07.20 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#280) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e9c5875-2176-4cb9-8ee8-c63ba3275d99
25A-001.02.07.21 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#281) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 14117a4b-1f47-43d8-93b5-b5086ae9f6e5
25A-001.02.07.22 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#273) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a0b61ae-f6c4-49d8-8ee9-8eccc92476ad
25A-001.02.07.23 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#274) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 16369f3f-5184-4369-bba8-06e4620221c1
25A-001.02.07.24 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: De pomp schakelt bij overmatige trilling of bij onbalans van de waaier niet af. Oorzaak: - De installatie is overbrugt. - defecte sensoren. - geen of foutieve signalering. Gevolgen: De hele pomp raakt in onbalans en zal onherstelbaar beschadigen. Ook de aanliggende constructie en fundatie zal schade oplopen. Pomp zal voor lange tijd uit bedrijf zijn. Opmerking: Capaciteit op het netwerk verminderd, 5 pompen ipv 6. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#279) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22d66af9-c2d9-45c7-b75c-cead649a4cb1
25A-001.02.07.25 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#275) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b00dc7f-4942-40ce-9752-a9c6002fb5a4
25A-001.02.07.26 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#277) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89a69c0d-7c23-4561-81c8-df37bbffa1cb
25A-001.02.07.27 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: Oliefilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#262) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c0143d98-49da-453a-ab08-0921247ecbae
25A-001.02.07.28 | 0 |  | 0 |  | Olie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#263) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a425a6be-a382-4280-bf19-8045b0011e5a
25A-001.02.07.29 | 0 |  | 0 |  | Pompinstallatie, Algemeen: ventilator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1435#S:D#259) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fc93b570-49eb-49bb-9ef1-e32643352345
25A-001.02.07.30 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#261) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c129b3e2-a023-478f-b457-7aec4a77ba75
25A-001.02.07.31 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ophangen bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#290) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8fcb1527-bfac-4a6f-a412-1d845131c6d5
25A-001.02.07.32 | 0 |  | 0 |  | stator: Stator / rotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#268) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5a62c70-32b4-4e09-b2f5-c7eb1312275d
25A-001.02.07.33 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Onbalans van de waaier en as van de pomp. Oorzaak: - Cavitatie, luchtimplosies door verpompen van water. - Er zijn stukken afgebroken van de bladen van de waaier. Gevolgen: De pomp c.q. het pomphuis gaat trillen en schudden. Het onbalans detectiesysteem schakelt de pomp uit. Verminderde beschikbaarheid van de pomp Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#286) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4a1874fc-1a17-4239-a0aa-dc9df37842b9
25A-001.02.07.34 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1431#S:D#99) | 0 | 0 | 25A-001.02.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b0e41a1-a0bd-4cd3-9c9b-e3de64e8c788
25A-001.02.08 | 0 |  | 0 |  | Elek.mech bewegingswerk t.b.v. pompinstallatie, maalgang 2 aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch aandrijving+koeling (102) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:0#S:D#191) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a32c2a39-272c-43a4-b3b2-d5003ed03eb0
25A-001.02.08.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluiting : aansluiting koolborstels 400 V gelijkspanning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#233) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dca6b850-ef4a-4be0-948f-a400d3cfed20
25A-001.02.08.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1047#S:D#206) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6bf266c8-60d6-4997-8708-8703b5cc4a29
25A-001.02.08.03 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan achterzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#226) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 258a7700-3ee1-470f-885d-9fecdfc27b46
25A-001.02.08.04 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#198) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 155d49bf-0a88-4849-bfec-dfa52f1d15ca
25A-001.02.08.05 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#197) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 15b5b99d-eaff-4a11-9a43-7a4f5b7ae7c4
25A-001.02.08.06 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan voorzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#225) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8e15ae49-5f0a-4e4b-ae32-d038254cf72e
25A-001.02.08.07 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Stuurkabels naar PLC's | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N8001-14B504 en 97GM2552 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#230) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bcb9f5b1-f2ea-489e-867d-b0341bef9c83
25A-001.02.08.08 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Stuurkabels naar PLC's | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#202) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7178b54b-0575-42ff-a9ae-27c520dcd6b0
25A-001.02.08.09 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV2 , 1 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#199) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 682631e1-dc62-4adf-bd10-09c20a16cf85
25A-001.02.08.10 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#227) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc5f727c-0feb-4f4e-b8a3-4c8dfe389865
25A-001.02.08.11 | 0 |  | 0 |  | Compoundspoel : Compoundspoel 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-…….. en kabel 97GM…… Ten behoeve van compensatie omvormergenerator | Fotonummer: 1402223, 140247, 140403, 140434, 140223 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#220) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a784ebe3-7562-459a-a7fb-a21caa0264e4
25A-001.02.08.12 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#210) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 32f3d89b-f2b5-42db-a08f-d06621be8293
25A-001.02.08.13 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor Hoog toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YK630LB6.60AA12 en machine nummer 12YK60008. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#221) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ea5570b2-a5f8-47ae-8839-57f0cbf6a45b
25A-001.02.08.14 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor laag toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YK630LB6.50AA16 en machine nummer 12YK60010. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#193) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3666ea3c-9a36-4015-b5a7-f5e2096e7fc4
25A-001.02.08.15 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#204) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bf414d20-368a-4196-844c-5c43b7d5d254
25A-001.02.08.16 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#234) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1b9649fa-5add-4761-80ee-523e597263e9
25A-001.02.08.17 | 0 |  | 0 |  | Generator: Generator omvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YS630LB6.60AA4 en machine nummer 12YS60006. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1219#S:D#214) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 525758ed-fe2d-4961-93b4-2eabe0b2dacb
25A-001.02.08.18 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#228) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5bb7b774-e506-4e93-8a25-faf4d7bff781
25A-001.02.08.19 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#200) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d44996c3-bd21-4cee-abbd-f46c13de88ce
25A-001.02.08.20 | 0 |  | 0 |  | Kast: besturingskast/regelkast RkV1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#213) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fe6c865d-6292-4a43-a14f-dc6d86a2b4a0
25A-001.02.08.21 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de laagtoeren motor en generator Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1313#S:D#207) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5f6809bd-0ec0-43f6-bf32-30508a545767
25A-001.02.08.22 | 0 |  | 0 |  | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | bestaande uit 8 koolborstels | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#216) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 11bfaf97-ba18-4d2a-8657-fcd94e590991
25A-001.02.08.23 | 0 |  | 0 |  | Lager: bestaat uit 2 lagers, de meest zuidelijke lager is nummer 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#215) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a6d4062-3bc5-423e-be15-91c7d5a7f8d5
25A-001.02.08.24 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#224) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9867c6a6-9367-40b2-b83a-4df8ef83521e
25A-001.02.08.25 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Asstroomaarding bijgebouwd begin jaren 1990 dmv een koolborstel. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#196) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d6266fa-dc2d-413f-8610-2fdead860b74
25A-001.02.08.26 | 0 |  | 0 |  | Lager: noorderlijke lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#218) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7df18866-f3e7-4e9d-ba86-4f517662978f
25A-001.02.08.27 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#208) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8356c325-9c96-4dbe-a247-8f9a1792d7cb
25A-001.02.08.28 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 3, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GN2807. elk lager wordt temperatuur gemeten. Opnemer 19+2N8001-14R490 | Fotonummer: OMV8, 6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#195) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 26e3a0df-8a59-46a8-b886-a87f7a682ab4
25A-001.02.08.29 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 3, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM2810 19+2N8001-14R500 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#223) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5aee0e1d-90aa-4797-a1be-18ea82666332
25A-001.02.08.30 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM2808 het nummer van de temperatuurmeter is 19+2N8001-14R493 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#217) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ec98992-9d0d-472b-82eb-ada80bdd6aff
25A-001.02.08.31 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM2809 het nummer van de temperatuurmeter is 19+2N8001-14R496 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#219) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d7c2e692-860f-432e-a7c4-9edf2d3324d0
25A-001.02.08.32 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM2806 en 97GM2552 opnemer nr 19+2N8001-14B504 | Fotonummer: OMV7 , 8 , 1 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#209) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 190f121c-f9cd-481f-9ba8-d981bac05b4b
25A-001.02.08.33 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | De sleutel is ter vergrendeling van de noodstop. Andere sleutels zijn voor het losnemen van de stekkers op de bulbpomp. 19+2N8001-14S574a/b 97GM2554 | Fotonummer: OMV15 , 16 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#G:D#231) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 24825300-86c6-4cd6-8a6a-e7534d92af0f
25A-001.02.08.34 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#S:D#203) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa03c6e2-b2c7-4c35-9959-b30d4b6f8ab4
25A-001.02.08.35 | 0 |  | 0 |  | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 2 (geheel van 2 motoren en generator betreft omvormer installatie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#192) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 65b635f9-5f3d-42b7-bb8b-641398a08d83
25A-001.02.08.36 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2094#S:D#211) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 26b42e9d-5e3e-4ea3-9400-6b6a3d70d8e5
25A-001.02.08.37 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Sleutelschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2180#G:D#232) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9099171e-4d60-43f6-84b4-f53908db0a37
25A-001.02.08.38 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2180#S:D#212) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8e3b5a20-ec1f-4acc-86bb-2b453e0c43b1
25A-001.02.08.39 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Smeersysteem | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1497#S:D#205) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8a480ccf-6580-4259-9873-5ffc5cbba871
25A-001.02.08.40 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er is ook een elektrische temperatuurmeter deze is later bijgebouwd in 1996. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#194) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | baf99330-6bb0-42bf-9922-0aec750e315a
25A-001.02.08.41 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er is ook een elektrische temperatuurmeter deze is later bijgebouwd in 1996. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#222) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f129949-d005-4c7f-865e-bfc60444ff3b
25A-001.02.08.42 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Toerentalopnemer tbv rotatiesnelheid 97GM2806 en 97GM2552 | Fotonummer: OMV11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#229) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6ea62eb3-2a67-4eb1-9497-ee437a57f777
25A-001.02.08.43 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#201) | 0 | 0 | 25A-001.02.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | deaadc7e-1891-4f75-87fc-b549a5f88031
25A-001.02.09 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#319) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2bfca6ec-ae99-454b-aa1c-0ac041ffb977
25A-001.02.09.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#G:D#330) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e797ac39-06ee-42f3-9f0f-0d2930301be1
25A-001.02.09.02 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#332) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a967af9-8a3e-46bb-8ea2-8bb193020b03
25A-001.02.09.03 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#333) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30c27814-f54d-4bd9-a1d8-08e2328cdecc
25A-001.02.09.04 | 0 |  | 0 |  | Bak: Lekbak slangaansluitingen voor 8 cilinders. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | slangaansluiting overgang hydrauset naar stalen pijpen. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2131#G:D#349) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2471f72b-32b9-4a09-8b9e-7503dd536dfb
25A-001.02.09.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#331) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 81686867-f09c-421a-848a-4f5b13228267
25A-001.02.09.06 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#334) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e87677a3-6093-4b25-a4a5-75787d5e3ac5
25A-001.02.09.07 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#335) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 822d9d0b-1ad9-4b41-be45-89413c12bc44
25A-001.02.09.08 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#336) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 71868ebd-009b-4908-a056-0db2d96ccf23
25A-001.02.09.09 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#337) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ec442c3-a7af-41e1-9439-0ddf5be6b902
25A-001.02.09.10 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#G:D#338) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b5ea47a5-02bc-45fc-970a-fa6f4da6cbcd
25A-001.02.09.11 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#G:D#341) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6a118f84-c068-4793-aca1-ca0df4bec705
25A-001.02.09.12 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch, | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H7 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#324) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d760385-0801-4731-8c64-452ac7c554ad
25A-001.02.09.13 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#325) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 29022c1d-da32-4547-bf8a-8a12bdafceb7
25A-001.02.09.14 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#326) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3fa32f8b-b3cb-4479-84b9-edbbe0b8ae0b
25A-001.02.09.15 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#327) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8199800-21c7-4cfa-a33b-bcbda0665bc6
25A-001.02.09.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#339) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c9089c3-54ca-4d18-9709-2f8e3d4443f1
25A-001.02.09.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#348) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2ca99cad-74b1-4431-8756-1b809bcbccfd
25A-001.02.09.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#344) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 91e75860-a2ef-4541-880a-88834848e808
25A-001.02.09.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#347) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d4623976-77ea-4eba-8475-fe71b2589bae
25A-001.02.09.20 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#329) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70d27ef4-7c6d-4e01-8a0d-22c669ff6d93
25A-001.02.09.21 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H10 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#G:D#346) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e4654007-51a7-43c1-9be6-29307fc42a27
25A-001.02.09.22 | 0 |  | 0 |  | Ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H5 ,H2 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#G:D#345) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8793ee7-2059-49f3-959e-4fb3c312722d
25A-001.02.09.23 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H8 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#328) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c06b9e31-3d67-4bcb-974b-0cc74f84d2b6
25A-001.02.09.24 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. Is gestest maar werkt niet om reden dat de eindschakelaars van de cilinderbeweging zorgen dat de pompmotor niet gaat lopen. Geen handpomp aanwezig, handbediening niet mogelijk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#320) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3c549388-293c-4775-b388-509ad088bb45
25A-001.02.09.25 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#321) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b181ed7-8180-4b6c-9ea9-c37dab8b7d7d
25A-001.02.09.26 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#322) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51ffea93-dba1-45fb-b161-827559f39b29
25A-001.02.09.27 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#323) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5c2cb665-7fc1-455b-bcea-2ebe5296601d
25A-001.02.09.28 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H13 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#343) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30d127d4-9aad-449c-a2da-5a3591e7636d
25A-001.02.09.29 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#342) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a19a9a36-ec0f-4071-831c-8bc30755b70a
25A-001.02.09.30 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#G:D#340) | 0 | 0 | 25A-001.02.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 462ac8f9-8bde-457b-bbb7-97731bc0d652
25A-001.02.10 | 0 |  | 0 |  | Koelmachine t.b.v.omvormerinstallatie maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#237) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 29b6fc98-3e26-461e-a583-47683f43205e
25A-001.02.10.01 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#253) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db1ea545-ba53-4704-8691-4a45f389e5d9
25A-001.02.10.02 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#241) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5a98931-14f1-4c8c-9933-13ffcf221e79
25A-001.02.10.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | elecdramo inductiemotor B99331147 type sizeu-da132SA Acmotor IEC34-1 97E | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#247) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2ccbb357-d015-4f76-8d1a-d42d32ec7036
25A-001.02.10.04 | 0 |  | 0 |  | Kast: besturingskast/regelkast RkV2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1292#S:D#256) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7742315a-39f1-47b7-b7af-c06afc30b639
25A-001.02.10.05 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#244) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44ff3071-8565-4561-8f2a-381a3a064ba6
25A-001.02.10.06 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de hoogtoeren Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#250) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f7b5229a-c4ce-4f58-bc22-5cf269680178
25A-001.02.10.07 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de laagtoeren motor Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 140232 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#238) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e82e9360-8b97-4639-9a80-d1c4d0b71f4b
25A-001.02.10.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM….. opnemer hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien 19+2N9008-…….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#239) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d42ea15d-0742-4667-9c1a-6bd8eb61a4ef
25A-001.02.10.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#251) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7660d645-1766-4ffd-a3fc-2d9243b8c835
25A-001.02.10.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-……….. en kabel 97GM…….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#245) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 082e4f09-63c1-4c9c-b3e3-576b50c2251a
25A-001.02.10.11 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#246) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7644f822-82c5-4cdd-ab71-66fa5d7c8d10
25A-001.02.10.12 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#252) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 54027006-5623-4287-896a-c36e63d89c45
25A-001.02.10.13 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#240) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 197ab280-0307-4eda-82a6-516f92b32741
25A-001.02.10.14 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#254) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e1a3782-4bbc-4bf8-81ec-ac209611695f
25A-001.02.10.15 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | dubbele v snaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#242) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b00d8fe3-7359-4666-8843-d6154c226634
25A-001.02.10.16 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | GM…... 97GM…………. hoort bij de aandrijfmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#248) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1f64349-4fdb-4ee0-90ba-e498244a1d74
25A-001.02.10.17 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-…... kabelnummer 97GM…... en 97GM….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#243) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f9199782-e53b-4615-b116-542deca43013
25A-001.02.10.18 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#255) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d8cc705f-d913-49a8-bba3-7e53dd60f592
25A-001.02.10.19 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-………. kabelnummer 97GM………….. en 97GM……... | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#249) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c7fd054e-054b-469c-bfa4-a40b34fbfe20
25A-001.02.10.20 | 0 |  | 0 |  | RIO, remote IO (in besturingskast) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1431#S:D#75) | 0 | 0 | 25A-001.02.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8562b244-14b9-4210-9910-f9c06d95a4a0
25A-001.02.11 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie Maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#350) | 0 | 0 | 25A-001.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2374bd95-3329-4391-abfe-c6b6510b0d7f
25A-001.02.11.01 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#362) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0fcb01f-6bd6-4404-b634-a3814f44ef41
25A-001.02.11.02 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#356) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9b7b61b-5ff9-4acf-ace7-8e83111fd2de
25A-001.02.11.03 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#359) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d42d661b-f94d-4c0a-a18b-99946fd946d5
25A-001.02.11.04 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#353) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 664e2836-de9f-4733-8928-4c9f012dbd0c
25A-001.02.11.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#351) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 76393464-c505-4fbf-bcd9-f7bdb98ddcd3
25A-001.02.11.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#354) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a2fc2398-3661-4bbc-b49e-59508e63b8a5
25A-001.02.11.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#357) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e73337a7-2cd8-47fa-836a-5b5b2f3970aa
25A-001.02.11.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#360) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b837e6c6-0cd9-4fec-bb7a-c6c5f69a76f7
25A-001.02.11.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#361) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 414ebcf8-acb0-4b5e-a0a3-6f012c8357c0
25A-001.02.11.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#355) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c61b2a5e-8439-4781-a837-c0fb65f8a0ac
25A-001.02.11.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#358) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0a0cf068-f062-40ec-84df-480e531dbecd
25A-001.02.11.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#352) | 0 | 0 | 25A-001.02.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b33491e-6c3a-4496-b42f-4fd6b2d80685
25A-001.03 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | c649f155-20b3-48da-93eb-56350e95cd53
25A-001.03.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 3, persschuif 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#453) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 34609ec1-dfa7-41ef-b916-e74722818eef
25A-001.03.01.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#457) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c3df9fa2-5501-4619-97f4-4a429edcabc6
25A-001.03.01.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#459) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a15020e8-f434-4954-8917-1f3e1ef98cc5
25A-001.03.01.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#454) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b9bd5abf-5ce9-4b4a-b49d-19633d75a8f7
25A-001.03.01.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#455) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fbcc63a1-b016-4f43-96c9-4b2b2660df95
25A-001.03.01.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#456) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 54433a64-4b62-47b0-8c7d-62bd29d0a743
25A-001.03.01.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#458) | 0 | 0 | 25A-001.03.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 610a02e6-c814-4d14-965b-d5d841a26c2d
25A-001.03.02 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 3, persschuif 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#460) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc3619fe-89ac-4da8-a43d-22701d757d44
25A-001.03.02.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#464) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bd405836-6657-4b42-ba21-7f2ad92160a7
25A-001.03.02.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#466) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 499ada7b-c7c6-430e-8a0f-2823149da7c0
25A-001.03.02.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#461) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44370722-a69d-47be-ab28-0e844554dc15
25A-001.03.02.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#462) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 02446723-1174-49a9-aaf5-dc5c731444d5
25A-001.03.02.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#463) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a7aefe3b-7200-49d7-8a7e-9a32b9580e66
25A-001.03.02.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#465) | 0 | 0 | 25A-001.03.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e1a5f6de-2ca8-433f-a4f9-18eb7976b7da
25A-001.03.03 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 3, persschuif 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#467) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 625350fd-f5f8-4a96-92e7-3248a676ef98
25A-001.03.03.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#471) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0a6ee08c-c1a8-4887-8872-67bd50ddf6bf
25A-001.03.03.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#473) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 452e5cf2-c0eb-42ff-9835-9c62ae0cdda7
25A-001.03.03.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#468) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53435550-871b-4f0e-a1d7-1b1c63460787
25A-001.03.03.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#469) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 08a67a84-fefd-42b1-aec3-6208d903dc53
25A-001.03.03.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#470) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5ad3ad2-bf82-4996-96ba-3cca0f5410c7
25A-001.03.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#472) | 0 | 0 | 25A-001.03.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c1f8d270-ae4c-4d1e-b8cc-eb26f25705c8
25A-001.03.04 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 3, persschuif 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#474) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad39eeb2-a26e-40dc-9527-1bda90c47339
25A-001.03.04.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#478) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6f437231-afea-4096-b28d-b78057fb6d3d
25A-001.03.04.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#480) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c2d58174-9378-40f0-81f1-f88797c83736
25A-001.03.04.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#475) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a196937e-48de-4fef-b591-61709a07a312
25A-001.03.04.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#476) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c37aa1c5-6bbd-400d-bbd0-6947aceae252
25A-001.03.04.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#477) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3bfb9228-01d7-4d03-a9c6-48e889da0c0d
25A-001.03.04.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#479) | 0 | 0 | 25A-001.03.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 668dd3d8-6ce5-43cb-b768-72681986e430
25A-001.03.05 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie maalgang 3 zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#525) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3ae14807-e4c4-4c55-bd9b-6329d79deca3
25A-001.03.05.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#531) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 155bd710-e609-45f6-a97c-bb7b216ef6f4
25A-001.03.05.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#532) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce9db5be-b775-4a30-a38d-bc5458e5c081
25A-001.03.05.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#530) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eafae30f-005f-430b-9712-5f4e9c858e46
25A-001.03.05.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#533) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a459435b-918c-4de3-ac0e-63170b62f410
25A-001.03.05.05 | 0 |  | 0 |  | doorlaatkoker algemeen: beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#527) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 41d0fb3d-6769-4d74-8c8a-5768c341cbf0
25A-001.03.05.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#529) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 63ba3f46-4b65-4126-9d4e-21ee24287f53
25A-001.03.05.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#528) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51f4ff3b-20b7-4a90-befd-af62d234039c
25A-001.03.05.08 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#526) | 0 | 0 | 25A-001.03.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3ab0b997-eae0-4d95-99a7-4d9e095af769
25A-001.03.06 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie pomp en maalgang 3 kanaalzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#372) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b27bc17-0d3e-408b-bb8a-5f877c89ef34
25A-001.03.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1095#G:ND#377) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3ee832e0-f957-4332-9c6a-c246355b7101
25A-001.03.06.02 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#373) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c2bd35d-2d7d-469a-bfca-a9e9893f144d
25A-001.03.06.03 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#380) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dd51f00e-1fa7-4fd4-8f95-c2b5428393e8
25A-001.03.06.04 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#374) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5c0cb0a-155e-4469-8526-6bf8707ea499
25A-001.03.06.05 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#S:D#375) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8857b92c-309f-4fe3-9694-8f2200644b45
25A-001.03.06.06 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#378) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 712acf85-46e6-4448-b4f7-566fa19fe7f3
25A-001.03.06.07 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:ND#379) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 685b2476-f4d1-4516-b61b-1cd699d215c0
25A-001.03.06.08 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#376) | 0 | 0 | 25A-001.03.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bf5be98d-a8a6-4103-8201-3074b2e7744a
25A-001.03.07 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#420) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 21d9835f-c794-43f3-ad55-82255d7dc5bd
25A-001.03.07.01 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Pompmotor bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#447) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22eac878-6233-4708-a547-0d994b0ac54e
25A-001.03.07.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#G:D#446) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f61be0a3-a24f-42ea-a482-03bbab4268b2
25A-001.03.07.03 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#G:D#450) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa0a214a-4368-445c-ad3c-95a2cb1d3bf2
25A-001.03.07.04 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#445) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca7545fc-ac0f-4d07-a450-54e64597194c
25A-001.03.07.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (olie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#426) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fbb58b49-dee1-44c4-b408-3bab01798e25
25A-001.03.07.06 | 0 |  | 0 |  | connector DATA: Data- stekker glasvezel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#431) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5b51b39-ae5d-42d7-86c7-8b443365e77d
25A-001.03.07.07 | 0 |  | 0 |  | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#432) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a4983cb4-4320-453e-b657-9d0b0cb916b6
25A-001.03.07.08 | 0 |  | 0 |  | connector LS Kracht: laagspanningstekker 380 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:9999#G:D#434) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 77a9ae71-b0f5-4ab8-a8d5-5d9092254b49
25A-001.03.07.09 | 0 |  | 0 |  | connector LS: laagspanningstekker 220 V | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#433) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d452f937-7076-42ff-a96b-0156c8ef0095
25A-001.03.07.10 | 0 |  | 0 |  | Constructie-mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Pomphuis is lek. Oorzaak: - Lassen zijn gescheurd, niet meer waterdicht. - Mechanische beschadiging.W96 Gevolgen: pompmotor buiten bedrijf --> pomp niet beschikbaar Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#449) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 10e72ce9-3ff8-4ac7-bc84-ce377f0504a8
25A-001.03.07.11 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kortsluitankermotor wisselspanning | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#427) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 84927e9f-5ada-4032-a3a9-6485bac62e7a
25A-001.03.07.12 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | staat onder druk, ongeveer 1,5 bar. | Fotonummer: 105606 Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#451) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0917f80-da81-4819-af79-51483bcdcc88
25A-001.03.07.13 | 0 |  | 0 |  | Handvijzel: handvijzel (4 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: Maalgang 1 | Onzekerheid: De pomp kan niet meer worden vastgezet met de vijzels. Oorzaak: - De vijzel niet ver genoeg ingedraaid, bij in- en uitnemen van pomp. - verbuigen van de vijzel. Gevolgen: pomp kan niet goed gepositioneerd worden Opmerking: De vijzels moeten regelmatig functioneel getest worden. (in- en uit draaien) | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#421) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 460ec4b5-8256-4347-a09b-87c944d9a54c
25A-001.03.07.14 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie, algemeen: Klimaatinstallatie (ventilatiesysteem), Klimaatinstallatie (ventilatie, verwarming is van toepassing bij DRIP's en GRIP's) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2006#S:D#444) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a99e3872-cf8a-4b74-aab1-f51520c83fc3
25A-001.03.07.15 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (2 stuks) (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#428) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1d5e059f-316b-4c73-9c39-c1f08871ad78
25A-001.03.07.16 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#429) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce7f1a7d-0047-47ed-bf7d-538b952e8831
25A-001.03.07.17 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#423) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 765c5bbe-6658-4260-9407-560f95c8d524
25A-001.03.07.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#440) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e5003b8-0e7a-4771-8f07-b19dbd5dfb57
25A-001.03.07.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#438) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bb8fd30c-bb8f-4c73-a062-a112d41fce48
25A-001.03.07.20 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#442) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 729cfec8-e133-4b04-a892-880f09071488
25A-001.03.07.21 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#443) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1539a535-1a0b-484f-9d93-05ab077e865e
25A-001.03.07.22 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#435) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b4e2cd59-f066-40ed-88a1-9ec3e14d989a
25A-001.03.07.23 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#436) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d975ec6d-845d-4a36-b83a-57f650d55042
25A-001.03.07.24 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: De pomp schakelt bij overmatige trilling of bij onbalans van de waaier niet af. Oorzaak: - De installatie is overbrugt. - defecte sensoren. - geen of foutieve signalering. Gevolgen: De hele pomp raakt in onbalans en zal onherstelbaar beschadigen. Ook de aanliggende constructie en fundatie zal schade oplopen. Pomp zal voor lange tijd uit bedrijf zijn. Opmerking: Capaciteit op het netwerk verminderd, 5 pompen ipv 6. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#441) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 007db36c-8d56-41b6-ba3d-e41e088c9d6f
25A-001.03.07.25 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#437) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 34ee4c0a-d714-4980-bb8a-574b454d4647
25A-001.03.07.26 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#439) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1ab4d80a-2078-48eb-ab46-fea7f7090c2e
25A-001.03.07.27 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: Oliefilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#425) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1d3d16a1-efde-4766-a9c6-a1773c446a15
25A-001.03.07.28 | 0 |  | 0 |  | Pompinstallatie, Algemeen: ventilator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1435#S:D#422) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 248901e6-7aa3-4976-bc98-f872599af641
25A-001.03.07.29 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#424) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 41e54d3e-d8ee-4579-ba8f-e795193ea728
25A-001.03.07.30 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ophangen bulbpomp | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#452) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44ee3d5d-637e-48e3-a111-de5abc94d6fb
25A-001.03.07.31 | 0 |  | 0 |  | stator: Stator / rotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: bulbpomp 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#430) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e7c684fe-fe29-46d1-9e24-01f2abe9b330
25A-001.03.07.32 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Onbalans van de waaier en as van de pomp. Oorzaak: - Cavitatie, luchtimplosies door verpompen van water. - Er zijn stukken afgebroken van de bladen van de waaier. Gevolgen: De pomp c.q. het pomphuis gaat trillen en schudden. Het onbalans detectiesysteem schakelt de pomp uit. Verminderde beschikbaarheid van de pomp Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#448) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0df5cc74-0161-4fae-bb54-81bd896b81ab
25A-001.03.07.33 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1431#S:D#72) | 0 | 0 | 25A-001.03.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | add635f3-2a5c-49aa-a0d2-2d4988fd1000
25A-001.03.08 | 0 |  | 0 |  | Elek.mech bewegingswerk t.b.v. pompinstallatie, maalgang 3 aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch aandrijving+koeling (102) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:0#S:D#381) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | af504f02-2c4a-4f98-893e-75b7aeb6f83c
25A-001.03.08.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluiting : aansluiting koolborstels 400 V gelijkspanning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#405) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bcda3d51-6d12-438a-bac1-359afed6c8a4
25A-001.03.08.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1047#S:D#396) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c31d35c5-f5c3-4bb3-84b4-4754bf9eaa85
25A-001.03.08.03 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#388) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a67a5c57-13ba-41a4-94ae-372cbcab3810
25A-001.03.08.04 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#387) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a6376953-3f0c-4dfb-a4a3-e4a5bd030c03
25A-001.03.08.05 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Stuurkabels naar PLC's | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#392) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d6c576da-2d04-4b2c-855a-0f2d30a7cb3a
25A-001.03.08.06 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV2 , 1, 11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#389) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 437d7ad4-7355-4da2-ac5f-b0a505c97609
25A-001.03.08.07 | 0 |  | 0 |  | Compoundspoel : Compoundspoel 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-…….. en kabel 97GM…… Ten behoeve van compensatie omvormergenerator | Fotonummer: 1402223, 140247, 140403, 140434, 140223 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#403) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fefc620f-c57c-4d67-9b2e-d5450cee67d7
25A-001.03.08.08 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor hoog toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf type nr YK630LB6.60AA12 en machine nummer 12.YK6.0003. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#383) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c25c87ef-856c-41c7-b990-80c444772d5a
25A-001.03.08.09 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#394) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 308c99d8-89d3-4b9a-bb97-721be87fe3c9
25A-001.03.08.10 | 0 |  | 0 |  | Generator: Generator omvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf type nr YS630LB650AA4 en machine nummer 12YS6.0001. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1219#S:D#397) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 80d2ef1b-1419-4e04-a71b-efcee60c5f86
25A-001.03.08.11 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toerentalmeter tbv rotatiesnelheid 97GM3806 | Fotonummer: OMV15 , 16 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#390) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 251525c3-f0c7-4317-a69a-4d9520badcb0
25A-001.03.08.12 | 0 |  | 0 |  | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | bestaande uit 8 koolborstels | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#G:D#399) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f28c65e8-fe3b-4b60-9a1d-f19b5f6c3eab
25A-001.03.08.13 | 0 |  | 0 |  | Lager: bestaat uit 2 lagers, de meest zuidelijke lager is nummer 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. kabel nummer 97GM3808 en 19+2N8001-24 R453 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#398) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 65675487-201b-402e-99ca-52aea4f8f17f
25A-001.03.08.14 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Aastroomaarding bijgebouwd begin jaren 1990 dmv een koolborstel. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#386) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 825781ad-ba1c-49a9-849d-1d982fa8f041
25A-001.03.08.15 | 0 |  | 0 |  | Lager: noorderlijke lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#401) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2b9a9f95-a57d-4ca5-b655-5d6dac831cfe
25A-001.03.08.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 3, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM3809 en 19+2N8001-24R456 | Fotonummer: OMV8, 6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#385) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bae129f6-1c32-49e1-92f1-2b97e6e88bbd
25A-001.03.08.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM 3807 en 19+24N8001-24R450 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#G:D#400) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8636d6c9-4952-41b8-8339-04fbdd3f5294
25A-001.03.08.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM3808 en 19+2N8001-24 R453 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#402) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db186a8d-dbf9-425c-b5bc-f3130432b4dc
25A-001.03.08.19 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | De sleutel is ter vergrendeling van de noodstop. Andere sleutels zijn voor het losnemen van de stekkers op de bulbpomp. 19+2N8001-24S574a/b 97GM4553 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#S:D#393) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc268c27-a3a5-4398-b7f2-3921e6479566
25A-001.03.08.20 | 0 |  | 0 |  | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 3 (geheel van 1 motor en generator betreft omvormer installatie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#382) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8717867-e2c5-4091-8fdb-a8286b22d00e
25A-001.03.08.21 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Sleutelschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2180#S:D#404) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e3914e04-f5dd-4d6b-a6c5-2870b4ccf236
25A-001.03.08.22 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Smeersysteem | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1497#S:D#395) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2792860e-408a-49b2-934d-8532275e03eb
25A-001.03.08.23 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er is ook een elektrische temperatuurmeter deze is later bijgebouwd in 1996. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#384) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 119bda6f-06fc-4d2f-9add-4677455dabc6
25A-001.03.08.24 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N8001-24B463 kabelaansluiting 97GM3806 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#391) | 0 | 0 | 25A-001.03.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d92730b-95c1-4ab3-84b8-d8b02648121d
25A-001.03.09 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#481) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | adebb49b-3a30-431f-a2bb-7128c5be55a3
25A-001.03.09.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#G:D#492) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b3b12856-1508-4d97-8cdd-d377bffb9c65
25A-001.03.09.02 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#494) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8f3b2ff0-4b0e-432d-8413-7fcedb4f5da4
25A-001.03.09.03 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#495) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 084f393d-6fed-4bed-9011-a5955b4e2fcd
25A-001.03.09.04 | 0 |  | 0 |  | Bak: Lekbak slangaansluitingen voor 8 cilinders. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | slangaansluiting overgang hydrauset naar stalen pijpen. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2131#G:D#511) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 260ca63c-6064-47af-8fa4-fac22c4698bc
25A-001.03.09.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#493) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 90ef205b-017c-44a1-986c-43f4c615a68f
25A-001.03.09.06 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#496) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9ad4efd2-115f-4143-baa4-8ae071860303
25A-001.03.09.07 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#497) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c4e9627-98b4-4f0d-a6e9-1bac608d919f
25A-001.03.09.08 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#498) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eac0cac1-9b01-4e44-8773-5ac8649bf014
25A-001.03.09.09 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#499) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 15e16441-8e89-4adf-b05b-b90ad1c82332
25A-001.03.09.10 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#G:D#500) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fadbf996-a384-4d49-bccf-804a7e6a51c7
25A-001.03.09.11 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#G:D#503) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 17ae364f-29a5-453c-884d-16011b3a318f
25A-001.03.09.12 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch, | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H7 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#486) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1f5ed97b-fa0b-48dd-9416-2894553b85af
25A-001.03.09.13 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#487) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5d5982d3-13de-492a-bca8-18c5fb65cb5e
25A-001.03.09.14 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#488) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fec824bb-139f-4e70-aa03-a6194c793e88
25A-001.03.09.15 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#489) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba2767aa-a35f-400a-a20e-94d4512d44fc
25A-001.03.09.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#501) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 560fad63-2884-43ff-889c-3f59d800eabe
25A-001.03.09.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#510) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8f54d0c7-40b6-44b1-8c0a-1daee40a3142
25A-001.03.09.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#506) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee48b86f-c653-4716-b140-901e62162b3f
25A-001.03.09.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#509) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3fc00e64-bdbf-4ec8-9b76-642a2a5c8ccd
25A-001.03.09.20 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#491) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 36e80965-cb85-4907-a276-eafef7d05486
25A-001.03.09.21 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H10 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#G:D#508) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | baa4887b-e4e5-47ac-95d5-fd53473b56ca
25A-001.03.09.22 | 0 |  | 0 |  | ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H5 ,H2 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#G:D#507) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e0e22b4-c3b5-426d-a20f-e3fdc242adff
25A-001.03.09.23 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H8 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#490) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0956449-a753-43f9-a489-f0062b25d917
25A-001.03.09.24 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. Is gestest maar werkt niet om reden dat de eindschakelaars van de cilinderbeweging zorgen dat de pompmotor niet gaat lopen. Geen handpomp aanwezig, handbediening niet mogelijk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#482) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c4fc350-06b3-4b72-a49c-2ed44f866d23
25A-001.03.09.25 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#483) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 975cd6ea-ff92-4e6c-a382-fad62c5be16c
25A-001.03.09.26 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#484) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c43a09ea-dece-4de8-a7bc-0b7f24d04ba5
25A-001.03.09.27 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#485) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b449dcde-d981-4a49-ab3b-d5646e06e949
25A-001.03.09.28 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H13 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#505) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b49a9ea8-3afd-4c97-9e12-6908d999959b
25A-001.03.09.29 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#504) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7fb89438-e74d-48d6-90d2-f11817e2eb80
25A-001.03.09.30 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#G:D#502) | 0 | 0 | 25A-001.03.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | baf956a0-f652-4a19-8496-899c10624551
25A-001.03.10 | 0 |  | 0 |  | Koelmachine t.b.v.omvormerinstallatie maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#406) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4379760d-2341-4932-8650-73e3e3552e42
25A-001.03.10.01 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9006-……... kabelnr 97GM…... 97GM….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#416) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30f86d87-2040-48e3-9a65-28989a072c61
25A-001.03.10.02 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | elecdramo inductiemotor B99331147 type sizeu-da132SA Acmotor IEC34-1 97E | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#410) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 14ee8293-8155-45ec-b99d-b0e18a5463d6
25A-001.03.10.03 | 0 |  | 0 |  | Kast: besturingskast/regelkast RkV3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | besturing voor ventilatoren | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1292#S:D#419) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 52c9d668-21ef-40db-8138-58c503198b8b
25A-001.03.10.04 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#407) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | beb98a6d-be65-49f5-8c00-4b8d5f70c4f7
25A-001.03.10.05 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de hoogtoeren Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#413) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99c3b350-2a47-452f-8036-a3bf37ef4006
25A-001.03.10.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM…. opnemer hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien 19+2N9008-….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#408) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 85182edc-5ff8-40c5-be73-63f9d87772ef
25A-001.03.10.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM4800 opnemer hoort bij deel 2 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien19+2N9008-……… | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#414) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94abdeb7-a25a-481f-a14e-f9f15129b508
25A-001.03.10.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#409) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9742f795-414a-4ef1-bb4a-088a8e354d7b
25A-001.03.10.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#415) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e47240d2-aa3b-4ba0-9308-c097538f374d
25A-001.03.10.10 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | GM…... 97GM…………. hoort bij de aandrijfmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#411) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8d234f1f-5737-4f41-a55a-082514482978
25A-001.03.10.11 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | dubbele v snaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#417) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c6813d6-dcb9-4af5-b837-508617bbe455
25A-001.03.10.12 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-…. kabelnummer 97GM……. en 97GM……. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#418) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d7b8e65d-5f4f-44fa-81d5-b7c5416f5e65
25A-001.03.10.13 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-………. kabelnummer 97GM………….. en 97GM……... | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#412) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8b030ee-010e-4c0c-8b2c-8b0c540b3736
25A-001.03.10.14 | 0 |  | 0 |  | RIO, remote IO (in besturingskast) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1431#S:D#76) | 0 | 0 | 25A-001.03.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dcac8df2-755b-4c9d-bd73-3665d6805f3c
25A-001.03.11 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie Maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#512) | 0 | 0 | 25A-001.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b5def426-1e53-4421-8651-b4f742a1e3cd
25A-001.03.11.01 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#524) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9ce4133-b909-45c2-a6bc-0f433a9d2912
25A-001.03.11.02 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#518) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f6f2811-731d-4609-9777-573b5116bbf8
25A-001.03.11.03 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#521) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c582faed-88b7-4e13-a737-876c407f5145
25A-001.03.11.04 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#515) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 393af5ec-f825-4839-9c74-f35ba32205ec
25A-001.03.11.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#513) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 45e32374-6635-455d-90a9-642e441f98d1
25A-001.03.11.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#516) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a493979b-dd58-4f39-a890-536548f1dc62
25A-001.03.11.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#519) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c0eeb386-00f9-4efc-9fe1-b3c2b9f1e590
25A-001.03.11.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#522) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4c965fe0-4e38-4a2b-a39e-afa5b56e064e
25A-001.03.11.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#523) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6335690f-ce61-4f59-89cb-df2977b7770f
25A-001.03.11.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#520) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72c51520-408d-4ada-b74c-88ddd1e428bd
25A-001.03.11.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#517) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8188f715-f0b3-4a2a-aaba-3dc2edabba5f
25A-001.03.11.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#514) | 0 | 0 | 25A-001.03.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 95c251ef-2118-4a69-9ba8-94c79fd7f310
25A-001.04 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | c50a0ba3-ec42-4610-aa43-5a93c79551f3
25A-001.04.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 4, persschuif 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#637) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 836115a5-dd18-4d61-b4d5-cb8e5cda30b1
25A-001.04.01.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#641) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 14b96d64-d5af-4196-b6e5-f8f81ac837b7
25A-001.04.01.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#643) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8f17c8ff-df57-4617-8527-8c5ef3149ec8
25A-001.04.01.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 110359, 110338, 105751, 105751, 105743, 105446, 105431, 105425 105238, 105230 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#638) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4acb4330-75aa-48c9-b0e5-3e772b856cae
25A-001.04.01.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#639) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1bce001b-b4d4-4093-b1a1-d44290d8b6ec
25A-001.04.01.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#640) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 59b5ee35-1c17-4c6b-94d3-8fcc4cff146c
25A-001.04.01.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#642) | 0 | 0 | 25A-001.04.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2303468a-1cf1-4607-95e1-dd41c5e04b4e
25A-001.04.02 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 4, persschuif 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#644) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3ab53171-c157-478e-b052-c711b62fab9b
25A-001.04.02.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#648) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ff1737a5-9017-4d37-9c87-2732ae19754a
25A-001.04.02.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#650) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1bd49b5a-1edd-4ac7-9b0f-d76e50345896
25A-001.04.02.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#645) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad877ed3-a425-4a93-9a35-5fe9502b142a
25A-001.04.02.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#646) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8a79f0eb-faba-478f-a764-420f4ab95b29
25A-001.04.02.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#647) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 342b0724-4f47-4dd7-8a09-6b45d713ea2a
25A-001.04.02.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#649) | 0 | 0 | 25A-001.04.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a0a6cfd0-c9f6-4475-9069-db2d5e04fa95
25A-001.04.03 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 4, persschuif 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#651) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d079e63c-130f-4307-9a8d-4b688f02776a
25A-001.04.03.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#655) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba8e7cdc-f3e7-4cd8-aeb0-243ca7767f3a
25A-001.04.03.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#657) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c948ce8-a29e-419d-8bc7-97d62659464d
25A-001.04.03.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#652) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1fb2c95-2aef-4b5b-84e1-1995bb5b3071
25A-001.04.03.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#653) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4595aa85-6396-435a-8cd0-169a32ba2f3c
25A-001.04.03.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#654) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70b155ea-e932-4fb6-ae69-4dc710a0f385
25A-001.04.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#656) | 0 | 0 | 25A-001.04.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 86f8249c-346a-400d-a6da-5a111719b40e
25A-001.04.04 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk schuiven maalgang 4, persschuif 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#658) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6773a53e-0a1d-415c-8736-5804c51715a5
25A-001.04.04.01 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Cilinder Afdichtings manchetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#662) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 47104d68-037f-4027-b03e-62a73f718545
25A-001.04.04.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#664) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1c4f1c0-8b1e-4699-ae04-090aeb568b56
25A-001.04.04.03 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#659) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bf412300-5b7e-40a8-8dc9-e1aeae82b7e1
25A-001.04.04.04 | 0 |  | 0 |  | Frame: Cardanische ophanging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#660) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 254e310c-b8b0-4708-b535-2d8261393dbe
25A-001.04.04.05 | 0 |  | 0 |  | Koppeling: Flexibele Hydroaansluitslang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1316#G:D#661) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c411d9c-062f-4e51-8d5f-8f3e3dbd4fcf
25A-001.04.04.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#663) | 0 | 0 | 25A-001.04.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3d7932b1-2643-4065-8b43-97815d6064d1
25A-001.04.05 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie maalgang 4 zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#709) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c7db4205-496c-48bf-8f8f-96c9159e9e19
25A-001.04.05.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#715) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 69082349-5f11-4f49-94bd-2ed1d939468d
25A-001.04.05.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#716) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa658b08-ec87-46c6-80e4-da74e15bd9b8
25A-001.04.05.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#714) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fc11b0cf-52de-41af-87fc-ab6b3a3ed02f
25A-001.04.05.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#717) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1034b69-b9d8-437c-a924-5bc5567e1e8c
25A-001.04.05.05 | 0 |  | 0 |  | doorlaatkoker algemeen: beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#711) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b422e107-b752-423f-af43-498cda1a980b
25A-001.04.05.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#713) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | df929d41-6415-4cec-8c3d-8d464d447271
25A-001.04.05.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#712) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 631dd752-e526-428d-9d10-f27bb28a37da
25A-001.04.05.08 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#710) | 0 | 0 | 25A-001.04.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c4aad2a1-092f-4cd0-a9a6-7c2aeb257256
25A-001.04.06 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie pomp en maalgang 4 kanaalzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#534) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 208a3bbc-57fe-4294-9185-3b12b4b62189
25A-001.04.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1095#G:ND#539) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e11bc23-8924-4aa6-a16b-f0e14860ae01
25A-001.04.06.02 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#535) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b81cadb-94cb-45c9-bfc2-72bec0e4facd
25A-001.04.06.03 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#542) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b3b926d-8913-45ae-9e25-f2edf4e92148
25A-001.04.06.04 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#536) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 28dba2e1-b30b-42bb-b6b3-4e90597627f8
25A-001.04.06.05 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#S:D#537) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c2eeeda-d2d6-48f0-b21e-37de3f1a0cb0
25A-001.04.06.06 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#540) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1313e4d7-36ed-4e8b-aef9-8625a25d2717
25A-001.04.06.07 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:ND#541) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | da94737d-878f-47f8-95a9-574b101455c1
25A-001.04.06.08 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#538) | 0 | 0 | 25A-001.04.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fe45a5f9-f7a3-4fe6-a0a6-48a631994a7d
25A-001.04.07 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#606) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 60bc4a6e-7cea-4801-87f5-eac8ffa87ef1
25A-001.04.07.01 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#G:D#631) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4935dd95-f390-4ada-8cb2-586b06bcf220
25A-001.04.07.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#S:D#630) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d9665da-e56d-4fba-b369-7485a5a7b2e1
25A-001.04.07.03 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#G:D#634) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2eba771d-b0c3-4c21-be0c-95a9fbd75496
25A-001.04.07.04 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#S:D#629) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 71401bfc-28c9-4092-bec6-a66f903c59d0
25A-001.04.07.05 | 0 |  | 0 |  | connector DATA: Data- stekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#616) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 29c7af68-de94-4650-8303-e4b3fa93e7b3
25A-001.04.07.06 | 0 |  | 0 |  | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#617) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2fe5e027-b459-4ae6-8079-1171b94c9086
25A-001.04.07.07 | 0 |  | 0 |  | connector LS: laagspanningstekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#618) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8db184f4-7403-4ad6-a530-c49ee128e1c3
25A-001.04.07.08 | 0 |  | 0 |  | Constructie-mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#633) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a6be14b7-28e7-430a-889b-cc4dde6c8c04
25A-001.04.07.09 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kortsluitankermotor wisselspanning | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#612) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d289ded1-cc73-4a1a-b9a0-7d71af0153f1
25A-001.04.07.10 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#635) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db1b80bc-71ce-4d98-b2e5-ba61239c6281
25A-001.04.07.11 | 0 |  | 0 |  | Handvijzel: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#607) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e180d3a-ec27-41d6-b9bd-f90809f4d796
25A-001.04.07.12 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie, algemeen: Klimaatinstallatie (ventilatiesysteem), (ventilatie, verwarming is van toepassing bij DRIP's en GRIP's) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2006#S:D#628) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8423acb5-67f1-416e-8d28-90aae0e2ba5e
25A-001.04.07.13 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (2 stuks) (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#613) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c4ecbf89-b57b-4b74-a908-26cdf744f1b9
25A-001.04.07.14 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#614) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 20f36ecb-9cc6-4633-abae-0596b3750571
25A-001.04.07.15 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#609) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3626bb1d-b8eb-4c10-9cc4-080464e03b99
25A-001.04.07.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#624) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9875713-e1e4-4515-9dee-3de434b1a0f4
25A-001.04.07.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#622) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa901b33-9006-4c5b-9f87-813423498f2e
25A-001.04.07.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#626) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5076dd4b-4c9b-4401-bb25-255a9fc3f1b5
25A-001.04.07.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#627) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 28045ff1-6517-418d-bb99-b4c9ff08507d
25A-001.04.07.20 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#619) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddab2e73-976f-4441-9b71-9b14c8b062f9
25A-001.04.07.21 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#620) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b513f416-47ed-4ee6-8e4a-7377d4ea9435
25A-001.04.07.22 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#625) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 734b2530-685f-4510-b655-47dde597399d
25A-001.04.07.23 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#621) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2b01d1a1-1131-4268-95e5-45853699697c
25A-001.04.07.24 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#G:D#623) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 877bfc2f-2f75-4e16-ab06-efe89cc714fe
25A-001.04.07.25 | 0 |  | 0 |  | Pompinstallatie, Algemeen: ventilator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1435#S:D#608) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 943311c5-e021-485f-959e-a7962906b401
25A-001.04.07.26 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#611) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 731a7acc-134c-48af-8e86-5c626c3950ff
25A-001.04.07.27 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#636) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94ef10f5-53d2-449c-b607-560eb2e1dbd4
25A-001.04.07.28 | 0 |  | 0 |  | stator: Stator / rotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#615) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cc2b64e6-b9c1-4771-ba4a-82195a21f529
25A-001.04.07.29 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#632) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0f2574c-58f6-4b46-964e-c51e6f33d764
25A-001.04.07.30 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1431#S:D#73) | 0 | 0 | 25A-001.04.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 46fa6d9d-c8c6-4b57-b331-770ab5f936c4
25A-001.04.08 | 0 |  | 0 |  | Elek.mech bewegingswerk t.b.v. pompinstallatie, maalgang 4 aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch aandrijving+koeling (102) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:0#S:D#543) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1e824c51-dc2f-4493-bcdb-5c48aeb2baa7
25A-001.04.08.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluiting : aansluiting koolborstels 400 V gelijkspanning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#578) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0c8be40e-6f86-4d8f-b63d-445076b168c1
25A-001.04.08.02 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: ASSENSTELSEL | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1047#S:D#558) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 832f7116-aaf7-4c26-b27c-224cc3bdab42
25A-001.04.08.03 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#550) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 480085b3-c572-4425-8789-6b41a67623be
25A-001.04.08.04 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: aanvoerende energievoorziening 3 kV vanaf trafo) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan achterzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#571) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 331feb14-f14a-4951-a088-26b4611033b5
25A-001.04.08.05 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#549) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b0aed2f8-5f82-49fa-bf6d-49e47dd36234
25A-001.04.08.06 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: afgaande energievoorziening (3kV bekabeling naar pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast aan voorzijde van omvormer | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#570) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0d3af229-4855-4539-a3bb-22f437dd5447
25A-001.04.08.07 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Stuurkabels naar PLC's | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N8001-14B504 en 97GM2552 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#575) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55632594-bc9a-4d78-970b-1ae7f586eeeb
25A-001.04.08.08 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Stuurkabels naar PLC's | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1062#S:D#554) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce03a7fa-f634-4d1c-b2af-46b89f8b9ada
25A-001.04.08.09 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: OMV2 , 1, 11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#551) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e105c42-4fdd-41cb-8747-43af1904f966
25A-001.04.08.10 | 0 |  | 0 |  | Beschermkap: Omkasting generator en motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1988#S:D#572) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 489dba67-7d1c-4249-ab9c-fbbc96d93b98
25A-001.04.08.11 | 0 |  | 0 |  | Compoundspoel : Compoundspoel 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-…….. en kabel 97GM…… Ten behoeve van compensatie omvormergenerator | Fotonummer: 1402223, 140247, 140403, 140434, 140223 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#565) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 731960cb-519a-44e1-8b5e-d1cb16f6d4c5
25A-001.04.08.12 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor hoog toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf type nr YK630LB6.60AA12 en machine nummer 12.YK6.0003. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#545) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 611f74ad-7bf5-4030-9b88-612fa18b2f8d
25A-001.04.08.13 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Motor Laag toerental | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf . type nr YK630LB6.60AA12 en machine nummer 12YK60008. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. Asstroomaarding | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1182#S:D#566) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c36556d1-0e42-4b7c-b886-e58219ea181b
25A-001.04.08.14 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#556) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c60bd4bc-9b36-49a4-ae2a-d3a435eb9eb7
25A-001.04.08.15 | 0 |  | 0 |  | Frame: opstelframe / fundatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1203#S:D#579) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a2b34fe4-8981-4eb1-b6d9-3e7a0633cf0d
25A-001.04.08.16 | 0 |  | 0 |  | Generator: Generator omvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf type nr YS630LB650AA4 en machine nummer 12YS6.0001. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1219#S:D#559) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6abc54d5-5829-4a58-91d1-3cff752a9cee
25A-001.04.08.17 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toerentalmeter tbv rotatiesnelheid 97GM3806 | Fotonummer: OMV15 , 16 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#552) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f7df6509-904d-461a-ae5c-76c2115ae8b7
25A-001.04.08.18 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast (halyester) (toerental opnemer). Nr19+2N8001-24B463 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1292#S:D#573) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f82e7277-bb9e-4bea-a76f-57213ee24d1d
25A-001.04.08.19 | 0 |  | 0 |  | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | bestaande uit 8 koolborstels | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#G:D#561) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5bb25a20-e74b-4c67-a1c5-eeafef408bde
25A-001.04.08.20 | 0 |  | 0 |  | Lager: bestaat uit 2 lagers, de meest zuidelijke lager is nummer 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. kabel nummer 97GM3808 en 19+2N8001-24 R453 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#560) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8952c3aa-8a81-44f0-827f-088013ce5ee9
25A-001.04.08.21 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#569) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35a74bb6-f8d6-42f2-9485-c527aaa6255a
25A-001.04.08.22 | 0 |  | 0 |  | Lager: Glijlager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Aastroomaarding bijgebouwd begin jaren 1990 dmv een koolborstel. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#548) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 201f6be9-3a9d-4280-8fbe-0311232b615e
25A-001.04.08.23 | 0 |  | 0 |  | Lager: noorderlijke lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2007#S:D#563) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | be6306c4-3ba2-48f0-b506-54ac103c2683
25A-001.04.08.24 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 1, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM2810 19+2N8001-14R500 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#568) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b548d31-29a5-459a-ab48-9cdefb9ef801
25A-001.04.08.25 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 (1 stuk) lager 3, temperatuurmeter lager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM3809 en 19+2N8001-24R456 | Fotonummer: OMV8, 6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#547) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cb3b6918-55cc-40e9-b3b9-82228540c816
25A-001.04.08.26 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM 3807 en 19+24N8001-24R450 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#G:D#562) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a8b10bb3-01eb-441c-ae7a-bfeb8f1a87ff
25A-001.04.08.27 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: PT100 element tbv lagertemperatuur lager 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM3808 en 19+2N8001-24 R453 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1363#S:D#564) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99e9a0d5-57c8-4c90-a9ad-9d44abcbbc1d
25A-001.04.08.28 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | De sleutel is ter vergrendeling van de noodstop. Andere sleutels zijn voor het losnemen van de stekkers op de bulbpomp. 19+2N8001-14S574a/b 97GM2554 | Fotonummer: OMV15 , 16 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#G:D#576) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d61c744-33bb-4f79-9622-efee929295c1
25A-001.04.08.29 | 0 |  | 0 |  | Noodstop: Noodstopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | De sleutel is ter vergrendeling van de noodstop. Andere sleutels zijn voor het losnemen van de stekkers op de bulbpomp. 19+2N8001-24S574a/b 97GM4553 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1377#G:D#555) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6958dcb3-d37c-4cda-bb63-45eda6ea7da8
25A-001.04.08.30 | 0 |  | 0 |  | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 3 (geheel van 2 motoren en generator betreft omvormer installatie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#544) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 62d98def-b8bd-42a5-97bc-e08ee57b302d
25A-001.04.08.31 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Sleutelschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:2180#G:D#577) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f6bf3a3-da58-4933-9c85-704af2b86d2d
25A-001.04.08.32 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Smeersysteem | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1497#S:D#557) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 90cb71b4-8479-4450-902e-667d5b2b4163
25A-001.04.08.33 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: Smeersysteem | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1497#S:D#580) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2e8330cd-6826-42e8-b598-913bea798d3e
25A-001.04.08.34 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er is ook een elektrische temperatuurmeter deze is later bijgebouwd in 1996. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#546) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce756afe-3f65-43bd-b270-31498be1dbbe
25A-001.04.08.35 | 0 |  | 0 |  | Thermometer (mechanisch): Mechanische temperatuurmeter van de luchtkast van de hoog toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:9999#S:D#567) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 10312d12-8cf7-46c3-b187-3eddef1304b5
25A-001.04.08.36 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N8001-24B463 kabelaansluiting 97GM3806 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#553) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0c00ea87-34ce-467c-bb38-48a7b0ffb690
25A-001.04.08.37 | 0 |  | 0 |  | Toerenregelinstallatie: toerentalopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Toerentalopnemer tbv rotatiesnelheid 97GM2806 en 97GM2552 | Fotonummer: OMV11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#103:1530#S:D#574) | 0 | 0 | 25A-001.04.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b46d8be0-11c6-4577-98e4-d8c67c8ea61d
25A-001.04.09 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#665) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 280180d7-4dbc-4ab7-8311-0d6ba6e66b0b
25A-001.04.09.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#G:D#676) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | afd4a80c-a383-44d5-a95f-b72d64a4aeb2
25A-001.04.09.02 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#678) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9120776-cd33-42c4-adc0-8e19c361f0ae
25A-001.04.09.03 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#G:D#679) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d080df91-00bc-45cc-9b84-1dfdeb6e5898
25A-001.04.09.04 | 0 |  | 0 |  | Bak: Lekbak slangaansluitingen voor 8 cilinders. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | slangaansluiting overgang hydrauset naar stalen pijpen. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2131#G:D#695) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 175d287a-6fc8-4451-a18d-78b6884bfa0c
25A-001.04.09.05 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#G:D#677) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3fc31d65-1b4f-40df-8826-daff02aa5644
25A-001.04.09.06 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#680) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bf319d87-9db1-418e-851a-8cb50c544320
25A-001.04.09.07 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#681) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 39f5f8db-8e61-4edc-a62e-ced89d6f1608
25A-001.04.09.08 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#682) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ac526e68-ee69-4748-83f8-6fd2c2c18c8b
25A-001.04.09.09 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#G:D#683) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c50fc96-5cae-4b1a-8964-fb8a04cd3347
25A-001.04.09.10 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#G:D#684) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5548a59d-4aa9-460a-99bb-13f43174efbe
25A-001.04.09.11 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#G:D#687) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 74aacf7b-67ea-45f4-8d75-98deb8c15655
25A-001.04.09.12 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch, | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H7 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#670) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 39a392ca-ac13-40c7-9600-d567a112b54d
25A-001.04.09.13 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#671) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b3e6568-2d40-4a28-aad0-7bbea1f5d069
25A-001.04.09.14 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#672) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5def6d4-dd48-4cdb-a99a-a2a4ab37a858
25A-001.04.09.15 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#673) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 41ef7ed6-4b1c-4272-9d09-e0cfb3901caa
25A-001.04.09.16 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#685) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9cee464-d707-4b2e-bec0-74aaf92acdbf
25A-001.04.09.17 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#694) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e40ff1d8-ec13-4081-9109-8d775fbdf39c
25A-001.04.09.18 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H9 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#690) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c3477188-3d85-4bb7-b997-39eb0c63821e
25A-001.04.09.19 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H11 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#G:D#693) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8ed184c1-942f-4d9a-b9e0-2e273e89628a
25A-001.04.09.20 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#675) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 92c11ed8-1e76-48c1-aff1-d6051fe5a3e5
25A-001.04.09.21 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H10 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#G:D#692) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ea9c39a-c18f-49f6-8734-55dac0ebd73f
25A-001.04.09.22 | 0 |  | 0 |  | Ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H5 ,H2 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#G:D#691) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | da191c53-d07f-40e4-b8f9-d88b7964e2d2
25A-001.04.09.23 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H8 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#674) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4475a9f7-9d40-4038-aa89-8bb550ae7738
25A-001.04.09.24 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. Is gestest maar werkt niet om reden dat de eindschakelaars van de cilinderbeweging zorgen dat de pompmotor niet gaat lopen. Geen handpomp aanwezig, handbediening niet mogelijk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#666) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f956df4f-cd76-449e-a79a-7029b6044d6f
25A-001.04.09.25 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#667) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 78f423a1-926d-40b9-ba44-0cd448824cdd
25A-001.04.09.26 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#668) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 47b6c543-9514-4123-880f-67e3fa90000f
25A-001.04.09.27 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#669) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ec2b223-22b1-4c7a-9cec-cb3e64daf535
25A-001.04.09.28 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H13 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#689) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc68937b-e908-4c0b-9220-4697e46ca3eb
25A-001.04.09.29 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#G:D#688) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1451263-50a7-4449-89ca-edc57c975657
25A-001.04.09.30 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: H6 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#G:D#686) | 0 | 0 | 25A-001.04.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9ef7d8c7-da52-43aa-96ed-ad68c10e19e4
25A-001.04.10 | 0 |  | 0 |  | Koelmachine t.b.v.omvormerinstallatie maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#582) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e68c0936-9ed6-491a-aaa0-a957997982b7
25A-001.04.10.01 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | GM4104 97GM4103 hoort bij de aandrijfmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#595) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72b2f0b9-b5c9-4983-bd68-97bf7b0b45fa
25A-001.04.10.02 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#587) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4a2e6a42-7b13-40d5-8c21-5ce5f135a614
25A-001.04.10.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: aandrijfmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | GM4104 97GM4103 hoort bij de aandrijfmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1182#G:D#602) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1953d82-7b5c-4c2d-a497-ac4932554c22
25A-001.04.10.04 | 0 |  | 0 |  | Kast: besturingskast/regelkast RkV4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Besturing ventilatoren | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1292#S:D#605) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 451c9a66-eef8-4959-89fa-60e06640661c
25A-001.04.10.05 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator Deel 3 cofely type THLE560RA bouwjaar 1997 serienummer 550, code 581S1014, capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM4800 opnemer hoort bij deel 2 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien 19+2N9008-01R531 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#592) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 852475fe-6025-4f77-97b2-e08e23b1e383
25A-001.04.10.06 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de hoogtoeren Deel 2 cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer7497450 code 581S1014, capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM4800 opnemer hoort bij deel 2 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien19+2N9008-01R431. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#599) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b21d1b04-c015-4343-98f8-91c58872f961
25A-001.04.10.07 | 0 |  | 0 |  | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de laagtoeren motor Deel 1 cofely type thle560ra bouwjaar 1997 serienummer 7497650 code 557S1026 capaciteit 1,2 kgr/m3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | merk Heemaf bestaat uit Rotor, stator en luchtkast. type nr YK630LB650AA16 en machine nummer 12YK60009. toegepaste olie is rarus 425 en is voorzien van een olieniveaumeting Peilglas. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#S:D#583) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88f3acb0-16da-4095-8cd1-312d152c55eb
25A-001.04.10.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer inblaaslucht hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 97GM4805 opnemer hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien 19+2N9008-01R544 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#584) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 13167b95-f9d0-4d50-8c37-c0e66468332b
25A-001.04.10.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer uitblaaslucht hoort bij deel 1 van luchtkoeling omvormer van links naar rechts gezien | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-01B546 en kabel 97GM4503 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#585) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 23947567-05c7-4757-bdd9-d82d2d8d6f84
25A-001.04.10.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#593) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3c31aa8d-2143-45c1-b294-2de6b70714b0
25A-001.04.10.11 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchttemeratuur opnemer. 2x in en uitblaaslucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-06 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#600) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7595a2ce-8cef-471b-9031-31fce0ec6008
25A-001.04.10.12 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: opnemer luchttemperatuurvoeler | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-06 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#597) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b871e1fb-8681-4f3d-b1b1-21de4043d957
25A-001.04.10.13 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kabel nummer 97GM4806 en 97GM4552 opnemer nr 19+2N8001-24B504 | Fotonummer: OMV7 , 8 , 1 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#586) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 46ac81d8-0854-468e-b90f-67e641031a49
25A-001.04.10.14 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | elecdramo inductiemotor B99331147 type sizeu-da132SA Acmotor IEC34-1 97E | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#594) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cfc70a89-2c8b-4618-b4a2-afe5d57549cd
25A-001.04.10.15 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: rotatieopnemer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | elecdramo inductiemotor B99331147 type sizeu-da132SA Acmotor IEC34-1 97E | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#G:D#601) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0067b926-7401-4ea6-a137-c53095129c8f
25A-001.04.10.16 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | dubbele v snaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#588) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e210455-b73e-468a-ac04-43045304a916
25A-001.04.10.17 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+2N9008-01R491 en kabel 97GM4802 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#596) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a335ecba-9c48-448e-acbb-040130110485
25A-001.04.10.18 | 0 |  | 0 |  | Riem: V snaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | dubbele V-snaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2094#G:D#603) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89e4ab2d-7025-4f1d-b2cd-34d4d3938452
25A-001.04.10.19 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-…... kabelnummer 97GM…... en 97GM….. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#591) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b131c08e-48e8-4099-9aaf-af3e23d6f636
25A-001.04.10.20 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-01S471 kabelnummer 97GM4305 en 97GM4306 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#598) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5bc394d-4f20-4fbf-8d19-c48db33d6bfe
25A-001.04.10.21 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | werkschakelaar 19+2N9008-01S411 kabelnummer 97GM4301 en 97GM4302 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2180#G:D#604) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad1d074e-1b80-4556-bd00-4688192f3d7f
25A-001.04.10.22 | 0 |  | 0 |  | RIO, remote IO (in besturingskast) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1431#S:D#77) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1368c10b-1bee-471d-8873-e0f498a68cb3
25A-001.04.10.23 | 0 |  | 0 |  | drukverschiltransmitter ventilatie laag toeren motor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1363#G:D#589) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6f62c94e-3a4e-400e-88ce-a585d1092f77
25A-001.04.10.24 | 0 |  | 0 |  | luchtklep open/dicht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:9999#G:D#590) | 0 | 0 | 25A-001.04.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a3a7c3a0-0558-43dc-84d6-fab9e7714837
25A-001.04.11 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie Maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#696) | 0 | 0 | 25A-001.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 399b41b1-add4-4508-99ca-9bf1aaccf137
25A-001.04.11.01 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#708) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 32b322f9-aa95-4d03-8543-391171d312aa
25A-001.04.11.02 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#702) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 74dcec5f-dbc8-4865-b039-86381aa54bf8
25A-001.04.11.03 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#705) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 411284d1-6ea8-4d04-99f1-4ac58aaea2d0
25A-001.04.11.04 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#699) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db66a9a7-ea4f-41b8-a782-bf3128620b36
25A-001.04.11.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#697) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | deb1f297-895b-43a0-b3ea-327bc05bab7b
25A-001.04.11.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#700) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 31086f5e-cbc9-425f-bd85-17fa4dd5eaad
25A-001.04.11.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#703) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5564ac49-3722-43e1-9346-fa165a4a8426
25A-001.04.11.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#706) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e1189501-c3d7-42e9-bbf6-fe96ac731561
25A-001.04.11.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#707) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca1d02b0-f1d9-412e-9917-5a14de7b15a5
25A-001.04.11.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#701) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 76e09361-84cd-4c16-8e68-3e8b8cd2129f
25A-001.04.11.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#698) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 967187bb-950d-4c7b-adab-41f6ea58e079
25A-001.04.11.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#704) | 0 | 0 | 25A-001.04.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa5eb91c-58fa-49ef-b16f-5a3f3091aa26
25A-001.05 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 5 (n=2, maalgang 5 & 6 identiek, nu alleen verschillen met maalgangen 1 t/m 4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 139067.0244 |  |  |  |  | 1536764.4 | 0 | 25A-001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675831.4244 | FALSE | Beheerobject | 3029fcee-a50d-46c9-b4a8-4b91cfdfdd08
25A-001.05.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk persschuiven maalgang 5, persschuif 5 (Vraag/opmerking: ook voor maalgang 5 en 6 zijn er 4 persschuiven!) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#798) | 0 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | c72e8ab5-1c21-4d77-86b0-bddedd157e05
25A-001.05.01.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#S:D#829) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 67c71c5a-2a59-4006-be5c-cdaadd45b685
25A-001.05.01.02 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#801) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 964c84cb-9226-488b-b1d0-fa40feb61b14
25A-001.05.01.03 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#806) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 62f980a4-5de7-4764-b0d1-b060ad962186
25A-001.05.01.04 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#811) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1eef051b-720e-42bf-9c5a-64714e5ed8fe
25A-001.05.01.05 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#816) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d3bd170f-e6c0-4518-8766-fcc2a4800bc3
25A-001.05.01.06 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#S:D#831) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d296c7a-c3b6-483b-b9ad-d495b5eb3544
25A-001.05.01.07 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#S:D#832) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4c5d03ba-3ed3-46c3-99de-c43e0706f8f2
25A-001.05.01.08 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#830) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fb37f761-5346-4839-a3e0-6709d4b6d876
25A-001.05.01.09 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#803) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1aced2de-7209-46e2-9a59-f8bc86915188
25A-001.05.01.10 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#808) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4aff1ce0-f297-44c8-94e9-e85f244427f3
25A-001.05.01.11 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#813) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 358b9f0c-361c-4a7d-8887-fdeeaaf3f9e6
25A-001.05.01.12 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#818) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 7336e535-c643-4afb-ac62-1020007affd2
25A-001.05.01.13 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#799) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d606a874-a4cc-4eb7-8e96-850f2f2d9697
25A-001.05.01.14 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#804) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 72171e8c-e873-4120-b538-491c064aecd4
25A-001.05.01.15 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#809) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | c4dad39f-9b42-467c-8a23-77673908b5f6
25A-001.05.01.16 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#814) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 782d2eba-09e9-4b57-b242-109e9ba4b01c
25A-001.05.01.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#833) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 62beb99a-6a72-49b7-8f1d-cacab40a5dd5
25A-001.05.01.18 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#834) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 24cebe4b-150d-4dc2-beee-e6c617506ed8
25A-001.05.01.19 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#835) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1fe77c3e-0299-4f55-97af-19cd4395ffa2
25A-001.05.01.20 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#836) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 76a8290d-1381-4db9-89ad-7fc5215e1b9f
25A-001.05.01.21 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#800) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a556a73a-fb75-42c9-8176-6c94c0dcd91b
25A-001.05.01.22 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#805) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 5e4cc92b-d3c0-423b-bdc8-0fcb3b6559ce
25A-001.05.01.23 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#810) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | e9eb1549-a0a8-44a4-aae8-1c8be3469d84
25A-001.05.01.24 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#815) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 580aa38c-749d-455d-b22a-d62269cd97e4
25A-001.05.01.25 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#837) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c59fe16-b943-4f88-9163-8af2da42f384
25A-001.05.01.26 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#S:D#840) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 643ded13-1b7f-4a9c-a06f-086d1dc867ee
25A-001.05.01.27 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch, (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#823) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e180613-08a9-4bba-8702-50fc2c95d3c9
25A-001.05.01.28 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#824) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0ae941d9-82ca-407d-977b-3d58568d78b6
25A-001.05.01.29 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#825) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | c328aa89-baa3-48b4-b6f0-8b36fa10fb87
25A-001.05.01.30 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#826) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 89c19fcb-7ebb-41c9-bcf9-502bd799c918
25A-001.05.01.31 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#838) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 21b20c4b-84ba-4e03-80e1-072a52135702
25A-001.05.01.32 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#847) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9a3bf4c0-8a16-4bf5-89ae-23d1f09f88e5
25A-001.05.01.33 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#802) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 21d690f7-f5b4-4623-8721-07cfb2cfdb6d
25A-001.05.01.34 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#807) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8971dbad-8d0b-4c94-8ecd-906493b4043c
25A-001.05.01.35 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#812) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d2cb518b-6fd0-4619-a1f5-46f34e5d0f74
25A-001.05.01.36 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#817) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 3c34d83d-9580-4124-acce-e8fa85cb1ce5
25A-001.05.01.37 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#843) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a38d345a-d822-42ba-b690-fb9362766b6a
25A-001.05.01.38 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#846) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0143696f-50e2-455e-b50e-f991496c99a9
25A-001.05.01.39 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#828) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eda59ccf-ee52-48ae-831f-4e74d8e79fc4
25A-001.05.01.40 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#845) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f497878-731c-4f70-b23d-0ecf9a0308a8
25A-001.05.01.41 | 0 |  | 0 |  | ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#S:D#844) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c71e2411-9dc5-4f04-a823-de6a7673cc95
25A-001.05.01.42 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#827) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a104dd6e-ca29-4fea-abb7-062086a7ab3c
25A-001.05.01.43 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#819) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | acdca71f-8159-402c-ae0c-ebe81fff7dc2
25A-001.05.01.44 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#820) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 58ff64f6-7e08-4148-b258-15a84629640c
25A-001.05.01.45 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#821) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 186ce10d-b208-4c82-8f8d-6cedeb6a05b0
25A-001.05.01.46 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#822) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 887c4ddf-05d6-48fa-9758-23014d8bb4bd
25A-001.05.01.47 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#S:D#842) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 090f442d-a062-4fa4-acc2-a059ba6d91c5
25A-001.05.01.48 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#S:D#841) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4655e6b6-68ec-4472-9bca-6a81257632ed
25A-001.05.01.49 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#S:D#839) | 0 | 0 | 25A-001.05.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e569c72f-9053-4f03-9693-7c936e1b47e9
25A-001.05.02 | 0 |  | 0 |  | Bouwkundige constructie maalgang 5 zeezijde inclusief kleppenraam | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#861) | 0 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 888ee523-476c-4af1-a50a-986969cdf712
25A-001.05.02.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#867) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ede44985-3f9e-4337-9580-4ebcdbd88c54
25A-001.05.02.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#868) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a922d1c7-3e89-426f-965f-1877f9c32769
25A-001.05.02.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#866) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dcfdec47-829d-40be-bbec-750a7bca4bbf
25A-001.05.02.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#869) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1133a960-f257-4519-a9e4-25c6f25fd266
25A-001.05.02.05 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen : Betonnen koker maalgang beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#863) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3fe4d94e-5cc3-45dc-b933-c0bf95113cd7
25A-001.05.02.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#865) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 97118439-c657-4358-a16a-1c1ffb8cba5a
25A-001.05.02.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#864) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cd636872-c576-4df4-b29e-e73df6994217
25A-001.05.02.08 | 0 |  | 0 |  | Opvulling: kunststof bussen (scharnierpunt) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1615#S:D#870) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e245fd1-df1a-489b-a573-af9df561e1ad
25A-001.05.02.09 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#862) | 0 | 0 | 25A-001.05.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70db17e5-e490-4e6c-95d7-c8f7b6e83963
25A-001.05.03 | 0 |  | 0 |  | Bouwkundige constructie pomp en maalgang 5 kanaalzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#718) | 0 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ebd346eb-5436-431f-9b38-c2bd8a4c1866
25A-001.05.03.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#720) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 038b4767-d99c-4932-a67a-14206e965234
25A-001.05.03.02 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#724) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bd1f3fe8-a576-4219-9aba-32a6f8c90d21
25A-001.05.03.03 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#721) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d102855c-272b-45d3-9663-9b2dfab3f7fe
25A-001.05.03.04 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#S:D#722) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 716b48c5-64ed-4824-9815-ee1d54bb9c0e
25A-001.05.03.05 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#725) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 08d70b86-b39c-4af8-803e-a1e056c18d9a
25A-001.05.03.06 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:ND#726) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2bd206c8-a119-43d4-8bfd-706f397e98e6
25A-001.05.03.07 | 0 |  | 0 |  | Rooster: Krooshek (5-6) (Vuilvangrooster) staal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie kanaalzijde. Geen schoonmaakvoorziening. Grove mazen, alleen bedoeld voor grote voorwerpen. | Fotonummer: Locatie: kanaalkant | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1473#S:D#719) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4a9994ef-2a86-44a0-8906-5255e7dbff10
25A-001.05.03.08 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#723) | 0 | 0 | 25A-001.05.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e1115ba4-64d0-4dee-8c0f-f7676a775a0f
25A-001.05.04 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 20430.827 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#744) | 450982.5 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471413.327 | FALSE | Werktuigbouw | 14af75cf-13f9-44f6-a753-ba69f5be4781
25A-001.05.04.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch, Algemeen: hydraulische unit voor vijzels in het pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | locatie pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1006#S:D#778) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | dd1d3116-9926-49ca-bd56-7a7c198226af
25A-001.05.04.02 | 0 |  | 0 |  | Aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen: Aardingspaneel / motorklemmenkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in de bulbpomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#745) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9f9c31f9-f9ba-403c-8d92-d33e2fd4afe7
25A-001.05.04.03 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#776) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5103016d-31c0-4978-aa18-75114c986fa1
25A-001.05.04.04 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: kleppen 4/3 en 4/2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#786) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73315192-a923-4d0d-a1f1-a0786f07f102
25A-001.05.04.05 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#S:D#775) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2cac73c0-06a4-4c98-9bff-2c99a616cd3f
25A-001.05.04.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1056#S:D#746) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8821e791-19db-4c8f-989b-70376bf63f4e
25A-001.05.04.07 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken, looproosters, kooiladder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#S:D#793) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8edaed36-efb6-44e2-966a-8582989e2e87
25A-001.05.04.08 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#G:D#774) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5e13305b-1057-4a31-bdd8-76e8b2738769
25A-001.05.04.09 | 0 |  | 0 |  | Connector: Data- stekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1124#G:D#771) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 011b1eca-0502-429a-9cd5-f2f5fa3bb99e
25A-001.05.04.10 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#792) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee8268aa-4b5a-4102-a6bb-3ec048f1f4a7
25A-001.05.04.11 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: nivo schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#782) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 120cf39a-1801-4813-a9dd-6930866aa6ef
25A-001.05.04.12 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: retourfilter detector | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#787) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 454ae2df-bfb4-4d56-bc60-9badd0989cb9
25A-001.05.04.13 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ivm verlichting. Pomp start niet als luik open is. Als pomp loopt blijft deze lopen als luik wordt geopend. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#759) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 54404a1b-cdae-4040-8661-8f796d85667f
25A-001.05.04.14 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Pomp stopt altijd als dit luik wordt geopend. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#760) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 061d16cf-f5d3-4049-896b-a7154b8b12fc
25A-001.05.04.15 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | laagste punt van pomp.Op PLC en omvormer aangesloten (soort redundatie). Pershuis, statorhuis achter, statorhuis voor, lagerhuis voor. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#761) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 185ad9bd-7f7e-40af-8755-eb462406d7a6
25A-001.05.04.16 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | per lager 1 meting | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#763) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43c5d528-04f5-477c-86c0-8d7cd44e73d7
25A-001.05.04.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor van de pomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#758) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 116aca48-c1f0-4822-8633-3e47dc1614a2
25A-001.05.04.18 | 0 |  | 0 |  | Filterhuis: Filters | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2102#S:D#750) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c8104968-738c-4f18-8115-bf2771a5d396
25A-001.05.04.19 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | staalkabels en buizen | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#794) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0d6366f7-06fd-46fe-9c92-041db0b18033
25A-001.05.04.20 | 0 |  | 0 |  | HS koppelstekker: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2 stuks. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#772) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a774144f-d9fa-48c7-9692-c281b09816a9
25A-001.05.04.21 | 0 |  | 0 |  | Hydraulkisch aggregaat: hydrauliekpomp en elektromotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1260#S:D#783) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 221cf59f-7ed8-4201-9751-7621eaf23fc5
25A-001.05.04.22 | 0 |  | 0 |  | Indicator: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#769) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | bff68cb2-b380-472d-b76a-14ba8bc8a55e
25A-001.05.04.23 | 0 |  | 0 |  | Krachtstroom koppelstekker: laagspanningstekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#773) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5bb6b3da-1fe2-43ab-938e-d3dc4be9d8bf
25A-001.05.04.24 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (2 stuks) (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#767) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0f680c4b-2ecb-4bfd-8c43-ea78c4d37b46
25A-001.05.04.25 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#768) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4ad73c35-5e4e-4ee1-aee1-22e7a23fc407
25A-001.05.04.26 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | mangaten achter de elektromotor zijn voorzien van filterdoek. Werkt autonoom. Locatie bulbpomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#747) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b2a56f6-6e48-4559-b878-03e41771590d
25A-001.05.04.27 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: dauwpuntmeters 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Wand van het pomphuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#749) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 17af4295-0540-46dc-ade8-4d74349153ca
25A-001.05.04.28 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | boven in het pomphuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#748) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f617f10-95fc-4452-a7ea-3a829d903337
25A-001.05.04.29 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in het lagerhuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#764) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0206712-7072-4a86-892e-1b435259a5fc
25A-001.05.04.30 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in en uitgaande lucht | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#762) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9a6b830f-8cf1-4218-8570-0617170577f8
25A-001.05.04.31 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: manometer oliedruk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#781) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51a7fb4b-7a41-43d2-b7b2-84da91b8971c
25A-001.05.04.32 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | alarm en trip worden verwerkt door de omvormer en de PLC. Per fase 2 PT100 waarvan 1 reserve. Deze is uitbedraad tot in RKB kast. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#766) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55c470ca-bb04-4908-8bc9-1014afea4822
25A-001.05.04.33 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: niveau meting olie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Bij laag oliepijl stopt de pomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#757) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2e55eaf7-d77a-4891-8c15-8309b6c5a82d
25A-001.05.04.34 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | voor- en achterlagerhuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#765) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c1c24723-e3fe-4b67-9e69-9357b2a4a51b
25A-001.05.04.35 | 0 |  | 0 |  | Olie: Olie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#755) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dee59af3-3159-4cdd-b853-daeea5397daf
25A-001.05.04.36 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: Oliefilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#754) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dce1e515-fd4a-4bc9-8a34-3bf6f4e43055
25A-001.05.04.37 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retourfilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#788) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ef6ff4a-bf12-4673-b133-635fd8ed4ae6
25A-001.05.04.38 | 0 |  | 0 |  | Persinstallatie , algemeen: Hydraulische vijzel, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | locatie perskant pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2110#S:D#790) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a61e7b22-814d-4929-8862-cf15f97829d1
25A-001.05.04.39 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Handoliepomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1434#S:D#789) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 140c1d2a-255e-4cc2-a150-c999473e1783
25A-001.05.04.40 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: drukschakelaar op hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#779) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3c71c770-bcd3-43c4-81c6-78e64f80ea2d
25A-001.05.04.41 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: eindschakelaars 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | In - uit schakelaars. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#791) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 301820ec-80ec-4965-ba64-a3c663dc0710
25A-001.05.04.42 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#784) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 85b2eb08-235c-4d0a-8fa2-f37dc6bf4778
25A-001.05.04.43 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#752) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5d5a6a09-b3cd-4d3f-bba0-ad3e12afeb8d
25A-001.05.04.44 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: tbv lagers pomp (2 sets oliepompen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie bulbpomp. Voor lager en achter lager. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#753) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0557ae4f-aa04-4358-b314-9def1027a2d5
25A-001.05.04.45 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): Staalkabels 4 stuks (ophanging pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#795) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9cf3f797-0e12-422e-91ab-63d9a1c5dde4
25A-001.05.04.46 | 0 |  | 0 |  | stator: Stator / rotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#770) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73a1736e-520b-4ff1-a479-fab8850be840
25A-001.05.04.47 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1520#S:D#756) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d76236d5-81e9-4487-afb7-75d53dc99afc
25A-001.05.04.48 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting: klemmenkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 20430.827 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1574#S:D#785) | 450982.5 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471413.327 | FALSE | Werktuigbouw | 1326e4b8-7522-417f-9988-6985b2c700c1
25A-001.05.04.49 | 0 |  | 0 |  | veiligheidsventiel: ventiel (aansturen tot 60bar) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1576#S:D#780) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 31502d64-1758-4d34-8b7b-6df43270ca71
25A-001.05.04.50 | 0 |  | 0 |  | Ventilator: ventilator koellucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1578#S:D#751) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9fbad376-22de-48c8-bc41-0113e53b3d89
25A-001.05.04.51 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: noodverlichtingsarmaturen (3 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1590#S:D#797) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa64020d-ac5e-4ba4-a82a-c8b83b00c4fd
25A-001.05.04.52 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: TL armaturen (3 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1590#G:D#796) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 314aae28-fb4a-43f6-a5e6-a250b973d718
25A-001.05.04.53 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#777) | 0 | 0 | 25A-001.05.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8bd39ca4-73e5-49dd-bd31-a35d7de274d6
25A-001.05.05 | 0 |  | 0 |  | Koelwatersysteem t.b.v. statische omvormer pomp van bulbpomp in maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8204.197 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#733) | 25013 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33217.197 | FALSE | Werktuigbouw | bc9ff59a-8868-4e86-a038-2a8898af8f1b
25A-001.05.05.01 | 0 |  | 0 |  | afsluiter: afsluiters | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1034#S:D#743) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d2836693-72fe-440b-b9cc-89bcf156c611
25A-001.05.05.02 | 0 |  | 0 |  | drukvat: expansievat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1174#S:D#739) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09f5e411-35e6-47e2-b092-5624f686bc2a
25A-001.05.05.03 | 0 |  | 0 |  | klep: driewegklep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1304#S:D#742) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0b35b403-dded-4be8-af92-c267c92003d2
25A-001.05.05.04 | 0 |  | 0 |  | klep: terugslagkleppen 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1304#S:D#737) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0d2ae1f-750b-4505-be47-b9fcdf834cc2
25A-001.05.05.05 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie, algemeen: Koelwatersysteem t.b.v. statische omvormer pomp van bulbpomp in maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie omvormerruimte Nieuw. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#S:D#734) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | c0e63338-ee56-4bf7-9046-422706f20a96
25A-001.05.05.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: temperatuurregeling: temperatuurmeting in en uit, drukmeting (alarm, trip). Flowmeting, flowdetectie. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#740) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e3297da6-393d-4644-b838-edc00c4695d3
25A-001.05.05.07 | 0 |  | 0 |  | ontluchter: ontluchters 3x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:9999#S:D#741) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51635293-273e-4ec5-b8ff-b633924ccfbe
25A-001.05.05.08 | 0 |  | 0 |  | pomp: koelwaterpomp 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | redundant | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1434#S:D#738) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 17bbc766-4364-46ee-b8f5-46f139ea2206
25A-001.05.05.09 | 0 |  | 0 |  | warmtewisselaar: koeler extern 2x koelspriaal in maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | redundant | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1620#S:D#736) | 0 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4c4e7389-57d5-41aa-bad9-4dab491e1775
25A-001.05.05.10 | 0 |  | 0 |  | warmtewisselaar: koeler intern In de omvormerkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 8204.197 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1620#S:D#735) | 25013 | 0 | 25A-001.05.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33217.197 | FALSE | Elektro | 5c96e5ad-82a5-4a0d-a48a-254f835ddb72
25A-001.05.06 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#848) | 0 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ae83adfd-988a-4e39-90f1-3970b11f4c8d
25A-001.05.06.01 | 0 |  | 0 |  | frame: frame | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#854) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09817733-d022-4414-9e1c-bdc2aa1f80ef
25A-001.05.06.02 | 0 |  | 0 |  | frame: frame | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#860) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 00717b18-9c8b-44f6-8d2f-737da7119ad3
25A-001.05.06.03 | 0 |  | 0 |  | frame: frame | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#851) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eae23453-bd4b-48b5-b4c3-b869f7750bda
25A-001.05.06.04 | 0 |  | 0 |  | frame: frame | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#857) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 821d31a8-4899-4c8a-a495-695d35ec17b5
25A-001.05.06.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#849) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8903f399-904c-4ae7-ae6c-782203840868
25A-001.05.06.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#852) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 752301c4-ea39-45c2-b782-779e25333b48
25A-001.05.06.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#855) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc97e3e6-2ee6-4fb6-baf3-484946c36cbd
25A-001.05.06.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#858) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5cbb8d7-fe4a-4b9c-9407-3bcba408574a
25A-001.05.06.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#853) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 20db8443-5607-4e5f-8420-51b1420f8dfc
25A-001.05.06.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#850) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 81718ea1-73e9-464a-993a-782625a51d77
25A-001.05.06.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#859) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 93ed30d1-ff09-40c9-a1f6-e6ad3ee370c0
25A-001.05.06.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#856) | 0 | 0 | 25A-001.05.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eddd5520-f637-4599-accc-b1aee3f974d7
25A-001.05.07 | 0 |  | 0 |  | Statische omvormer installatie t.b.v. Bulbpomp in maalgang 5 ABB (Vraag/opmerking: is omvormer maalgang 5 en 6 dynamisch ipv statisch?) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 40898.4882 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:0#S:D#727) | 292386.7 | 0 | 25A-001.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333285.1882 | FALSE | Elektro | d94999ad-d018-4ef3-8831-df35e1aeead5
25A-001.05.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Lokale bediening omvormer t.b.v. Bulbpomp in maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1057#S:D#732) | 0 | 0 | 25A-001.05.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35001c1a-78fd-46f6-9dff-5638db8cc093
25A-001.05.07.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1062#S:D#730) | 0 | 0 | 25A-001.05.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e6c6944f-2ad2-4a57-a762-ffc1d84959bc
25A-001.05.07.03 | 0 |  | 0 |  | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40898.4882 | voeding 2x1,7kV, secundair 3 kV. Locatie omvormerruimte nieuw. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Uittval , storing frequentieregelaar (FO). Oorzaak: Componenten vallen uit. Gevolgen: De bulbpomp start niet meer op, Opmerking: Componenten zijn niet op reserve. De leverancier staat niet garant door levering van componenten, levertijden van half jaar. ON heeft geen levercontract met ABB. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:2193#S:D#728) | 292386.7 | 0 | 25A-001.05.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333285.1882 | FALSE | Elektro | d5a1b592-2679-494b-b23a-d5e26758ac48
25A-001.05.07.04 | 0 |  | 0 |  | Kast: 19"kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1292#S:D#729) | 0 | 0 | 25A-001.05.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | df511df9-b8ec-4cec-b64a-12b930531612
25A-001.05.07.05 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC S5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1431#S:D#731) | 0 | 0 | 25A-001.05.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f95ba49a-2f66-41d9-a9ab-497f49c1549e
25A-001.06 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 81b85d2e-fe27-49b2-bc19-d88c140d8f0c
25A-001.06.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk persschuiven maalgang 6, persschuif 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:0#S:D#963) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 16509dfc-e1ee-4108-87f9-a48c2c31acb6
25A-001.06.01.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1013#S:D#992) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8c1d4143-f49f-4071-8500-9cf1f0037c91
25A-001.06.01.02 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#966) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ab9426b-0265-42bc-a1ad-9e96e623b4dd
25A-001.06.01.03 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#971) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 268f65a2-9e8b-4de9-a656-baa0dc441b2c
25A-001.06.01.04 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#976) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 26952345-511a-43a8-b834-65523f3507c4
25A-001.06.01.05 | 0 |  | 0 |  | Afdichting: Afdichtings manchetten, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1023#S:D#981) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5af01b4-51af-44ba-9359-da93735172f4
25A-001.06.01.06 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Hydraulische kranen 3 weg handbediening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#S:D#994) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19984f1b-1d65-47b5-b1c4-8708178f42a7
25A-001.06.01.07 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: Kogelafsluiters (diverse maten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1034#S:D#995) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6a9296fb-f105-4825-bfd9-cab3bfe4ecbe
25A-001.06.01.08 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Hydrauliek pijpen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#993) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dbe41b4d-b102-4ba5-a107-64e7948b67e8
25A-001.06.01.09 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#968) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d4c6786-0c49-426d-863e-9dbed321dcf7
25A-001.06.01.10 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#973) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53d387de-1a55-43f6-b5c7-f0cc53a4b96e
25A-001.06.01.11 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#978) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a86c3b1-dc2a-4220-9ab0-725310f71d20
25A-001.06.01.12 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: stalen hydrauliek pijpen, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1331#S:D#983) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6069b3ea-2df3-4597-ab27-eeba54689ee7
25A-001.06.01.13 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#964) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d4725ce7-527d-413d-8fa3-a4cf330e6785
25A-001.06.01.14 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#969) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dba169e4-f1c0-4f5d-bbfc-ebf9e6156300
25A-001.06.01.15 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#974) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 69be52ee-2e37-4828-99d7-c93925536ee6
25A-001.06.01.16 | 0 |  | 0 |  | Cilinder : Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1119#S:D#979) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d79d7c4-30cc-4ff9-82e0-8368698c4844
25A-001.06.01.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#996) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e4f1f50-bb8f-485a-91e5-f24656c281b5
25A-001.06.01.18 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#997) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5f568194-b0da-4bb1-99ba-5027d7eb332e
25A-001.06.01.19 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#998) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b465991d-4514-4952-a8e6-6696aec5a0c0
25A-001.06.01.20 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor Pompmotor 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1182#S:D#999) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f9add93-6748-4cee-8857-28894b4e3737
25A-001.06.01.21 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#965) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 781a64d6-71e8-4d32-a4bc-0890cf12a615
25A-001.06.01.22 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#970) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba8e66b9-2256-4b87-87fb-e18cded7da51
25A-001.06.01.23 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#975) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2b3b8161-57b7-47fa-adf2-8ef21cd1196c
25A-001.06.01.24 | 0 |  | 0 |  | Frame: Frame A constructie cilinder, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#980) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eec1d7d5-2238-426f-898d-30b105275594
25A-001.06.01.25 | 0 |  | 0 |  | Frame: Montageframe hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1203#S:D#1000) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ff54cd2e-e49c-4c37-afbf-0a8f5d229103
25A-001.06.01.26 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat: Hydraulisch aggregaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen reserve materialen aanwezig, risico. Het kleppenblok is specifiek voor deze installatie. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1260#s:D#984) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db2685f3-14a5-470e-9abd-9265ba09348a
25A-001.06.01.27 | 0 |  | 0 |  | Kast: Aansluitkast elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1292#S:D#1003) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c818acec-0230-4eec-992e-d3c16555c15c
25A-001.06.01.28 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok 1 (driewegklep elektrisch) ipv bij Perschuiven maalgang 5 is dit slechts 1 blok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 1 geintegreerd kleppenblok voor het sturen van 4 cilinders. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1304#S:D#989) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 81b56227-a39e-4630-ae8d-18235ed01bd1
25A-001.06.01.29 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukweergevers 8x + testschakelaars hydraulisch 8x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Meting pompdruk en persdruk cilinder 4x | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#1001) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b18625e3-8275-45a7-9f70-2be877258a47
25A-001.06.01.30 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetomvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#1009) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4351076a-2aa5-418e-8ee7-6af90e915c54
25A-001.06.01.31 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#967) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee478779-13f0-4c62-90ca-acc4ed4f0403
25A-001.06.01.32 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#972) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5a1dfae7-069f-4da8-aa25-03151329027e
25A-001.06.01.33 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#977) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7ea4ade8-23fc-4ed2-99f5-f0fadb4ba5e3
25A-001.06.01.34 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Meetsysteem, Cilinder 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: perschuif maalgang1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#982) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bb7295e6-d355-4a2f-a9f7-2259a86b3714
25A-001.06.01.35 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Niveau meting olietank (hoog / laag) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#1006) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce2ac8d9-479f-405a-bafe-6a1148c7316e
25A-001.06.01.36 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur regelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1363#S:D#1010) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d3edef19-5304-4254-9ce3-47c0e256e4ff
25A-001.06.01.37 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#991) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f16b8ddd-be06-4790-b0bf-ceebdf086ee9
25A-001.06.01.38 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1977#S:D#1008) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aedafb67-2093-4b33-a8ca-b284d7e5e29b
25A-001.06.01.39 | 0 |  | 0 |  | ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:9999#S:D#1007) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b7c88a2-c0fc-428b-8c4e-4309c8cba458
25A-001.06.01.40 | 0 |  | 0 |  | Pomp: olieFilterpomp filtratiepomp met manometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#990) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d11dcbf2-6c91-4d8f-8214-ee7284a5a257
25A-001.06.01.41 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 1 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hydroset cilinder 1 is schakelbaar naar cilinder 2. Is nooit getest. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#985) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 610cc9e6-111e-4454-8d03-b407567e2a83
25A-001.06.01.42 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 2 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#986) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f24febd-b31a-45e7-85f9-6d966b051ba7
25A-001.06.01.43 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 3 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#987) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 39d83b28-f401-4ef9-b1b9-65b6d68d81d8
25A-001.06.01.44 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Pomp 4 hydrauliek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1434#S:D#988) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0e489ef-042d-4a35-a484-d7269cce9d0e
25A-001.06.01.45 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar 1x (filtratiepomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#S:D#1005) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f04f369-77b6-48fa-bb82-7cde1377e118
25A-001.06.01.46 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaars 4x (pompmotor) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:2180#S:D#1004) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2771a139-a970-4ede-ab94-10a3abe34fad
25A-001.06.01.47 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 900 liter inhoud | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#101:1520#S:D#1002) | 0 | 0 | 25A-001.06.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f826077-3883-438b-8406-827d0cbb68b8
25A-001.06.02 | 0 |  | 0 |  | Bouwkundige constructie maalgang 6 zeezijde inclusief kleppenraam | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:D#1024) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 25b3c7bf-3898-475e-9af5-f03494c8737a
25A-001.06.02.01 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber plaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#1030) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | adc9adb8-287d-469b-aa69-493e1f493a9c
25A-001.06.02.02 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubber strip 30x10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#1031) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1b43aee-f959-4a9a-ab62-882a11a59d5a
25A-001.06.02.03 | 0 |  | 0 |  | afdichting: rubberprofiel 7 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1023#S:D#1029) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72825f94-9911-4d2a-aaab-b7230748b669
25A-001.06.02.04 | 0 |  | 0 |  | beschermlaag: conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:2073#S:D#1032) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e2bfa812-697f-4aa1-a80e-c21d93282238
25A-001.06.02.05 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen : Betonnen koker maalgang beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#1026) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c066a835-f1cc-4a8d-80cb-30b8242bdaee
25A-001.06.02.06 | 0 |  | 0 |  | Draaipunt: scharnierpunten kunsstofbussen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1164#S:D#1028) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 32c25d67-5c51-41d5-a96d-569ac11d8c2c
25A-001.06.02.07 | 0 |  | 0 |  | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Na stoppen pomp kan het water niet terug stromen met als gevolg dat de pomp negatief gaat draaien. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1304#S:D#1027) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dd4d8622-66b4-472f-974e-c68f71382fe8
25A-001.06.02.08 | 0 |  | 0 |  | Opvulling: kunststof bussen (scharnierpunt) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1615#S:D#1033) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53f89037-2cd0-4192-827d-805e3b47729f
25A-001.06.02.09 | 0 |  | 0 |  | Golfslagdemper, stalen klep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:9999#S:D#1025) | 0 | 0 | 25A-001.06.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 738ac514-f953-4f34-8978-17d0ac9c5c70
25A-001.06.03 | 0 |  | 0 |  | bouwkundige constructie pomp en maalgang 6 kanaalzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:0#S:0#876) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d2525b62-4ba7-4eeb-be45-a3d268be4920
25A-001.06.03.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1161#S:D#878) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 859d2326-64d8-4f0e-9d6f-2f9cce4800c0
25A-001.06.03.02 | 0 |  | 0 |  | Fundatie: Betonnen fundatie bulbpompen. verankering bulbpompen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1204#S:D#882) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f990e42b-1581-4efb-ab72-0fa67eb17db0
25A-001.06.03.03 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1246#G:ND#879) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9c9c3ba8-5410-45de-917a-8cefc5aa6d89
25A-001.06.03.04 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1272#S:D#880) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bfaa1f0b-e920-4618-889d-3b8a9d1cd50c
25A-001.06.03.05 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1347#G:ND#883) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c722c60f-0199-47d2-94e6-b50215fe993f
25A-001.06.03.06 | 0 |  | 0 |  | Reling: Reling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1334#G:ND#884) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c549e1e9-aa66-4e43-a2a4-9ab2c4378f0c
25A-001.06.03.07 | 0 |  | 0 |  | Rooster: Krooshek (5-6) (Vuilvangrooster) staal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie kanaalzijde. Geen schoonmaakvoorziening. Grove mazen, alleen bedoeld voor grote voorwerpen. | Fotonummer: Locatie: kanaalkant | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1473#S:D#877) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2646024b-be2c-46c8-ae08-2a139c07a631
25A-001.06.03.08 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (betonnen geleiding voor de schuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#126:1484#G:D#881) | 0 | 0 | 25A-001.06.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0c03f57-b3b8-4136-a49b-c3cd2a5e9584
25A-001.06.04 | 0 |  | 0 |  | Bulbpompbehuizing inclusief pomp en overige installaties nr x t.b.v. maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#S:D#902) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d270f7a9-52b3-429d-8e43-00ee769daf37
25A-001.06.04.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch, Algemeen: hydraulische unit voor vijzels in het pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | locatie pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1006#S:D#943) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fad550c6-bb67-4fed-8223-7b6ecd351bdf
25A-001.06.04.02 | 0 |  | 0 |  | aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, algemeen: aardingskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#940) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0d469996-4581-4064-951a-6bface42870a
25A-001.06.04.03 | 0 |  | 0 |  | aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, algemeen: blokkeerspoel, aarding | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#942) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 581e8c96-a57d-4fb4-a523-b35088da95b7
25A-001.06.04.04 | 0 |  | 0 |  | aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, algemeen: overbrenging in aanrding | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#941) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | adb4631a-2e94-4c2f-af7f-973b729428fa
25A-001.06.04.05 | 0 |  | 0 |  | aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, algemeen: schakelhandel om aardingschakelaar in te zetten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#939) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 702a1f2a-fe9f-4a47-acd5-ca86cbc8e15d
25A-001.06.04.06 | 0 |  | 0 |  | Aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen: Aardingspaneel / motorklemmenkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in de bulbpomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1016#S:D#905) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2a73f0d7-8639-45bf-9cbc-a9f72c0855ab
25A-001.06.04.07 | 0 |  | 0 |  | Afsluiter: Afsluiter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#935) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55e9be8b-952f-411b-af3e-8f9b47f17d9c
25A-001.06.04.08 | 0 |  | 0 |  | Afsluiters: kleppen 4/3 en 4/2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1034#S:D#951) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eae745e4-b936-4591-ac11-1e583ba5289a
25A-001.06.04.09 | 0 |  | 0 |  | Assenstelsel: As | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1047#S:D#934) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3a42fbb6-397c-4fdf-812c-9b9f2ae72268
25A-001.06.04.10 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O in RKB | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | zit in de bulbpomp. Aansturing subsystemen, verzameling meldingen vanuit pomp, vertaling naar profibus, communicatie tussen pomp en SCAD/Omvormer/PLC | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1056#S:D#903) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc3507fb-46ab-4cc1-bba9-1aef1e550ab7
25A-001.06.04.11 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Loopbordes inclusief hekken, looproosters, kooiladder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1095#G:D#958) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6193d8a1-4f58-4abb-b877-73ad18c11142
25A-001.06.04.12 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding (hydraulisch) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1331#G:D#933) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 402cf250-c30f-47e9-a311-033e44058660
25A-001.06.04.13 | 0 |  | 0 |  | Connector: Data- stekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1124#G:D#930) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3feccb54-16be-4fa3-8a0a-d559f077a4c1
25A-001.06.04.14 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek: Pomphuis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1130#S:D#957) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43cfdf6d-9116-48d3-8075-f4a03b50cc9f
25A-001.06.04.15 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: nivo schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#947) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1d03e9b-8003-4939-99df-3ad09b66da3c
25A-001.06.04.16 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: retourfilter detector | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#952) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89e0f044-4830-42ac-84d1-41893fa9df5a
25A-001.06.04.17 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Toegangsdetektie motorruimte (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ivm verlichting. Pomp start niet als luik open is. Als pomp loopt blijft deze lopen als luik wordt geopend. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#918) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 04923081-e5f0-48f9-82d7-bf5067b4efab
25A-001.06.04.18 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Toegansdetektie pomp (toegangsluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Pomp stopt altijd als dit luik wordt geopend. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#919) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c50a7658-2814-48f8-98c5-eb3d5393d2cd
25A-001.06.04.19 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Vloeistofdetectoren 4x (vochtdetectie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | laagste punt van pomp.Op PLC en omvormer aangesloten (soort redundatie). Pershuis, statorhuis achter, statorhuis voor, lagerhuis voor. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#920) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c775eb75-d450-410c-8ed5-1c500af9f87d
25A-001.06.04.20 | 0 |  | 0 |  | Detectiesysteem: Vlotterschakelaars meting oliepeil lagers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | per lager 1 meting | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1145#S:D#922) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53b97aa9-8a20-4de2-8139-98f488a7fa80
25A-001.06.04.21 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Elektromotor van de pomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1182#S:D#917) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 211acdee-7830-401d-80ec-ebcd44185681
25A-001.06.04.22 | 0 |  | 0 |  | Filterhuis: Filters | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2102#S:D#909) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b63aa71-415f-4909-9335-c4679bcbc299
25A-001.06.04.23 | 0 |  | 0 |  | Frame: Ophangframe | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | staalkabels en buizen | Fotonummer: 105632, 105622, 105613 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1203#S:D#959) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 339321cd-ac67-4ff8-8658-4165463bd5d7
25A-001.06.04.24 | 0 |  | 0 |  | HS koppelstekker: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2 stuks. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#931) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0d4d5c73-71a3-43d7-99c2-2cb1b4d1cac7
25A-001.06.04.25 | 0 |  | 0 |  | Hydraulkisch aggregaat: hydrauliekpomp en elektromotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1260#S:D#948) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 26352011-6b6d-404b-acad-682bda76bedd
25A-001.06.04.26 | 0 |  | 0 |  | Indicator: rotor positie indicator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#928) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9e80406e-5787-41bf-b2a6-ab4b36ee40dd
25A-001.06.04.27 | 0 |  | 0 |  | Krachtstroom koppelstekker: laagspanningstekker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#G:D#932) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5d4e61cd-836d-4db0-a025-2e3819ea5004
25A-001.06.04.28 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager achter (2 stuks) (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#926) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a2d9db5a-7d46-463f-8f40-602c5e5c7410
25A-001.06.04.29 | 0 |  | 0 |  | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2007#S:D#927) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6db87b27-7e86-48a3-a99d-e556f440900c
25A-001.06.04.30 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | mangaten achter de elektromotor zijn voorzien van filterdoek. Werkt autonoom. Locatie bulbpomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1345#S:D#906) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4cb5586e-dc10-4bb8-9f75-108d9328bfa9
25A-001.06.04.31 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: dauwpuntmeters 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Wand van het pomphuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#908) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5b94a11-380c-4f65-b140-27fd7794bd58
25A-001.06.04.32 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrometer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | boven in het pomphuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#907) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cf015228-e4f6-430c-bdb5-c45f080220cd
25A-001.06.04.33 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Lagertemperatuur meting PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in het lagerhuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#923) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1332ad3-c177-4906-b91b-b9d9a6fdf6d9
25A-001.06.04.34 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Luchttemperatuur koellucht elektromotor PT100 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | in en uitgaande lucht | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#921) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c377b0cc-c455-44fc-a88c-2a500e2909f5
25A-001.06.04.35 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: manometer oliedruk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#946) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5f99c14c-8ca4-400a-9108-3c6149729f63
25A-001.06.04.36 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: motortemperatuur meting, PT100 elementen 6x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | alarm en trip worden verwerkt door de omvormer en de PLC. Per fase 2 PT100 waarvan 1 reserve. Deze is uitbedraad tot in RKB kast. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#925) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 60a45fb6-4394-464c-b0ac-e9ff52c709d9
25A-001.06.04.37 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: niveau meting olie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Bij laag oliepijl stopt de pomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#916) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b898aa78-73ff-4d32-8984-242e5b9c27ba
25A-001.06.04.38 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Temperatuur omvormers 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | tbv luchttemperatuur elektromotor pomp | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#904) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f15b875e-3f84-4d07-bfbc-1ca756766629
25A-001.06.04.39 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: trillingsmeters 2x (versnellingsopnemers) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | voor- en achterlagerhuis | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1363#S:D#924) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e8e19d88-ff08-464f-acbf-3d33815413a0
25A-001.06.04.40 | 0 |  | 0 |  | Olie: Olie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#914) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30568cc3-09c8-4249-afe5-cfc5e0c49f97
25A-001.06.04.41 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: Oliefilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#913) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ce061bfb-8aaf-4599-9a37-89fcadddd532
25A-001.06.04.42 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: retourfilter | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1977#S:D#953) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6caf5830-742e-4026-9903-130624775d9c
25A-001.06.04.43 | 0 |  | 0 |  | Persinstallatie , algemeen: Hydraulische vijzel, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | locatie perskant pomphuis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2110#S:D#955) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e77e0ce-c381-49ba-b000-29b6c278e417
25A-001.06.04.44 | 0 |  | 0 |  | Pomp: Handoliepomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1434#S:D#954) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cb152f5c-c661-423c-8c88-52e4ade7813f
25A-001.06.04.45 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: aardingsschakelaar tbv bulbpomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Tbv. Bulbpomp. Pomp pas verwijderen als deze is geaard. Eerst de omvormer aarden, daarna de pomp. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#937) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 64992648-933c-40b8-b611-c0d331f843e1
25A-001.06.04.46 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: drukschakelaar op hydrauliekunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#944) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1fe1b355-56d9-403f-af7f-342617a7115a
25A-001.06.04.47 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: eindschakelaars 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | In - uit schakelaars. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#956) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9897e6b6-8ac9-4123-9b2c-faa77f068120
25A-001.06.04.48 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: kast schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#938) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e7dbb0e2-9a7a-4525-b89e-2a7e0572c1c0
25A-001.06.04.49 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#949) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9e610bea-9145-4485-952a-62b977740117
25A-001.06.04.50 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:2180#S:D#911) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f6cee11c-8924-47d0-87ad-26364ce4a956
25A-001.06.04.51 | 0 |  | 0 |  | Smeersysteem: tbv lagers pomp (2 sets oliepompen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie bulbpomp. Ten behoeve van smering en koeling Voor lager en achter lager. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1497#S:D#912) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 62b56b88-2156-478e-9513-c5e6cf3746aa
25A-001.06.04.52 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel (hangkabels): Staalkabels 4 stuks (ophanging pomp) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1504#S:D#960) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2ee2d4d-b0e0-429b-b163-3e098ac0a5df
25A-001.06.04.53 | 0 |  | 0 |  | stator: Stator / rotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:9999#S:D#929) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e9a0b095-28b4-487e-8aad-987696f57edf
25A-001.06.04.54 | 0 |  | 0 |  | Tank: olietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1520#S:D#915) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 800c6df2-bb02-4fcd-8f80-029e91675cb0
25A-001.06.04.55 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting: klemmenkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1574#S:D#950) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b9814f49-2a45-48e4-a220-dbcd1f1b1d4f
25A-001.06.04.56 | 0 |  | 0 |  | veiligheidsventiel: ventiel (aansturen tot 60bar) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1576#S:D#945) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30801a93-361a-419e-96ec-5d08a2671fef
25A-001.06.04.57 | 0 |  | 0 |  | Ventilator: ventilator koellucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1578#S:D#910) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b446634b-917c-4cda-9728-7ddeba4dd34b
25A-001.06.04.58 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: noodverlichtingsarmaturen (3 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1590#G:D#962) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3eac1266-a117-49e6-8927-26c8d795303b
25A-001.06.04.59 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: TL armaturen (3 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1590#G:D#961) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d8df920c-33f7-4265-82be-3f5000bacf6c
25A-001.06.04.60 | 0 |  | 0 |  | Vijzel: pompwaaier | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1601#S:D#936) | 0 | 0 | 25A-001.06.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 62b7b27f-5c4c-4c99-87b7-70a919d2cd1c
25A-001.06.05 | 0 |  | 0 |  | Koelwatersysteem t.b.v. statische omvormer pomp van bulbpomp in maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:D#891) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c67de923-085e-4b80-b411-3bb8d5d30767
25A-001.06.05.01 | 0 |  | 0 |  | afsluiter: afsluiters | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1034#S:D#901) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ac1f0f73-2727-49f8-be3b-fa24368e0d7e
25A-001.06.05.02 | 0 |  | 0 |  | drukvat: expansievat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1174#S:D#897) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5258a146-fb82-47b2-9d4e-fd07c481cd93
25A-001.06.05.03 | 0 |  | 0 |  | klep: driewegklep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1304#S:D#900) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5950d95-e549-4fde-be53-cbf21935f23b
25A-001.06.05.04 | 0 |  | 0 |  | klep: terugslagkleppen 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1304#S:D#895) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 91c11037-ca86-4e34-a88e-a9e9e93139fd
25A-001.06.05.05 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie, algemeen: Koelwatersysteem t.b.v. statische omvormer pomp van bulbpomp in maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie omvormerruimte Nieuw. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#S:D#892) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 87351d2b-3565-47db-bc7d-dbb145427962
25A-001.06.05.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: temperatuurregeling: temperatuurmeting in en uit, drukmeting (alarm, trip). Flowmeting, flowdetectie. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1363#S:D#898) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 789bb818-1f2b-4a1b-8ca4-bfe5ef8e3f08
25A-001.06.05.07 | 0 |  | 0 |  | ontluchter: ontluchters 3x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:9999#S:D#899) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9620d94c-6230-42a9-9100-9c96b3b31923
25A-001.06.05.08 | 0 |  | 0 |  | pomp: koelwaterpomp 2x | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | redundant | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1434#S:D#896) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 356e7194-d9e6-4b37-8d43-85c8f188052a
25A-001.06.05.09 | 0 |  | 0 |  | warmtewisselaar: koeler extern 2x koelspriaal in maalgang | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | redundant | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1620#S:D#894) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f1f8c83f-f152-4919-bbb5-4a5cc2535faa
25A-001.06.05.10 | 0 |  | 0 |  | warmtewisselaar: koeler intern In de omvormerkast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1620#S:D#893) | 0 | 0 | 25A-001.06.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b2cbb84-8c57-4b4a-8dae-188c535333f3
25A-001.06.06 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:0#S:D#1011) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 796df386-14c7-4081-8a92-b683b95b5417
25A-001.06.06.01 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#1020) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e8d38148-f0c1-41a6-a2d4-5d8eda19d983
25A-001.06.06.02 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#1023) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 513a8559-6657-4188-b21f-8a1c4bf5c9fb
25A-001.06.06.03 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#1014) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f61d4dd4-7ac2-4195-9c28-789695962536
25A-001.06.06.04 | 0 |  | 0 |  | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1203#S:D#1017) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 78cdfd21-522b-46a1-98b4-276b08c17984
25A-001.06.06.05 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#1012) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b10b9135-0bdb-44c9-afae-0bf42ca1a345
25A-001.06.06.06 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#1015) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 193f968f-e4dc-4399-b2be-b4c37deb6aef
25A-001.06.06.07 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#1018) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b1c6af8-6a86-4720-9cef-a5aae2d2862e
25A-001.06.06.08 | 0 |  | 0 |  | Schuif : Schuif staal 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1244#S:D#1021) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f1df96a4-0ff2-4b17-9302-a945f456ebe4
25A-001.06.06.09 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#1013) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6bae0594-cc07-47bb-90cb-f4e3f88f5fce
25A-001.06.06.10 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#1016) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cf9efbd9-1a89-496a-90cf-2051c90cb475
25A-001.06.06.11 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#1019) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bee5c260-c28e-4c88-9254-1a2e37be6237
25A-001.06.06.12 | 0 |  | 0 |  | schuifgeleiding: Hakorit geleiding op schuif, 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#205:1994#G:D#1022) | 0 | 0 | 25A-001.06.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5dc828e8-08ba-431c-a518-2ae470149e67
25A-001.06.07 | 0 |  | 0 |  | Statische omvormer installatie t.b.v. Bulbpomp in maalgang 6 ABB | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:0#S:D#885) | 0 | 0 | 25A-001.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f9f2526a-10c6-4abe-b138-210bfa75b80e
25A-001.06.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Lokale bediening omvormer t.b.v. Bulbpomp in maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1057#S:0#890) | 0 | 0 | 25A-001.06.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9a7950b7-05fe-4dcf-92a3-1d38bcc8b508
25A-001.06.07.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1062#S:D#888) | 0 | 0 | 25A-001.06.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb2e8141-0046-4b36-bac5-d61d44020099
25A-001.06.07.03 | 0 |  | 0 |  | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | voeding 2x1,7kV, secundair 3 kV. Locatie omvormerruimte nieuw. Locatie kast in nieuwe bouwdeel gemaal. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Uittval , storing frequentieregelaar (FO). Oorzaak: Componenten vallen uit. Gevolgen: De bulbpomp start niet meer op, Opmerking: Componenten zijn niet op reserve. De leverancier staat niet garant door levering van componenten, levertijden van half jaar. ON heeft geen levercontract met ABB. | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:2193#S:D#886) | 0 | 0 | 25A-001.06.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fb1764ef-0b35-4047-b1c1-7f317c27a73b
25A-001.06.07.04 | 0 |  | 0 |  | Kast: 19"kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1292#S:D#887) | 0 | 0 | 25A-001.06.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f4334628-c4cf-46a0-bb07-f0ef28872a5e
25A-001.06.07.05 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC S5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#102:1431#S:D#889) | 0 | 0 | 25A-001.06.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc4339fc-b669-464d-8271-a4df5d15e9a5
25A-001.07 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Bediening en Besturing (zowel Gemaal als Spuisluis) | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1708751.8143 |  |  |  |  | 15037738.8 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 7.2013e-06 | 4161156.9 | 20907647.5143 | FALSE | Elektro | 83494776-b87a-4557-aa5f-3a99b3577f21
25A-001.07.01 | 0 |  | 0 |  | Besturing gemaalinstallaties, computerruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1178) | 1724445 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 2.1873e-10 | 11496.3 | 1735941.3 | FALSE | Elektro | 44c13d97-9423-48e7-8994-083f6e2d4740
25A-001.07.01.03 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : Brandmeldinstallatie Centraal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1193) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 260d821b-bc4c-4554-aaeb-61a7c37fb9ef
25A-001.07.01.05 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : no-break installatie nood net telefoon. Centrale sturing oude passyteem. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1199) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b21dc364-6e21-4ed7-a97b-842b2de7d2c7
25A-001.07.01.06 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : Nobreak voedingsverdeelkast NB1. Ten behoeve van voeding besturingsinstallaties. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Aanduiding op kastdeur klopt niet. NB 4 dient NB 1 te zijn. NB 4 staat in ruimte 1N7006 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1217) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 65376857-538a-4dfc-ad11-6c899b852426
25A-001.07.01.07 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : Passysteem RWS (Cybersecurity). Algemene server voor heel RWS. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1208) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dd8acfc2-f268-423e-b323-2a8c33d3c5c8
25A-001.07.01.09 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : Regelkast klimaatregeling computerruimte. RK7-A | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1204) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d939dcee-ab0d-414f-bc2f-f8cf26663978
25A-001.07.01.10 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : Zoutmeetinstallatie landelijk meetnet. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via glasvezel aangesloten op NNV netwerk middels NNV kast achter oude controlekamer. Kastnummer 1N5008-02 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1197) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 301394c2-3293-4533-8e0b-4dedc277ead2
25A-001.07.01.11 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: 1 stuks PC, 1 x toetsenbord en muis en monitor tbv klimaatinstallatie. (terugmeldingen en overzichten van LBK,s) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1179) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f904a89-6603-4000-b9ba-0b98917fe63b
25A-001.07.01.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: 1 stuks PC, 1 x toetsenbord en muis en monitor tbv trillingsmetingen pompen. (terugmeldingen en overzichten vanuit de trillingsmeetsystemen bulbpompen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1180) | 1724445 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 2.1873e-10 | 11496.3 | 1735941.3 | FALSE | Elektro | 81beda2d-07fe-419c-b6cf-022c086cf0ff
25A-001.07.01.13 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: 2 stuks PC, MSW meetnet. Ten behoeve van zoutmeting kanaal. (overbodig volgens Lionel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1182) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d0ff4d3-575b-4c34-a2ae-21e449741262
25A-001.07.01.14 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP (operating panel) tbv. BMC. Gemonteerd in kastdeur. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1196) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b4b2350-9351-445c-995e-a9e786e05c0e
25A-001.07.01.15 | 0 |  | 0 |  | kast: Kast tbv No -breakverdeler NB1. Nummer 1N5008-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1218) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c32b5a95-699f-41e1-b248-0eebcdd8ce86
25A-001.07.01.16 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-??, Passysteem RWS. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1209) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 56be1782-8e24-41d6-a3ce-16c80b85d3cc
25A-001.07.01.17 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-??, tbv Centrale sturing oude passysteem en ned nood telefoon. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1200) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88491b36-ca2a-480d-888f-780ed28184e7
25A-001.07.01.18 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-??, tbv RIO spuisluis. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1192) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ec89804f-107b-4426-a09f-09340e3f78c4
25A-001.07.01.19 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-01, tbv RIO watermetingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1190) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19941bfa-fc2f-435e-bce1-07e57066bff2
25A-001.07.01.20 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-05, tbv BMC gemaal. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1195) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d6940f58-2ab4-4cb1-a74d-c3d353130956
25A-001.07.01.21 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-06, tbv CCTV installatie video matrix. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1202) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 154f96a0-bee6-408f-a8cb-4c1a2d5b2180
25A-001.07.01.22 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-07, tbv Zoutmetinstallatie landelijk meetnet. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1198) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3a2c3e99-8c12-4b06-8aed-1ad41ff0ece0
25A-001.07.01.23 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-13 en 18, tbv afstandbedeining gemaal. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1207) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88d40944-5822-429d-a6c7-79d30a458713
25A-001.07.01.24 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-14, tbv Klimaatregelinstallatie computerruimte. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1205) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7dd4c11b-df79-4cfd-a5f5-1111c61f8276
25A-001.07.01.25 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : Is verder in het document opgenomen, bij voedingsverdeelinstallaties. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1669#S:D#1203) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d012427f-6d2e-4a5e-8c71-6e3cea7f6b99
25A-001.07.01.26 | 0 |  | 0 |  | Backup batterijen BMC installatie. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1018#S:D#1194) | 0 | 0 | 25A-001.07.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 954dd9f2-ceac-43ff-ad3e-c22eec899849
25A-001.07.02 | 0 |  | 0 |  | RIO besturing bulbpompen pomp 5 en 6 + statische omvormer + koelinstallatie. | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1143) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 2.0856e-06 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | fea8bd37-2206-4f33-a1a4-46965909ac46
25A-001.07.02.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen. : besturing bulbpompen pomp 5 en 6 + statische omvormer + koelinstallatie (2x) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie nieuwe bouwdeel gemaal, 19+3n8001-34/35 | Fotonummer: 6999, 93718, 94640, 94708, 94727, 94739 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1144) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cd3a1431-ebb1-4674-b231-b142bda5fcfc
25A-001.07.02.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: knoppen lokale bediening omvormer (5 en 6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1150) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 298c8333-8598-4fa2-a652-03561e5b5672
25A-001.07.02.03 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP 2 stuks, 1 voor bediening omvormer en pomp, 1 voor meldingen koelwatersysteem. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | OP nieuw, 2016 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1146) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 80a6b602-3424-416b-b2c1-da8b05040b5c
25A-001.07.02.04 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: aspiratiemelder, gasblussing 2 flessen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:9999#S:D#1151) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a643d872-54e3-484d-b32a-2463befd1c41
25A-001.07.02.05 | 0 |  | 0 |  | kast: kast met aardingsschakelaar tbv omvormer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Aarden omvormer voordat bulbpomp losgenomen kan worden. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1147) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ab85bec3-98e9-475e-8812-14ad94ea050a
25A-001.07.02.06 | 0 |  | 0 |  | kast: kastenbatterij 6 deurs, deur rechts koelinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1145) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 844a4ca7-7ee1-47ff-804c-552789dbba92
25A-001.07.02.07 | 0 |  | 0 |  | Noodstop : noodstop trafo 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | schakelt gelijk de hoogspanning (SVS) | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1377#S:D#1149) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 1.0428e-06 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 2240d02c-fca2-4178-a489-d7f21280c89a
25A-001.07.02.08 | 0 |  | 0 |  | Noodstop : noodstopknop trafo 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | schakelt gelijk de hoogspanning (SVS) | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1377#S:D#1148) | 0 | 0 | 25A-001.07.2 | 1 | 0 | 1.0428e-06 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | f9b86717-fdc4-4954-8cb0-b8ee4aee801d
25A-001.07.03 | 0 |  | 0 |  | RIO besturing dynamische omvormer + bulbpomp 3 en 4 . Maalgang 3 en 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1136) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | be4029a8-d1e5-4d5e-a574-6824361b7ea6
25A-001.07.03.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : besturing dynamische omvormer + bulbpomp 3 en 4 . Maalgang 3 en 4. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kast E31-32-30. Nummer 19+2N8001- … In de kast zijn regelingen aanwezig om de motoren en generatoren van de omvormers te regelen. Onder ander de bekrachtiging van het generator veld. Terugmelding / sturing kapitoolschakelaars. | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1137) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 92e6f264-8c0d-4c4b-a979-fc92e3a3b73f
25A-001.07.03.02 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: aspiratiemelder (Titanus 2000) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:9999#S:D#1142) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9e62d84a-500d-416e-92d6-46b1172ce10c
25A-001.07.03.03 | 0 |  | 0 |  | kast: Omkasting (bestaat uit 9 ruimtes). | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1141) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc589fe2-e014-430d-8139-9b80994fc985
25A-001.07.03.04 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | remote i/o is vervangen binnen Migratie. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1140) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35966894-1489-4466-bd88-f68df0710f16
25A-001.07.03.05 | 0 |  | 0 |  | relais: kamrelais | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | relais gevoelig voor storingen maar volgens de medewerkers nog wel makkelijk te verkrijgen. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:9999#S:D#1139) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 04327645-d310-44c1-84c9-481d4ef087dd
25A-001.07.03.06 | 0 |  | 0 |  | transformator: Trafo | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1549#S:D#1138) | 0 | 0 | 25A-001.07.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b107b5a3-2d58-4544-9390-579791a5c8fa
25A-001.07.04 | 0 |  | 0 |  | RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening bulbpomp 1 en 2, maalgang 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1128) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ec1088ce-dff2-4ac1-a29f-7aab7d7bfe81
25A-001.07.04.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening bulbpomp 1 en 2, maalgang 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1129) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 109dce34-15f8-4749-8138-8c308e6b317b
25A-001.07.04.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm noodbediening/onderhoudsbediening bulbpompen (operating panel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Nieuw, 2016 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1130) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72ee6bce-5d67-409a-8962-8d9851fe0ab2
25A-001.07.04.03 | 0 |  | 0 |  | kast: kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1135) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c8498b3-6aca-4ac3-9f85-d12c58c05d22
25A-001.07.04.04 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: paneel vermogensmeting 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1363#S:D#1132) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 096088df-4a3b-4474-9aec-2e907539385c
25A-001.07.04.05 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie 2017 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1131) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70cd5dbe-4edf-4791-9bd7-c2fef5d42602
25A-001.07.04.06 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: besturingsschakelaars 5 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:2180#S:D#1134) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca265450-ec53-4f6d-b28a-8d7b8c958d65
25A-001.07.04.07 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: hoofdschakelaar 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:2180#S:D#1133) | 0 | 0 | 25A-001.07.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f981270b-491f-4ad2-ad18-021f39d8e93f
25A-001.07.05 | 0 |  | 0 |  | RIO / ETAB besturings installatie / kasten persschuiven en noodbediening, maalgang 1 (n=4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 128382.3961 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1043) | 267670.4 | 0 | 25A-001.07 | 4 | 0 | 6.759e-07 | 518078.4 | 914131.1961 | FALSE | Elektro | 28150634-efea-43ec-bc5f-8374e5960fdf
25A-001.07.05.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 11551.1136 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1045) | 29159 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 73090.0136 | FALSE | Elektro | 5635d618-d74a-4507-9a89-a2d3b436b91e
25A-001.07.05.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 1 (operating panel, totaal 6 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5002.1335 | Is vervangen 2017, Migratie. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1046) | 10004.4 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15006.5335 | FALSE | Elektro | d65c2955-791b-48af-b0e0-de281e9afd5b
25A-001.07.05.03 | 0 |  | 0 |  | RIO MG 1 (faalwijze opgenomen bij RIO besturingsinstallatie persschuiven) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie 2017. WAs PLC met RIO's. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1047) | 0 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 13f0721c-59da-456b-b102-f8ae37e72be7
25A-001.07.05.04 | 0 |  | 0 |  | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5180.784 | 2017 Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1050) | 9251.4 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 46812.084 | FALSE | Elektro | 4c7d89cd-6f43-4079-afbc-3249b8e1704d
25A-001.07.05.05 | 0 |  | 0 |  | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5180.784 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1049) | 9251.4 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 46812.084 | FALSE | Elektro | 6d34b0d7-5c86-401c-aca7-f77da29a80a8
25A-001.07.05.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Omvormer MG 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5180.784 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1048) | 9251.4 | 0 | 25A-001.07.5 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 46812.084 | FALSE | Elektro | ae45d7ff-5249-4aad-9120-7f6071c7a752
25A-001.07.06 | 0 |  | 0 |  | RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening, maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1043A) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8ca7e4b2-e4ec-44ad-8ae1-601105f3fd2a
25A-001.07.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : PLC besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1052) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c23e716e-4ddf-428b-be55-1c31325bb5d2
25A-001.07.06.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm noodbediening/onderhoudsbediening MG 2 (operating panel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1053) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 47f3b8f3-1c74-4d75-9073-baee1197e1e5
25A-001.07.06.03 | 0 |  | 0 |  | RIO MG 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Wordt vervangen binnen Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1054) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fabe6fe8-54c2-4922-9b43-636614932778
25A-001.07.06.04 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Bulbpomp MG 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1057) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7be79b74-08bc-4b0d-aca7-fce51579796b
25A-001.07.06.05 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Koeling MG 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1056) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5837ab4e-9ae2-4fc0-adac-40d6aa8d90fa
25A-001.07.06.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Omvormer MG 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1055) | 0 | 0 | 25A-001.07.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3732004d-497f-4767-b41e-5381530b1cc7
25A-001.07.07 | 0 |  | 0 |  | RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening, maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1058) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | faf4b3b6-b065-4cb4-aef9-47bfdfa7a910
25A-001.07.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : PLC besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1060) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b34638c8-275a-4a53-9c65-8d09864e4704
25A-001.07.07.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm noodbediening/onderhoudsbediening MG 3 (operating panel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1061) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 82105e32-e3d2-4bc7-a2a1-c333cf58e7ec
25A-001.07.07.03 | 0 |  | 0 |  | RIO MG 3, PLC S5, besturingskasten persschuiven en noodbediening bulbpomp 3 en 4, maalgang 3 en 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Wordt vervangen binnen Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1062) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3dc09c5f-efc4-4ad1-bc22-d0e7eda09106
25A-001.07.07.04 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Bulbpomp MG 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1065) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b2ae79e-ba55-45bc-ac54-08884312d5c6
25A-001.07.07.05 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Koeling MG 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1064) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5ecfdc8-adf8-4102-bebd-a3564592ffa5
25A-001.07.07.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Omvormer MG 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1063) | 0 | 0 | 25A-001.07.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5494285e-4766-4b5f-80f6-178388e214ac
25A-001.07.08 | 0 |  | 0 |  | RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening, maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1043B) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4e40eace-79c6-4b6e-a626-b6c0674a3beb
25A-001.07.08.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : PLC besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1069) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 080c9b4e-dc7c-4096-b1d6-8e362e46f11a
25A-001.07.08.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm noodbediening/onderhoudsbediening MG 4 (operating panel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Migratie 2017 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1070) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f4fb7c0b-ac76-40b6-a61a-5673cad9a9c5
25A-001.07.08.03 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: aspiratiemelder (Titanus 2000) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:9999#S:D#1066) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cfccda8d-d31d-4674-81ab-ccfe68aa4c91
25A-001.07.08.04 | 0 |  | 0 |  | RIO MG 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Wordt vervangen binnen Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1071) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fd5ec601-bc01-409d-b27e-79e5146298d7
25A-001.07.08.05 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Bulbpomp MG 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1074) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8beae586-a7fe-42a0-9c0a-68e28418b82a
25A-001.07.08.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Koeling MG 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1073) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8a2ab004-f7ca-4e44-84e5-2b81559998ee
25A-001.07.08.07 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Omvormer MG 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1072) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c388ede-c6b7-48f1-a799-9bcb81902575
25A-001.07.08.08 | 0 |  | 0 |  | relais: kamrelais | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | relais gevoelig voor storingen maar volgens de medewerkers nog wel makkelijk te verkrijgen. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:9999#S:D#1067) | 0 | 0 | 25A-001.07.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5cc1d561-8afd-4332-ab93-ea1b91043923
25A-001.07.09 | 0 |  | 0 |  | ETAB en RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening, maalgang 5 (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 43468.062 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1075) | 96829.6 | 0 | 25A-001.07 | 2 | 0 | 1.6898e-07 | 129519.6 | 269817.262 | FALSE | Elektro | b08f0201-d167-475f-b99c-2e4f205d292a
25A-001.07.09.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 11551.1136 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1077) | 29159 | 0 | 25A-001.07.9 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 73090.0136 | FALSE | Elektro | ef63153e-1427-42fd-b155-7ab62aa330b4
25A-001.07.09.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 5 gemaal (operating panel totaal 6st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5002.1335 | Migratie 2017 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1079) | 10004.4 | 0 | 25A-001.07.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15006.5335 | FALSE | Elektro | 7eb84208-e4f0-4732-974f-2ad00e22bde7
25A-001.07.09.03 | 0 |  | 0 |  | RIO MG 5 (faalwijze opgenomen bij RIO besturingsinstallatie persschuiven maalgang 5) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie, 2017 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1080) | 0 | 0 | 25A-001.07.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f6214efa-24f6-4ef6-a877-686b206f54f7
25A-001.07.09.04 | 0 |  | 0 |  | PLC ABB Omvormer MG 5 (niet modelleren zie notes) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Raymond 05092017, PLC niet modelleren, is black box.ABB dient in bedrijf te houden. Was in het oude model ook niet gemodelleerd. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1081) | 0 | 0 | 25A-001.07.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9061b24c-8f39-4420-bacb-1d3850306a6d
25A-001.07.09.05 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5180.784 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#1082) | 9251.4 | 0 | 25A-001.07.9 | 1 | 0 | 4.2244e-08 | 32379.9 | 46812.084 | FALSE | Elektro | 754d77c6-35f8-46ac-a6a4-0fe1362b2bd3
25A-001.07.10 | 0 |  | 0 |  | RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening, maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1084) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | fd364bae-314a-429c-aa86-24bfee2e1338
25A-001.07.10.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | RkM1 en RkM2. | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1086) | 0 | 0 | 25A-001.07.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 80336a7a-0ec1-4976-97f0-5461a0f4c29d
25A-001.07.10.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: OP ivm noodbediening/onderhoudsbediening MG 6 (operating panel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1088) | 0 | 0 | 25A-001.07.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a80daa32-67ef-4f75-ad9a-315af0db45ec
25A-001.07.10.03 | 0 |  | 0 |  | PLC ABB Omvormer MG 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1090) | 0 | 0 | 25A-001.07.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | af15ac92-0cc6-4b7e-9694-f7e79a5a7ab6
25A-001.07.10.04 | 0 |  | 0 |  | RIO MG6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie 2017 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1089) | 0 | 0 | 25A-001.07.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c00f0847-9d46-4a75-8266-c872c148c00d
25A-001.07.10.05 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O Bulbpomp MG 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1091) | 0 | 0 | 25A-001.07.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c35e2fa-4772-499f-94d6-0c3f0a6ef157
25A-001.07.11 | 0 |  | 0 |  | IWP interface systeem Beslissings Ondersteuning Systeem | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1223) | 37008.75 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37008.75 | FALSE | Elektro | 8826fff3-2c42-4319-b8cb-e67e1285f46f
25A-001.07.11.01 | 0 |  | 0 |  | Server IWP systeem . | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1224) | 37008.75 | 0 | 25A-001.07.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37008.75 | FALSE | Elektro | 7942d809-84be-48f7-9cb5-b0c7b5b14187
25A-001.07.12 | 0 |  | 0 |  | PLC Noodhandbediening bulbpomp 1 t/m 4 kast nood- en handaandrijving Gemaal (installatie vervalt?? kast blijft) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Gaat weg en de kast blijft (Migratie 30082017) |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:0#S:D#1124) | 0 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b616249-99d9-4483-a137-04e30a414744
25A-001.07.12.01 | 0 |  | 0 |  | kast: kast 19+2N8001-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#1126) | 0 | 0 | 25A-001.07.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2bbae3a3-a825-40c0-b7d3-5dbdccadc8ac
25A-001.07.12.02 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC met 1/0 modules | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | temperatuurmeting pompen | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1127) | 0 | 0 | 25A-001.07.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c29265f0-7fba-4f92-a5a7-0746e2b642d6
25A-001.07.12.03 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC Noodhandbediening bulbpomp 1 t/m 4 kast nood- en handaandrijving Gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: omvormerruimte oud | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1125) | 0 | 0 | 25A-001.07.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f88f1773-4355-4d5f-881d-3260eba37e56
25A-001.07.13 | 0 |  | 0 |  | Bedieningslessenaar tbv procesbediening gemaal en spuisluizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 16894.496 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#S:D#0) | 374764.55 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 1.226e-10 | 35724.6 | 427383.646 | FALSE | Elektro | dce09cf3-cc1e-4951-84ed-51412ba33ba7
25A-001.07.13.01 | 0 |  | 0 |  | Halve duo werkplek procesbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1) | 359397.5 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 1.226e-10 | 0 | 359397.5 | FALSE | Elektro | e836070e-137b-4042-a302-01235f0652fe
25A-001.07.13.02 | 0 |  | 0 |  | Monitoren GUI en KA tbv bediening 24 inch ( 2 GUI 1 KA) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1652 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#G:ND#2) | 12390 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14042 | FALSE | Elektro | 7b5dcb29-1c67-4716-bcad-0a26f05f0c5f
25A-001.07.13.03 | 0 |  | 0 |  | Monitor BOS (is er niet meer) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#G:ND#3) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Vragen en Opmerkingen | f09dbdde-7676-478d-a20f-f15b812743eb
25A-001.07.13.04 | 0 |  | 0 |  | Toetsenbord (2 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#G:ND#4) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18e8bfb8-a0c8-404b-9141-b984c4811ffe
25A-001.07.13.05 | 0 |  | 0 |  | Muis (2 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#G:ND#5) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f7c81da-ad88-470b-ab30-0810a38daef1
25A-001.07.13.06 | 0 |  | 0 |  | SCADA Client (2 st) (n=2 ) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7621.248 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1475#S:D#6) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 23816.4 | 31437.648 | FALSE | Elektro | 8ea283ef-3055-4fb0-98ad-dcd4280a4b26
25A-001.07.13.07 | 0 |  | 0 |  | KA Client (1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7621.248 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#7) | 2977.05 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 11908.2 | 22506.498 | FALSE | Elektro | 11f7604a-0d31-4c9d-a618-69a5d535bfbc
25A-001.07.13.09 | 0 |  | 0 |  | Noodstop (1 st),gerouteerd. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Het noodstop signaal gaat middels een gerouteerde verbinding via de Safety PLC en Proces PLC, WAN naar het CBG in IJmuiden. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1377#G:D#9) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 97cf7df3-cca7-4a2e-98d4-107531a0578d
25A-001.07.13.10 | 0 |  | 0 |  | Audio console (1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#G:ND#10) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1355b2fd-0e96-4a39-928f-5fe60c60d608
25A-001.07.13.11 | 0 |  | 0 |  | Monitoren CCTV tbv overzicht 30 inch (2 stuks). (Faalwijze opgenomen bij CCTV.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#G:ND#11) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 87e0065b-70a1-448d-af44-13d2e202f927
25A-001.07.13.12 | 0 |  | 0 |  | CCTV-client (2 st) PC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#12) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aaf14848-b102-43ec-a048-f70c7d2a2d79
25A-001.07.13.13 | 0 |  | 0 |  | CCTV Bedieningspaneel (1st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#13) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99cef9b4-d780-4ae4-8005-896bf6f343ff
25A-001.07.13.14 | 0 |  | 0 |  | WCD console | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1323#G:ND#14) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 045b5ffc-6a09-459e-97c8-fe29b754c484
25A-001.07.13.15 | 0 |  | 0 |  | In- en externe bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1062#G:ND#15) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 11efff4d-7688-47e6-8ead-b12fd9d2c2f3
25A-001.07.13.16 | 0 |  | 0 |  | Kabelgoten, kabelladers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1282#G:ND#16) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 320b6d19-9c7d-484a-b8a3-b36c7844494a
25A-001.07.13.17 | 0 |  | 0 |  | Halolgeen verlichtingsarmatur boven lessenaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1590#G:ND#17) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f41383e-d685-4e3a-b670-ba1693856535
25A-001.07.13.18 | 0 |  | 0 |  | Overzichtsmonitor MIS (op aparte tafel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#S:D#1175) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99d6b388-90be-4a08-9527-7687b3439b59
25A-001.07.13.19 | 0 |  | 0 |  | MIS client, computer t.b.v. management informatiesysteem . (op aparte tafel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#1176) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a46b161b-92d2-4afc-84e9-c368f78fc140
25A-001.07.13.20 | 0 |  | 0 |  | Telefooninstallatie bedienpost t.b.v. interne en externe telefoon | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:1522#S:D#1165) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42463014-1e55-465e-adde-7b673d8622bf
25A-001.07.13.21 | 0 |  | 0 |  | Telefoontoestel: Telefoontoestel buitenlijn. Staat tussen linker en rechter gedeelte bedienlessenaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:1522#S:D#1166) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 132e8bd1-0fec-4823-925d-01c4805b5fe0
25A-001.07.13.22 | 0 |  | 0 |  | Telefoontoestel: Telefoontoestel nood net systeem. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:1522#S:D#1171) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb82199c-9e16-41eb-a28f-2915ed3e3832
25A-001.07.13.23 | 0 |  | 0 |  | Calamiteiten bedienpaneel tbv gemaal en spuisluizen, 2 stuks. (locatie bedienruimte gemaal Ijmuiden en CBG PWA sluis) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | paneel werkt problematisch ( goede instructie noodzakelijk). Wordt nu niet gebruikt. Is aangesloten op de safety PC. Heeft eigen sleutelschakelaar. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#18) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 47c21a67-6206-427b-8175-4c7949357e12
25A-001.07.13.24 | 0 |  | 0 |  | Sleutelschakelaar tbv omschakelen naar bedienlagen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:2180#G:D#19) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fafca0d6-4fc6-4b7e-bf4f-893ba597b4b5
25A-001.07.13.25 | 0 |  | 0 |  | Bureau stoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:999#G:ND#20) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 567039c2-204b-4f9b-8176-c810efaa5e44
25A-001.07.13.26 | 0 |  | 0 |  | Gebouwinstallaties bedienpaneel, verlichting, zonwering (bedienruimte) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Paneel bevindt zich op de muur naast het BMC paneel. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:ND#97) | 0 | 0 | 25A-001.07.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8eefa0b5-4e5e-44d7-aa56-47da1c5b8cb6
25A-001.07.14 | 0 |  | 0 |  | Bedieningslessenaar tbv onderhoudsbedieng gemaal en spuisluizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#G:ND#21) | 359397.5 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 1.226e-10 | 0 | 359397.5 | FALSE | Elektro | c0ba7afd-c97c-42ba-8a62-4041441f267e
25A-001.07.14.01 | 0 |  | 0 |  | Halve duo werkplek onderhoudsbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#22) | 359397.5 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 1.226e-10 | 0 | 359397.5 | FALSE | Elektro | eb4b2037-8ef3-424b-8db0-ad0f6d4dd9d5
25A-001.07.14.02 | 0 |  | 0 |  | Monitoren GUI (1 st) en KA tbv bediening 24 inch ( KA 2 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#G:D#23) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 6a0e0b32-6c84-4973-be46-c60c6c85c946
25A-001.07.14.03 | 0 |  | 0 |  | Toetsenbord | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#G:ND#24) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3bf190c9-c761-4696-bb04-bbeb228e7fa9
25A-001.07.14.04 | 0 |  | 0 |  | Muis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#G:ND#25) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22b60ded-774a-4080-b410-a7d70643b1e6
25A-001.07.14.05 | 0 |  | 0 |  | SCADA Client (1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1475#S:D#26) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 67a6678e-82fe-47db-903e-8794f63a5324
25A-001.07.14.06 | 0 |  | 0 |  | KA Client (2 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#27) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | da19da56-fa9e-42ac-9ac9-5d4a78250e7a
25A-001.07.14.07 | 0 |  | 0 |  | Noodstop (1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1377#G:D#28) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 07775de2-5bad-46fe-946a-515a00b03aac
25A-001.07.14.08 | 0 |  | 0 |  | Audio console (1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#G:ND#29) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b758b68-dde4-48bd-8902-ecf3d087b065
25A-001.07.14.09 | 0 |  | 0 |  | Monitoren CCTV tbv overzicht 30 inch (2 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1369#G:ND#30) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 00b15d12-1dbe-432c-9812-d427c5d4b442
25A-001.07.14.10 | 0 |  | 0 |  | CCTV-client (2 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#31) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0f4fee04-18bb-48c0-a0d3-ad13f781bc97
25A-001.07.14.11 | 0 |  | 0 |  | CCTV Bedieningspaneel (1st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#32) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2fa26d5-9f26-4faa-9687-bf33dc3c9086
25A-001.07.14.12 | 0 |  | 0 |  | WCD console | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1323#G:ND#33) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 655a32d1-6949-4f2e-8ef7-85162eabeed8
25A-001.07.14.13 | 0 |  | 0 |  | In- en externe bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1062#G:ND#34) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30094204-ea60-42c4-b68f-14cccba5b377
25A-001.07.14.14 | 0 |  | 0 |  | Kabelgoten, kabelladers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1282#G:ND#35) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a01e995c-366c-4f0c-8d08-0e2168b5ab26
25A-001.07.14.15 | 0 |  | 0 |  | Bureau stoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:999#G:ND#36) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | addd2187-cf91-47e4-99ec-aafd1dc87a83
25A-001.07.14.16 | 0 |  | 0 |  | Halolgeen verlichtingsarmatur boven lessenaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1590#G:ND#37) | 0 | 0 | 25A-001.07.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73c2f7c8-3217-43f5-b5d3-8af6aab82cf6
25A-001.07.15 | 0 |  | 0 |  | Besturing gemaalinstallaties nieuw | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 703120.7505 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#S:D#38) | 288130.2 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 4.18e-06 | 1647947.25 | 2639198.2005 | FALSE | Elektro | e476039b-802d-4c78-978c-aea8c66e1276
25A-001.07.15.01 | 0 |  | 0 |  | Nood PLC gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#39) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 1.0319e-08 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | a6f7be44-22c2-4570-ad60-0e0cffdca56b
25A-001.07.15.02 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O nood gemaal (RIO) (PLC nood gemaal heeft geen RIO, niet gemodelleerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Info Raymond 08092017 |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#40) | 0 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 7417d891-8424-4c8a-91fa-d1cdd65cc78b
25A-001.07.15.03 | 0 |  | 0 |  | Safety PLC gemaal (effecten falen worden nog onderzocht, Raymond) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#41) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 4.1277e-06 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | 7e484c34-8172-4562-8a45-e3e00e22748b
25A-001.07.15.04 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O safety gemaal (RIO) (niet gemodelleerd, PLC heeft geen RIO) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#42) | 0 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1e35ea49-5dab-4735-ba77-74988fba6519
25A-001.07.15.05 | 0 |  | 0 |  | Proces PLC gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#43) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 1.0319e-08 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | ade325f1-068b-4f20-ba02-f20c8d19e63a
25A-001.07.15.06 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O proces gemaal (RIO) - (geen RIO bij PLC alleen ETAB) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#44) | 0 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8d77cec2-24b0-47ca-bf47-8d2d3080a4f7
25A-001.07.15.08 | 0 |  | 0 |  | Operating panel noodbediening gemaal(OP kast noodbediening 1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5002.1335 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#46) | 10004.4 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15006.5335 | FALSE | Elektro | c2d42175-2e87-4f22-ab82-db6cb34245d2
25A-001.07.15.09 | 0 |  | 0 |  | ETAB module proces PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#47) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 10546.596 | FALSE | Elektro | 6e37ec54-6296-45b9-98af-35319c65a69d
25A-001.07.15.10 | 0 |  | 0 |  | Kasten t.b.v. de nood-, safety en proces PLCs gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#S:D#48) | 0 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 82ff33b8-273e-4909-a765-0cad7b809f70
25A-001.07.15.11 | 0 |  | 0 |  | ETAB module Nood PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#92) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 10546.596 | FALSE | Elektro | b78160c0-5209-4656-8484-505d4ffd9f51
25A-001.07.15.12 | 0 |  | 0 |  | ETAB module Safety PLC gemaal, glasvezelomzetter. (niet gemodelleerd, niet van invloed op gemaal en spuisluisprocessen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#91) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.15 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 10546.596 | FALSE | Elektro | e3373a8f-8d85-4fce-bbdf-1108ed849090
25A-001.07.16 | 0 |  | 0 |  | Besturing spuisluizen nieuw | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 505429.4791 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#49) | 685637.2 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 4.176e-08 | 1098631.5 | 2289698.1791 | FALSE | Elektro | a7166426-ac40-4fe5-a3fa-c54cca37e827
25A-001.07.16.01 | 0 |  | 0 |  | Nood PLC spuisluizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#50) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 1.0319e-08 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | 120fee66-aa1c-44fc-9f2f-c4da2d872bcb
25A-001.07.16.02 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O nood spuisluizen (RIO) (bestaat niet, niet gemodelleerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#51) | 0 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 3bebf349-9bb6-44fe-903d-5a4f34cde681
25A-001.07.16.03 | 0 |  | 0 |  | Proces PLC spuisluizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#52) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 1.0319e-08 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | 67487c2e-092c-4730-8889-67645b03a0a6
25A-001.07.16.04 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O proces spuisluizen(RIO) (Bestaat niet niet gemodelleerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#53) | 0 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 4bdb405e-1146-484a-ae76-801ff6caa6d7
25A-001.07.16.05 | 0 |  | 0 |  | Operating panel onderhoudsbediening spuisluizen (OP 7 st) locatie spuikokers (n=7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 35014.9343 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1057#S:D#54) | 490215.6 | 0 | 25A-001.07.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 525230.5343 | FALSE | Elektro | 41094df9-0c67-43ab-b579-e820ff2189e7
25A-001.07.16.06 | 0 |  | 0 |  | Operating panel noodbediening spuisluizen (OP kast noodbediening 1 st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5002.1335 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#55) | 10004.4 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15006.5335 | FALSE | Elektro | 518b0d6a-d732-4ccd-95b4-4ab56370599c
25A-001.07.16.08 | 0 |  | 0 |  | Kasten t.b.v. de nood- en proces PLCs spuisluizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#S:D#57) | 0 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1b8cb29-11bf-4f8d-9744-5dd78aebacc2
25A-001.07.16.10 | 0 |  | 0 |  | Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#93) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 10546.596 | FALSE | Elektro | 463f23f8-6fc0-44fd-aed1-e6cc31eeede4
25A-001.07.16.12 | 0 |  | 0 |  | Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1551#S:D#56) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.16 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 10546.596 | FALSE | Elektro | 473533d7-da96-4585-bb2f-a8a0635bbb63
25A-001.07.17 | 0 |  | 0 |  | Besturing gemaal en spuisluizen algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 311456.6305 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#58) | 11203855.6 | 0 | 25A-001.07 | 1 | 0 | 4.8564e-08 | 719759.25 | 12235071.4805 | FALSE | Elektro | 0f33cbaf-7dba-4b1e-a109-c996ed4d20ab
25A-001.07.17.01 | 0 |  | 0 |  | Complex PLC (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 231411.0097 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#59) | 90395.75 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 542377.2 | 864183.9597 | FALSE | Elektro | 0a0e2d57-4f9d-4ca9-98bd-eb216ad6ffd4
25A-001.07.17.02 | 0 |  | 0 |  | Beheer en Licentie server (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5920.896 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#60) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 20815.65 | 29049.396 | FALSE | Elektro | ec602ba4-a8e2-4b77-8399-418216773415
25A-001.07.17.03 | 0 |  | 0 |  | Collective Historian Server (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#61) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6af0da9b-744b-4507-abb8-dd583c260b96
25A-001.07.17.04 | 0 |  | 0 |  | Domainserver (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5920.896 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#62) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 20815.65 | 29049.396 | FALSE | Elektro | 0563fd3c-04a8-4af3-9ee5-aff9afc3bfdc
25A-001.07.17.05 | 0 |  | 0 |  | Mirrored SQL server (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#63) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d9aca1cd-efa5-45b3-9e0f-a67fea4a8b99
25A-001.07.17.06 | 0 |  | 0 |  | Scada server redundant uitgevoerd ( n=2, 2st) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 32387.9181 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#64) | 4574.7 | 0 | 25A-001.07.17 | 2 | 0 | 6.23e-09 | 41172.3 | 78134.9181 | FALSE | Elektro | 38d420de-5ad9-4ffb-a242-6f0ce0bf8d48
25A-001.07.17.07 | 0 |  | 0 |  | Directory server | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#65) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c8bad428-48f0-46b5-adad-8b39acff939a
25A-001.07.17.08 | 0 |  | 0 |  | Jump server MIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#66) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7dd266d5-8f18-4c46-8086-7fe93f1ff0f1
25A-001.07.17.09 | 0 |  | 0 |  | MIS server | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1292#S:D#67) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1fece7ad-d707-42ff-a781-a78f7efeaedb
25A-001.07.17.10 | 0 |  | 0 |  | Kasten tbv onderbrengen besturingsinstallaties, computerruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#68) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 26959c7f-454a-445a-9af6-72998533a06e
25A-001.07.17.11 | 0 |  | 0 |  | EWS workstation 2 st, (n=2) (locatie bedienruimte en kantoor de Wetstraat, 1 RAS verbinding) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 23596.6 | Besturing complexinstallaties, bedienruimte. Tbv onderhoud op afstand. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1597#S:D#69) | 35395.2 | 0 | 25A-001.07.17 | 2 | 0 | 0 | 35395.2 | 94387 | FALSE | Elektro | 6c340f4d-dcbd-4858-bcbe-c3fd05566472
25A-001.07.17.12 | 0 |  | 0 |  | UPS switch tbv noodstroominstallatie statisch. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Besturing complexinstallaties, computerruimte |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1431#S:D#70) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eeb52c7b-b52f-4db0-a6d5-d7f52268027a
25A-001.07.17.13 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC):RIO Centrale (was PLC Centraal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2590.392 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1115) | 4625.7 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 2.1122e-08 | 16189.95 | 23406.042 | FALSE | Elektro | 9dba32ca-f886-42e0-80fc-dc383d7bd6c3
25A-001.07.17.14 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO Hoofd (was PLC Hoofd). Gemodelleerd bij Algemeen bedienen en besturen spuisluis/ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Centrale besturing spuisluis. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1116) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7652fedd-c05f-4cd6-9d66-c6664f87a374
25A-001.07.17.15 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO Q1a (Niveau/Debiet meting H6, H7,H8/MG1, MG2, MG3,MG4) CENTRAAL | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Was voor Migratie een PLC | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1113) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ca12178-25f1-46e0-806a-e081a238266c
25A-001.07.17.16 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO Q1b (Niveau/Debiet meting H9, H10,H11/MG5, MG6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Was voor Migratie een PLC. | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1114) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eea23416-42a2-4971-98c0-5afac1d8cb07
25A-001.07.17.17 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO Spui-Seinen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Was voor Migratie een PLC. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#1117) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ccfbc215-b787-4768-ba23-3b0889e0261b
25A-001.07.17.18 | 0 |  | 0 |  | Bediening en besturing op afstand via Gemaal Ijmuiden en dan naar PWA vice versa. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Voor de faalwijze is dit inclusief bedeinlokatie PWA. |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#112.0#S:D#43) | 0 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 293027c2-efd7-473d-8022-3e324db0e61a
25A-001.07.17.18.01 | 0 |  | 0 |  | Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#112.0#S:D#43) | 0 | 0 | 25A-001.07.17.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ef47954c-7e35-42aa-bc9f-bd0ba51d13b1
25A-001.07.17.19 | 0 |  | 0 |  | Algemeen bedienen en besturen Gemaal: Gemaal, exclusief net werk en netwerkcomponenten, PLCs en servers. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Vervangen van het helel besturingssysteem van het gemaal omdat de hardware en software niet meer ondersteund wordt door de leverancier. Economische levensduur netwerk en netwerkcomponenten volgens leverancier 10 jaar, servers/PC 5 jaar, PLC 10 jaar, besturingscomponenten 15 jaar. Netwerk en netwerkcomponenten gemodelleerd onder netwerk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1056#S:D#1206) | 7895500 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 9.0131e-11 | 0 | 7895500 | FALSE | Elektro | b05a9f05-1987-4da9-be21-47be11da0de0
25A-001.07.17.20 | 0 |  | 0 |  | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3708.0227 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1431#S:D#91) | 3166425.7 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 2.1122e-08 | 22177.65 | 3192311.3727 | FALSE | Elektro | e843228f-f3d9-4e13-8db8-6de7f673d571
25A-001.07.17.21 | 0 |  | 0 |  | CCTV server (bedoeld voor het hele complex) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5920.896 | Bedoeld voor het hele complex. Op deze lokatie de faalwijze voor gemaal en spuisluis beschreven. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#112:1471#S:D#95) | 2312.85 | 0 | 25A-001.07.17 | 1 | 0 | 0 | 20815.65 | 29049.396 | FALSE | Elektro | aca9ad34-52ec-4d8d-a74e-054e53059072
25A-001.08 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Bodem en oever | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1705312.7 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1705312.7 | FALSE | Beheerobject | 45c7a367-be73-4a6f-a874-f67e03861ccc
25A-001.08.01 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming kanaalzijde maalgang 1 tot en met 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:0#G:ND#10) | 8378 | 0 | 25A-001.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8378 | FALSE | Civiel | 1c8b137f-5d7c-4989-8502-38b6dfa77a07
25A-001.08.01.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitconstructie: Aansluitconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1011#G:ND#12) | 0 | 0 | 25A-001.08.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c9cf7543-4708-4a17-845f-41c817bfd879
25A-001.08.01.02 | 0 |  | 0 |  | Stortebed: Stortebed | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1510#G:ND#11) | 8378 | 0 | 25A-001.08.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8378 | FALSE | Civiel | e5d5b444-44f6-40c3-9295-0de70e21d3bc
25A-001.08.02 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming zeezijde maalgang 1 tot en met 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:0#G:ND#13) | 0 | 0 | 25A-001.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2fb415f1-0991-4b22-8153-2897b6e79a8d
25A-001.08.02.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitconstructie: Aansluitconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1011#G:ND#15) | 0 | 0 | 25A-001.08.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 797aa276-8b61-4cea-945d-f33902f9fd3a
25A-001.08.02.02 | 0 |  | 0 |  | Stortebed: Stortebed | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: zeekant maalgang 1 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1510#G:ND#14) | 0 | 0 | 25A-001.08.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | edcb7660-0196-4bdf-ba69-c291200b502f
25A-001.08.03 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming zeezijde t.b.v. maalgang 5 & 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:0#S:D#871) | 0 | 0 | 25A-001.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 58184249-6016-4235-8c81-7b76ca51e01d
25A-001.08.03.01 | 0 |  | 0 |  | Aansluitconstructie: Aansluitconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1011#G:D#875) | 0 | 0 | 25A-001.08.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22b2bbcc-0bb0-46bb-a913-975b7bb852b5
25A-001.08.03.02 | 0 |  | 0 |  | Ontvangbed: Ontvangbed | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1395#G:ND#873) | 0 | 0 | 25A-001.08.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44148d2d-fe5c-4774-8a63-5ef69efbe0ca
25A-001.08.03.03 | 0 |  | 0 |  | Stortebed: Stortebed | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#117:1510#G:D#874) | 0 | 0 | 25A-001.08.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3646b170-1aa4-4c6a-9edf-404fd5780ae2
25A-001.08.04 | 0 |  | 0 |  | Oeverbescherming kanaalzijde (Gemaal + Spuisluis) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:0#G:ND#6) | 648900 | 0 | 25A-001.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648900 | FALSE | Civiel | 1b943ec8-255f-4458-9118-4ff0349d1816
25A-001.08.04.01 | 0 |  | 0 |  | Damwand: Damwand | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1133#G:ND#9) | 648900 | 0 | 25A-001.08.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648900 | FALSE | Civiel | 89b04b67-ff01-43a6-b5e3-d62bda16e6be
25A-001.08.04.02 | 0 |  | 0 |  | Elementenverharding: Stortsteen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1184#G:ND#7) | 0 | 0 | 25A-001.08.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 25683b03-660a-4f5b-8405-1e0f1abd3a0f
25A-001.08.04.03 | 0 |  | 0 |  | Elementenverharding: Zetsteen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1184#G:ND#8) | 0 | 0 | 25A-001.08.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5e188fa7-e5f2-4f3f-864d-d2213da21909
25A-001.08.05 | 0 |  | 0 |  | Oeverbescherming Zeezijde (Gemaal + Spuisluis) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:0#G:ND#2) | 1048034.7 | 0 | 25A-001.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1048034.7 | FALSE | Civiel | 0532170f-b3f5-4fcf-b330-1e85d7d21d0e
25A-001.08.05.01 | 0 |  | 0 |  | Damwand: Damwand | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1133#G:ND#5) | 757050 | 0 | 25A-001.08.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 757050 | FALSE | Civiel | e15b0c02-7400-4aed-8797-f7a52b7a1f50
25A-001.08.05.02 | 0 |  | 0 |  | Elementenverharding: Stortsteen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1184#G:ND#3) | 18663 | 0 | 25A-001.08.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18663 | FALSE | Civiel | cd5c1256-303c-4b5b-bdd0-55afea2f14f0
25A-001.08.05.03 | 0 |  | 0 |  | Elementenverharding: Zetsteen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#174:1184#G:ND#4) | 272321.7 | 0 | 25A-001.08.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272321.7 | FALSE | Civiel | 75c3b7f0-5a50-4813-99b6-f422db9e45e9
25A-001.09 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Energie | 0 | 0 | 20885.1225 |  |  | 1 | 208127.0144 |  |  |  |  | 10285795.425 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 2.8677e-07 | 1168120.94 | 11682928.5019 | FALSE | Beheerobject | beaf645d-ec48-4fc7-b791-5ed0feb8dffb
25A-001.09.01 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsinstallatie 9 capitool HS schakelaars (Dit is de hoofdschakelaar!!!) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 49940.151 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:0#S:D#1524) | 0 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 3.0994e-10 | 778063.84 | 828003.991 | FALSE | Elektro | 9216f88e-604c-4aee-aa35-4746c5ae22ac
25A-001.09.01.01 | 0 |  | 0 |  | Condensator: condensatoren kast 6 stuks. Compensatie inrichting voeding omvormermotoren. totaal 36 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie omvormerruimte naast de Capitols. Levensduur condensatoren ongeveer 20 jaar. 3 Kv. Condensatoren zijn in 1997 vervangen voor PCB vrije exemplaren. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:9999#S:D#1561) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddd3ae29-9106-47fd-bc07-ac06672a63b4
25A-001.09.01.02 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 1 t.b.v. motor omvormer 1 hoog (n=6, tw. 1,3,4,5,7,8) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 44635.799 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1525) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 6 | 0 | 2.7693e-10 | 662415.84 | 707051.639 | FALSE | Elektro | e0ca4019-23bd-4212-8c68-2908a4010187
25A-001.09.01.03 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 1, omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1528) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0666abdb-7e4a-455d-9c68-e73de96804eb
25A-001.09.01.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 1, schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1527) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43754fef-048a-4b19-a019-a87e5c32e333
25A-001.09.01.05 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 1, schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1526) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3d6fbdaf-b07a-414b-8d9b-b27b53266596
25A-001.09.01.06 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 1, schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1529) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4383fa35-7f3e-468d-9d1c-5c9e8c60e136
25A-001.09.01.07 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 2, transformator 3Kv Van trafo naar schak 2 (n=2, tw. 2,6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5304.352 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1530) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 2 | 0 | 3.3005e-11 | 115648 | 120952.352 | FALSE | Elektro | 4cdaaa57-e060-4ab3-8d25-c9d5cffc598e
25A-001.09.01.08 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 3, motor omvormer 2 laag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1531) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 771f0cdf-9348-4f1d-be7e-792a4f19ee29
25A-001.09.01.09 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 3, schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1533) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 77448233-4cfa-4923-a9f4-ae4edd2207e4
25A-001.09.01.10 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 3, schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1532) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad26150a-1d49-4913-b0bc-22674f52878d
25A-001.09.01.11 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 3,omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1534) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 635717fa-977d-4fda-a6ce-9573b86dcef1
25A-001.09.01.12 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 3,schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1535) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d75a4f1-41ac-43cf-9463-a24d0faa5e31
25A-001.09.01.13 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 4, motor omvormer 2 hoog | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1536) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c9bd69b0-4297-4d05-a733-0b8e8f85f12d
25A-001.09.01.14 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 4, omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1539) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 094efb24-4871-4fae-8e16-f69b47d38f4c
25A-001.09.01.15 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 4, schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1538) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa20e46c-9a78-482c-9ddd-0cbfa612218a
25A-001.09.01.16 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 4, schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1537) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2be7654a-14e7-4f2e-a3cc-9bef1b64fe7b
25A-001.09.01.17 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 4, schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1540) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 099518d7-7a55-43dc-af9e-9ea16530b68b
25A-001.09.01.18 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 5, motor omvormer 3 hoog | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1541) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5bf9df18-bc37-4d48-8f33-c71a3b6bfc92
25A-001.09.01.19 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 5, omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1544) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | efca939f-f7ce-4326-96a4-77eee7d81223
25A-001.09.01.20 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 5, schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1542) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2917eb9-afe0-4276-a755-de7ab4bd6a0a
25A-001.09.01.21 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 5,schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1543) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c5832786-8540-454e-9102-3944f4a447ab
25A-001.09.01.22 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 5,schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1545) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a6e80135-2391-4870-9d6a-2751218b6936
25A-001.09.01.23 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 6, transformator 3Kv | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1546) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 17177ff8-ae4b-415f-9137-47051a9d9a4f
25A-001.09.01.24 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 7, motor omvormer 4 laag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Schakelaar is vervangen door reserve schakelaar.. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1547) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | de29b93b-fecb-4ee4-8594-c0d4f88e8530
25A-001.09.01.25 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 7, omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1550) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fd773837-32bd-4c94-a428-e56587c224b7
25A-001.09.01.26 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 7, schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1549) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7661074f-02cd-421f-928b-cfea551460a1
25A-001.09.01.27 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 7, schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | is vervangen in 2013 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1551) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18dbdc67-59db-4982-b6a4-1adfac3f96bf
25A-001.09.01.28 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 7,schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1548) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d3a81ea9-3263-4b2c-af1d-6889aae04e07
25A-001.09.01.29 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 8, motor omvormer 4 hoog | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1552) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1e841d8d-8981-4f21-9612-5d031a9f1c5a
25A-001.09.01.30 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 8, omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1555) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5c1489c-cb96-4e6a-97a9-5e2b67c53ecb
25A-001.09.01.31 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 8, schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1554) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 68bbc37b-508e-47f5-a428-15b20e38e7c7
25A-001.09.01.32 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 8, schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1553) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d248ab50-58da-4b57-9ce8-812c3b1df79e
25A-001.09.01.33 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 8, schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1556) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e19b5566-9663-4817-b1aa-ca6876976b12
25A-001.09.01.34 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 9, Reserve (nu niet aanwezig. Is besteld bij VR) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is besteld. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1557) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ccb4dfc5-5b0e-48e8-9d3e-23f98746a175
25A-001.09.01.35 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 9, schakelunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | wordt niet meer ondersteund door de leverancier. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1560) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70a08c92-ab53-4999-a3e6-c54c2dd1b3f6
25A-001.09.01.36 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 9,schakelmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1559) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7cee9b8a-9b2c-4ef0-aded-3354172319b3
25A-001.09.01.37 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Capitool schakelaar 9,schakelspoel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | nog wel leverbaar | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:2180#S:D#1558) | 0 | 0 | 25A-001.09.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55f77e6b-a432-4582-9c40-3115c77e4fce
25A-001.09.02 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsinstallatie 10 kV schakelaars in de SVS ruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 35182.1438 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:0#S:D#1562) | 53740 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 1.2269e-10 | 376180 | 465102.1438 | FALSE | Elektro | e0d249da-9dae-4235-b642-60ff6472dd6e
25A-001.09.02.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling : 12, voedende koppelkabel inkoopstation | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1062#S:D#1574) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bddd18f5-1b08-4b47-aeb2-037d66e0c753
25A-001.09.02.02 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: Aspiratiemelder branddetectie (snuffelaar) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:9999#S:D#1575) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5c2f598b-3234-4a4b-b94c-9a31ff986f5f
25A-001.09.02.03 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 1, meetveld (rails + schakelaars!!) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1563) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9206b1f2-e890-4be7-97ce-718297c9ebbd
25A-001.09.02.04 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 2, afgaand veld T6 bulbpomp 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1564) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d9f1c026-97c4-4a2f-b61f-c5659198e06b
25A-001.09.02.05 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 3, afgaand veld T5 bulbpomp 5 (n=2, T6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 8795.5359 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1565) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 2 | 0 | 3.0674e-11 | 107480 | 116275.5359 | FALSE | Elektro | 7cb37ca0-5636-4fe7-ac34-f6907cf2386b
25A-001.09.02.06 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 4, afgaand veld T2 bulbpomp 3 en 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1566) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 55805e1a-7a21-497c-93f1-dc0b38453a2b
25A-001.09.02.07 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 5, afgaand veld T1 bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 8795.5359 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1567) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 2 | 0 | 3.0674e-11 | 107480 | 116275.5359 | FALSE | Elektro | b5bfce22-2daa-414c-81eb-5af92d372c30
25A-001.09.02.08 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 6, afgaand veld reserve, loze groep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1568) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bdde0c11-ee3a-41a9-9ef0-ccc8c31faa18
25A-001.09.02.09 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 7, afgaande veld reserve, loze groep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1569) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dc5f0221-90d3-4d7f-a026-597beabb8dae
25A-001.09.02.10 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 8, afgaand veld reswerve, loze groep | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1570) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c6035e77-4f99-4a86-9552-cb360f525447
25A-001.09.02.11 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 9, afgaand veld T7 H-verdeler 2, voeding rail B | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4397.768 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1571) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 1.5337e-11 | 53740 | 58137.768 | FALSE | Elektro | 7bcecdc2-1546-4c09-b27f-1d5eee5daef2
25A-001.09.02.12 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 10, afgaand veld T3 H-verdeler 1, voeding rail A | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4397.768 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1572) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 1.5337e-11 | 53740 | 58137.768 | FALSE | Elektro | 52d3721c-19ef-4055-9684-3c29e55256e9
25A-001.09.02.13 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsverdeler: 11 afgaande veld T4 Berghaven | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4397.768 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1258#S:D#1573) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 1.5337e-11 | 53740 | 58137.768 | FALSE | Elektro | 5ccb5597-091b-49bf-ad9a-7d48d242aafd
25A-001.09.02.14 | 0 |  | 0 |  | KWh-metering: Energie meting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1322#S:D#1576) | 0 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8c7ef0dd-a205-498f-b383-7ecefd433749
25A-001.09.02.15 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsinstallatie, Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4397.768 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:0#S:D#1562) | 53740 | 0 | 25A-001.09.2 | 1 | 0 | 1.5337e-11 | 0 | 58137.768 | FALSE | Elektro | 8d0f8082-ada5-4672-8209-0bf24cd1795e
25A-001.09.03 | 0 |  | 0 |  | Hoogspanningsinstallatie voedingsgedeelte | 0 | 0 | 20885.1225 |  |  | 2 | 35615.8055 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:0#0:D#1514) | 495985.5 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 6.6714e-09 | 0 | 552486.428 | FALSE | Elektro | 77ed0169-ab2e-479d-b690-f0af950896bd
25A-001.09.03.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling : 50/10kV trafo energiecentrale Velsen. 2 kabelbedden 3 x ? Mm2 naar Gemaal. 10 kV trafo Energiecentrale Velsen. 1 kabel naar Gemaal. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | onderhoud en schakelbaar door Liander. Ter hoogte van de ENCI liggen de kabels in 1 bed (redundantie risico). Deze voorziening komt uit in Lianderruimte, te bedienen door Liander. Met koppeschakelaar gekoppeld aan installatie RWS | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1062#S:D#1515) | 5460 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 4.4521e-13 | 0 | 5460 | FALSE | Elektro | 703b23bb-2fa2-4094-8656-0f992f7cb1e0
25A-001.09.03.02 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 1 10 kV/3 kV voeding bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 0 | 0 | 12420.819 |  |  | 3 | 5990.1714 | Trafo 1 en 2 staan buiten in een afzonderlijk gebouw, achter de corridor naar de spuischuiven. Oliegekoeld | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1516) | 182790 | 0 | 25A-001.09.3 | 2 | 0 | 2.0866e-10 | 0 | 201200.9903 | FALSE | Elektro | 01cc9512-c333-4001-83fd-468e19d131ad
25A-001.09.03.03 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 2 10 kV/3 kV voeding bulbpomp 3 en 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Trafo 1 en 2 staan buiten in een afzonderlijk gebouw, achter de corridor naar de spuischuiven. Oliegekoeld | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1517) | 0 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 5d663e88-fb71-4359-9435-5fc47237ed0f
25A-001.09.03.04 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 3 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail A. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1274.5062 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1518) | 38925 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 4.4435e-11 | 0 | 40199.5062 | FALSE | Elektro | 75310b69-6bc1-45a4-98d9-e5a7dd089c7e
25A-001.09.03.05 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 4 10 kV / 380 V Berghaven | 0 | 0 | 4990.482 |  |  | 3 | 2406.7692 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1520) | 73440 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 8.3836e-11 | 0 | 80837.2512 | FALSE | Elektro | 7f609421-98b0-4b03-be6f-6f67ad9a838c
25A-001.09.03.06 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 5 10 kV/2*1750 V voeding pomp 5 (n=2, T6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2073.6209 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1521) | 63360 | 0 | 25A-001.09.3 | 2 | 0 | 7.2329e-11 | 0 | 65433.6209 | FALSE | Elektro | 9d3e5453-6d0c-41f2-af31-858dd54fa17e
25A-001.09.03.07 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 6 10 kV/2*1750 V voeding pomp 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1522) | 0 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8ca3993e-d8cd-4575-979e-60ffae178920
25A-001.09.03.08 | 0 |  | 0 |  | Transformator: transformator 7 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail B. | 0 | 0 | 3473.8215 |  |  | 3 | 1675.5329 | Trafo 7 uit 2013 staat in het zelfde gebouw als trafo 1 en 2. De trafo is van 1973 en oliegekoeld. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#149:1549#S:D#1523) | 51095 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 5.8328e-11 | 0 | 56244.3545 | FALSE | Elektro | 7114d924-d7de-45d3-aec9-9473893f6cff
25A-001.09.03.09 | 0 |  | 0 |  | Ventilator: Ventilator tb. Koeling trafo T3 gebouwinstallaties rail A | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 22195.2049 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#213:1578#S:D#1519) | 80915.5 | 0 | 25A-001.09.3 | 1 | 0 | 6.2034e-09 | 0 | 103110.7049 | FALSE | Elektro | c0b8d62c-845d-4c57-8475-7a0f4fee235c
25A-001.09.04 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie, hoofdverdeler H rail A. Standaard staat de schakelaar op rail A. | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11903.5649 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:0#G:D#1607) | 613456 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 1.0633e-08 | 6938.55 | 632298.1149 | FALSE | Elektro | ea75551a-9154-4c73-9d4f-289adcf1e62d
25A-001.09.04.01 | 0 |  | 0 |  | Detector: aspiratiemelder branddetectie (snuffelaar) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1146#G:D#1615) | 0 | 0 | 25A-001.09.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1cacdcd2-36ea-43a7-a221-be338bfac285
25A-001.09.04.02 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: kastenbatterij (X compartimenten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1608) | 382608 | 0 | 25A-001.09.4 | 1 | 0 | 6.0662e-12 | 0 | 382608 | FALSE | Elektro | 3c675d28-6ad9-4f05-9097-b5d28c0aa111
25A-001.09.04.03 | 0 |  | 0 |  | kwh-metering: vermogensmeting 2 displays | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | vermogensmeting netvoeding | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1322#G:D#1613) | 0 | 0 | 25A-001.09.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f6ff25f-3db8-448a-a5bc-1ef3f2518ca0
25A-001.09.04.04 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 | Is vervangen binnen Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1431#S:D#1610) | 0 | 0 | 25A-001.09.4 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 8233.746 | FALSE | Elektro | b744ca7c-80ee-43f3-90d5-b635323234c1
25A-001.09.04.06 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: hoofdschakelaar trafo (n=2) (rail A en rail B) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5304.1845 | Merlin Gerin, hangslotbeveiligd | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1612) | 115424 | 0 | 25A-001.09.4 | 2 | 0 | 3.2941e-11 | 0 | 120728.1845 | FALSE | Elektro | d67fc2e7-9fd7-4427-b5d5-a7a9cf1c5c6d
25A-001.09.04.07 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: hoofschakelaar NSA. Noodstroom Aggregaat, (n=2) (rail A en rail B) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5304.1845 | Merlin Gerin, hangslotbeveiligd | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1609) | 115424 | 0 | 25A-001.09.4 | 2 | 0 | 3.2941e-11 | 0 | 120728.1845 | FALSE | Elektro | 15590d3e-b4f7-4889-9dbf-e4d96b810492
25A-001.09.04.08 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Keuzeschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1614) | 0 | 0 | 25A-001.09.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5f78d635-5158-4367-b5a3-5345a0bf7adc
25A-001.09.05 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie, hoofdverdeler H rail B | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:0#G:D#1616) | 0 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 80b47792-a1f7-464d-a986-f5421a5b8599
25A-001.09.05.01 | 0 |  | 0 |  | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen : hoofdaardingsverdeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 7013 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1016#G:D#1624) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 919144b5-6a97-4493-814a-75111c93c627
25A-001.09.05.02 | 0 |  | 0 |  | aardrail: koperrails | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2089#G:D#1626) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c451cc5e-845b-4692-a32d-be7e50c71736
25A-001.09.05.03 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: kabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1628) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6301ce03-1ed2-4f3e-b3c5-18c42d9002e8
25A-001.09.05.04 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: kastenbatterij (X compartimenten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1617) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2a235378-e6b3-4c37-86c9-1b3aaeb4aa1b
25A-001.09.05.05 | 0 |  | 0 |  | kast: halyester kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1292#G:D#1625) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51abaef3-3722-40b7-b21f-f5a7b92d1079
25A-001.09.05.06 | 0 |  | 0 |  | kwh-metering: vermogensmeting 1 display | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1322#G:D#1622) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ed758eb0-1292-4ee6-953f-c33aa27ea0ea
25A-001.09.05.07 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie. Was eerst een PLC met RIO. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1431#S:D#1619) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72bc4c30-b9f1-4517-82a9-0dad2098feba
25A-001.09.05.08 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): Remote I/O | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is vervangen binnen Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1431#G:D#1620) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 86645b81-f9fb-48f2-be16-935e266f1013
25A-001.09.05.09 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: hoofdschakelaar trafo | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Merlin Gerin, hangslotbeveiligd | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1621) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f8ca87ac-23d7-44ae-9b2f-1d865b2a8274
25A-001.09.05.10 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: hoofschakelaar NSA | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Merlin Gerin, hangslotbeveiligd | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1618) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 66fd4b3b-263a-45a9-9815-19c5b151f315
25A-001.09.05.11 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Keuzeschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:2180#G:D#1623) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 24f56b48-01df-4e44-8c34-fe816d0ee833
25A-001.09.05.12 | 0 |  | 0 |  | verbinding: aardingsklemmen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1581#G:D#1627) | 0 | 0 | 25A-001.09.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 412103f9-a54e-4b52-8e5c-02b6f63a647e
25A-001.09.06 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie, Onderverdeling vanaf Rail A of rail B | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:0#G:D#1629) | 0 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 407248d6-6e62-47a2-b954-4abaa88c5d9c
25A-001.09.06.01 | 0 |  | 0 |  | halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 9 Stuks gekoppeld | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:0#G:D#1635) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 16d5e8a9-d961-4b55-a8a4-cb7bb8205a0b
25A-001.09.06.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1648) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cebce878-53f3-4f55-9f13-a53861f124be
25A-001.09.06.03 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1639) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e2e152a6-b421-4803-937d-9bc0061106fa
25A-001.09.06.04 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1637) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 48b64043-d003-4b61-9f33-bad5928e9d62
25A-001.09.06.05 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1643) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5da88e8-dfec-4524-8887-9ff9ee1bb11a
25A-001.09.06.06 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1641) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c52ba6a9-cf1f-472c-833e-1982957934c6
25A-001.09.06.07 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1633) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e3fc135a-1e79-4651-8fc4-cbf8ed92e582
25A-001.09.06.08 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1650) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1b73c74a-6f4f-4f57-9a32-8da6335b2ce6
25A-001.09.06.09 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1652) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | de4f44b3-253e-495c-ae2c-fdd0d2f0de42
25A-001.09.06.10 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1631) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a292f0d-a3b0-45d6-a8ec-aa77b352a45d
25A-001.09.06.11 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:D#1646) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c09467a-8405-4549-8a9e-210b5de50491
25A-001.09.06.12 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: hoofdschakelaar, +/- 21 groepen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1N7005-07 | Fotonummer: 145346, 145339 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1636) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 86792e1d-c094-4383-b872-66e91c015dd2
25A-001.09.06.13 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: onderverdeler kracht HK 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast 19+3N8001-01 | Fotonummer: 93606 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1651) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1c774b15-741d-479c-9546-5c6eb22f0ccc
25A-001.09.06.14 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: onderverdeler kracht HK 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast 19+1N9002-03 | Fotonummer: 115129 Locatie: 1N9002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1645) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 405fa678-22ab-4c3b-9496-2e6a54ef103d
25A-001.09.06.15 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: onderverdeler kracht HK 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kast 1N8013-02. | Fotonummer: Locatie: 1N8013 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1647) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8dc63622-18f7-4b43-a868-2cfd4d319a6a
25A-001.09.06.16 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: onderverdeler kracht HK 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1N7009-3 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1256#G:D#1649) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 12a422d5-9ff4-4b9d-bc79-d8bd60cd5fcb
25A-001.09.06.17 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : Diversre verdelers o.a. restaurant nb Noordersluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1653) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 84b39a90-ed9f-4f8e-9d72-2544404be5a5
25A-001.09.06.18 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L1 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1N9002-04 | Fotonummer: 115014, 115035, 115138 Locatie: 1N9002 kelder 02 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1630) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8483ec52-7b9f-4742-8903-1ad007933af3
25A-001.09.06.19 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L2 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1N8013-03. Kelder 01 | Fotonummer: Locatie: 1N8013 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1632) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 06e7dd3c-4cb1-4d4e-a5f9-b4cab1ea7d42
25A-001.09.06.20 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L3 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kastnummer 19+1N7005-07 | Fotonummer: 145346 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1634) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dbd7aee2-a848-469a-9666-3b7b129f5bff
25A-001.09.06.21 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L4 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1N6007 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1638) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d9edae1c-e594-4a3b-a9e9-35b3b587c150
25A-001.09.06.22 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L5 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 2e verdieping | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1640) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ed9a8428-2ea8-43f3-a0c8-70895f96957d
25A-001.09.06.23 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : lichtverdeler L6 (licht inclusief basisvoorzieningen) halyester kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1642) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee870c04-1265-49d7-8bf6-0c2ad73854e0
25A-001.09.06.24 | 0 |  | 0 |  | Lichtgroepenkast : Lichtverdeler rtbv nieuwbouw pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Lichtverdeler rtbv nieuwbouw pomp 5 en 6 | Fotonummer: 93600 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1669#G:D#1644) | 0 | 0 | 25A-001.09.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f53562dd-82d6-4852-9dd3-e6462e84f873
25A-001.09.07 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, roterend NSA (voor zowel GEMAAL als SPUISLUIS) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 75485.3493 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:0#S:D#1737) | 8453956.725 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 2.6903e-07 | 6938.55 | 8536380.6243 | FALSE | Werktuigbouw | a61de738-023e-4995-9fdc-360a75b1809a
25A-001.09.07.01 | 0 |  | 0 |  | accu: accu's en accukist | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1018#G:D#1743) | 0 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bbb5a62d-2820-471e-b71b-13025ce990a4
25A-001.09.07.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1062#G:D#1738) | 0 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6fde861e-e00d-4f0e-995f-4c0232f19b34
25A-001.09.07.03 | 0 |  | 0 |  | Generator: Generator | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1219#S:D#1740) | 0 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | feb534a8-c4ef-4136-80eb-19ea12afb32a
25A-001.09.07.04 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o, noodstroomaggregaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 | kast 19+1M8002-005. NSA voedt laagspanningsverdele H1 en H2 rail A / B. Als de spanning uit valt stuurt de spui-installatie naar de veilige modus, schuiven automatisch neer. | Fotonummer: 091546, 091801, 091812, 091818, 091828. Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1431#S:D#1742) | 0 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 8233.746 | FALSE | Elektro | 373e7af7-f005-41c1-b584-361861388a41
25A-001.09.07.05 | 0 |  | 0 |  | Tank: gasolieolietank | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1520#G:D#1739) | 8402374.225 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 2.5847e-07 | 0 | 8402374.225 | FALSE | Werktuigbouw | c5946474-fa84-4ff5-9aa4-7aaa2477446a
25A-001.09.07.06 | 0 |  | 0 |  | Verbrandingsmotor: dieselmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 74190.1533 |  | Fotonummer: Locatie: 1M8002 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#171:1582#S:D#1741) | 51582.5 | 0 | 25A-001.09.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125772.6533 | FALSE | Werktuigbouw | d654d364-087f-4192-8f28-992fa2822c2b
25A-001.09.08 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch (in oude hoogspanningsruimte) (1 tm 4 + gemaal + spuisluis) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:0#G:D#1724) | 335736 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 335736 | FALSE | Elektro | d92b656c-ae60-4f26-9747-d90528ae9a22
25A-001.09.08.01 | 0 |  | 0 |  | centrale regeling in een kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kastnummer 19+1N7006-05 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:0#G:D#1727) | 0 | 0 | 25A-001.09.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3036ede3-a836-4295-bc81-9d974e17be26
25A-001.09.08.02 | 0 |  | 0 |  | accu: accu | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1018#G:D#1726) | 204210 | 0 | 25A-001.09.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204210 | FALSE | Elektro | 0a7f547b-838b-4a17-931a-36a22146733a
25A-001.09.08.03 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie, Algemeen. UPS: no break unit NB2 (in oude hoogspanningsruimte/naast no break ruimte) voor voeding PLC's en primaire installaties. (ITC apparatuur wat echt in bedrijf moet blijven) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | UPS is bedoeld voor ondersteuning installaties oude deel gemaal. Locatie kast achter oude controlekamer. Specificaties: 3X400V 43A 30Kva. | Fotonummer: 145838, 145622, 145700, 145819 Locatie: 1N7006 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1379#G:D#1725) | 0 | 0 | 25A-001.09.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8e22d2c7-55f7-4326-87f0-23910f435d2b
25A-001.09.08.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Bypass schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kastnummer 19+1N7006-08 | Fotonummer: 145643, 145649 Locatie: 1N7006 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:0#G:D#1729) | 0 | 0 | 25A-001.09.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9707b705-9c94-4fc4-81b4-71a40f208f48
25A-001.09.08.05 | 0 |  | 0 |  | behuizing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1130#G:D#1728) | 131526 | 0 | 25A-001.09.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131526 | FALSE |  | a22200ba-9e81-4ff3-a459-2941037752f5
25A-001.09.09 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch 110 V voorziening omvormerruimte (verdwijnt mogelijk in 2017) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Gaat weg in 2017. Gedeelte wordt overgenomen door een andere UPS. |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:0#S:D#1719) | 62948.2 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62948.2 | FALSE | Elektro | 9da32f3c-4751-464e-8d27-4e6f0643388d
25A-001.09.09.01 | 0 |  | 0 |  | accu: accu | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1018#G:D#1722) | 38317 | 0 | 25A-001.09.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38317 | FALSE | Elektro | c832064f-21f2-4625-ae3c-ee8807497a12
25A-001.09.09.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1062#G:D#1720) | 0 | 0 | 25A-001.09.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f4abe049-b33e-49ff-ac2f-9b8f8c96022a
25A-001.09.09.03 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1130#G:D#1723) | 24631.2 | 0 | 25A-001.09.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24631.2 | FALSE | Elektro | 52790360-6d80-40f2-a006-98e5e8110bb7
25A-001.09.09.04 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie, Algemeen UPS: UPS, no Break unit 110 V NB1 (in No Break ruimte/naast oude controlekamer) 110 V voorziening omvormerruimte (geen bypassschakelaar omdat het een rechtstreekse 110 V voeding is. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kastnummer UPS-19+1N7005-11. Installatie is tbv 110v installaties zoals de sturing Capitoolschakelaars. | Fotonummer: 145205, 145210 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1379#S:D#1721) | 0 | 0 | 25A-001.09.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2ca8c179-af2b-40b5-bf5e-ccc1d4cc5102
25A-001.09.10 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, UPS, No-break installatie omvormerruimte pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:0#G:D#1601) | 269973 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269973 | FALSE | Elektro | 09fda5f9-9163-4a0c-a41b-cb38aeb88a55
25A-001.09.10.01 | 0 |  | 0 |  | accu: kast met accu's 19+3N18001-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 3520 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1018#G:D#1603) | 204210 | 0 | 25A-001.09.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204210 | FALSE | Elektro | bd24b0ca-4fbe-4bbb-ad8e-3bc38dac220f
25A-001.09.10.02 | 0 |  | 0 |  | bedienpaneel : Regelkast NB3, 19+3N8001-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 93618 094438 093449 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1057#G:D#1604) | 0 | 0 | 25A-001.09.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d6ad6f43-7326-442b-8450-c998dcb35d25
25A-001.09.10.03 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek: kasten UPS 19+3N8001-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 93505 , 114244 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:1130#G:D#1602) | 65763 | 0 | 25A-001.09.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65763 | FALSE | Elektro | 677a6d3e-6bb6-4d8f-a148-a0174e15921f
25A-001.09.10.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: By-pass schakelaar. 19+3N8001-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | SAFT | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:2180#G:D#1605) | 0 | 0 | 25A-001.09.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2485bdc-b89d-4869-8346-4dd03b2f57ac
25A-001.09.10.05 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: kast schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#172:2180#G:D#1606) | 0 | 0 | 25A-001.09.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0e9a87c-dfea-494b-9f3c-4b64f248a311
25A-001.09.11 | 0 |  | 0 |  | Werkvoedingsverdeling ( 3 stuks) zijn deze al niet al benoemd? Op persschuiven bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#G:ND#1654) | 0 | 0 | 25A-001.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 325d9907-6b2b-433e-82e8-746ba31dba28
25A-001.09.11.01 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: diverse laagspanningskabels | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1062#G:ND#1656) | 0 | 0 | 25A-001.09.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1f2ec90d-924d-4aca-87c6-a993dbb46532
25A-001.09.11.02 | 0 |  | 0 |  | kast: kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#162:1292#G:ND#1657) | 0 | 0 | 25A-001.09.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1782e11f-7d26-49db-859b-1081287fa4c2
25A-001.10 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Hijs- en hefinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 146628.3166 |  |  |  |  | 514059 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 8.5305e-08 | 0 | 660687.3166 | FALSE | Beheerobject | 728380e4-6db2-4876-a413-f4d88c1d937f
25A-001.10.01 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie bovenloopkraan (pompbordes), bulbpompen (160 ton) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 52967.03 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1493) | 267962 | 0 | 25A-001.10 | 1 | 0 | 4.9549e-08 | 0 | 320929.03 | TRUE | Werktuigbouw | b1ae880d-a47b-4e6a-a1d5-7251c844a542
25A-001.10.01.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: afstandbedienunit inclusief batterijen en lader | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Bij houden en laden van de batterijen is een risico. Ook het opbergen op een juiste plek (nu een rommelkast) en beheer is een probleem. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1496) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b0a27660-07c0-4fff-9586-e8cb737cf14d
25A-001.10.01.02 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: bedienunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1497) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa838222-34ad-4bbe-8790-e27020c3da18
25A-001.10.01.03 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: besturingskast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1498) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1b625b81-a2d0-48b4-8c08-b415d6696b20
25A-001.10.01.04 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: hijsmotor, 2 stuks?? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1494) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f308a69-4fce-4c24-9a70-0f0fcdb19034
25A-001.10.01.05 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: katrijmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1504) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8d5d7b82-d395-4e60-b45f-569c5f26ede2
25A-001.10.01.06 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: kraanrijmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1503) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 38ac2d1b-40dc-4349-abd5-a31360c5a489
25A-001.10.01.07 | 0 |  | 0 |  | 8x hijsoog type VLBG | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1252#S:D#1507) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43f0dc9d-5682-4ddc-850d-f420b0826eb1
25A-001.10.01.09 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: portaalkraan met takel om de bulbpomp in de maalgang te plaatsen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 52967.03 | zelfde CI ID als element | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1493) | 267962 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 4.9549e-08 | 0 | 320929.03 | TRUE | Werktuigbouw | 897289d0-91ea-4506-b718-dc6f757298a5
25A-001.10.01.10 | 0 |  | 0 |  | Hijshaak: hijshaak, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1499) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4cd4a7b0-976e-40b0-8cc4-f489530f6cea
25A-001.10.01.11 | 0 |  | 0 |  | kabeltrommel: hijstrommel, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1288#S:D#1495) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d08e5d95-a387-47d2-95cf-bf53c2f045a5
25A-001.10.01.12 | 0 |  | 0 |  | kraanconstructie: kraanconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1501) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c6b7af97-4411-4939-915c-64c7ff86f7c5
25A-001.10.01.13 | 0 |  | 0 |  | Langsligger: Liggers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1328#S:D#1508) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 473a503a-4cd2-4432-97a6-678d42936046
25A-001.10.01.14 | 0 |  | 0 |  | railbaan: kraanrails | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1451#S:D#1502) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f1942bcd-ee3f-4b01-986a-e598ffd54832
25A-001.10.01.15 | 0 |  | 0 |  | wiel: rijwagen / wielen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2092#S:D#1500) | 0 | 0 | 25A-001.10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1e0a382b-b410-4812-abc7-5a82fc9f4d6a
25A-001.10.02 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie bovenloopkraan persschuiven (halfportaal- kraan (schuivenbordes) 2 x 2,5 ton | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 18176.9999 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1470) | 206061 | 0 | 25A-001.10 | 1 | 0 | 3.5756e-08 | 0 | 224237.9999 | TRUE | Werktuigbouw | 83222d93-d700-4cef-96e0-57027dccc5fa
25A-001.10.02.01 | 0 |  | 0 |  | open tandwieloverbrenging: overbrengingskast (vertraging) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1001#S:D#1483) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c79d5210-4861-44a9-ab12-0d8b51ac6731
25A-001.10.02.02 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: afstandbedienunit inclusief batterijen en lader | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Bij houden en laden van de batterijen is een risico. Ook het opbergen op een juiste plek (nu een rommelkast) en beheer is een probleem. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1473) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c6357b79-1c78-4e40-8b43-db2dce2092e9
25A-001.10.02.03 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: bedienunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1474) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a4d6b906-2b87-4052-ad01-4f8a7b261674
25A-001.10.02.04 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: besturingskast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1475) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 617c802f-77cc-49cb-a040-2160a2dc2dec
25A-001.10.02.05 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: hijsmotor, 2 stuks?? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hijsmotor en fijnhijsmotor | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1471) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 48ab9643-7067-4800-bdf4-dea4a16f5448
25A-001.10.02.06 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: katrijmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1481) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 12803539-0313-493f-bbef-82b0da4f25dd
25A-001.10.02.07 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: kraanrijmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1480) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18b8c992-6b53-4058-81f2-e9c464a4288b
25A-001.10.02.08 | 0 |  | 0 |  | Hijshaak: hijshaak, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1476) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5a41eff7-2661-4f48-8076-39e313186ede
25A-001.10.02.09 | 0 |  | 0 |  | kabeltrommel: hijstrommel, 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1288#S:D#1472) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 767941f8-43d0-47cb-9135-fe12c0d324ca
25A-001.10.02.10 | 0 |  | 0 |  | kraanconstructie: kraanconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1478) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | c15ba082-77f3-415f-aee7-bf2570c1a182
25A-001.10.02.11 | 0 |  | 0 |  | railbaan: kraanrails | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1451#S:D#1479) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 771db998-b9d0-4e3b-be92-e3c6fd009542
25A-001.10.02.12 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: eindschakelaars (6 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Katrijden, hijsen op en neer en kraanrijden | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2180#S:D#1482) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddb164e4-09d3-4ccf-a9c2-ea0e64ca2808
25A-001.10.02.13 | 0 |  | 0 |  | wiel: rijwagen / wielen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2092#S:D#1477) | 0 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 618cc7ed-4bd4-4aa1-93b1-e1a1f51b811c
25A-001.10.02.14 | 0 |  | 0 |  | Bovenloopkraan persschuiven Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 18176.9999 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1470) | 206061 | 0 | 25A-001.10.2 | 1 | 0 | 3.5756e-08 | 0 | 224237.9999 | TRUE | Werktuigbouw | 9b4644d1-a086-4e86-b285-f7be89237f31
25A-001.10.03 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie bovenloopkraan, in omvormerruimte (pomp 1 t/m 4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 75484.2867 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1457) | 40036 | 0 | 25A-001.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115520.2867 | FALSE | Werktuigbouw | 3019758e-8979-490c-b3be-0f06ec4c3e1e
25A-001.10.03.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: Bedienkastje (kraanbediening) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1458) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 359be0c5-bd1d-4d7e-acd8-d3aeb65e22be
25A-001.10.03.02 | 0 |  | 0 |  | Buffer: buffers (4 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1106#S:D#1469) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6737523c-48a8-437c-874c-2a6fe227d050
25A-001.10.03.03 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: Kraanmotor elektrisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1459) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | d03fa8f6-d30d-45bd-addd-768e863bd31f
25A-001.10.03.04 | 0 |  | 0 |  | Hijshaak: hijshaak | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 75484.2867 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1466) | 40036 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115520.2867 | FALSE | Werktuigbouw | 4d797982-8f67-4e95-81f2-0b0bc5d053a9
25A-001.10.03.05 | 0 |  | 0 |  | kabeltrommel: hijstrommel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1288#S:D#1461) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19594be4-fdc6-45af-b51e-0dafe38131ac
25A-001.10.03.06 | 0 |  | 0 |  | Overspanning: Stalen constructie bovenloopkraan | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de kraan zelf | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1438#S:D#1468) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ec57acf-3715-462c-9be2-1649581c9f92
25A-001.10.03.07 | 0 |  | 0 |  | railbaan: kraanbaan (rails en constructie, ligger) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: PTK2 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1451#S:D#1465) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1fad37f-26bb-448f-86ed-ddc2a8c10cad
25A-001.10.03.08 | 0 |  | 0 |  | rijconstructie: rijconstructie inclusief overbrenging en ketting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | handmatig voorbewegen middels ketting. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1464) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f5c47ad-4b06-4863-9e2b-67f24c7b6c51
25A-001.10.03.09 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: eindschakelaars | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2180#S:D#1462) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb4825c6-f208-4784-b24d-1ba643067d6a
25A-001.10.03.10 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: PTK1 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2180#S:D#1467) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 752ec137-c829-4e4e-9c93-729a87f38932
25A-001.10.03.11 | 0 |  | 0 |  | Staalkabel: hijskabel staaldraad | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1504#S:D#1460) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1e37c0a6-932a-442e-90e5-84f8348f48c6
25A-001.10.03.12 | 0 |  | 0 |  | wiel: loopwielen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2092#S:D#1463) | 0 | 0 | 25A-001.10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 228739ae-4b6c-4cc0-8d48-2172f07667a1
25A-001.10.04 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie schuif portaalkraan met takel om de schotbalkkering bij de maalgang te plaatsen 12,5 ton (Droogzetvoorziening) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#S:D#1484) | 0 | 0 | 25A-001.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | 57cf2bb1-0dc6-44e1-85ac-17ee5e45050d
25A-001.10.04.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: bedienunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1487) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a3f465f9-4e1a-4d9c-a210-62995eb83511
25A-001.10.04.02 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: besturingskast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1057#S:D#1488) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7ffb6aed-3a4c-48be-94fc-630522c8c2f4
25A-001.10.04.03 | 0 |  | 0 |  | elektromotor: hijsmotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1182#S:D#1485) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | d069ad8c-e712-4332-a74d-cdf5d893f263
25A-001.10.04.04 | 0 |  | 0 |  | Hijshaak: hijshaak | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1489) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bd3fc9c1-0fe6-4d5c-94d8-3bb948415b81
25A-001.10.04.05 | 0 |  | 0 |  | kabeltrommel: hijstrommel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1288#S:D#1486) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a283071c-48a2-4e95-a421-2b5ce2922feb
25A-001.10.04.06 | 0 |  | 0 |  | kraanconstructie: portaalconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:9999#S:D#1491) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c5e6b694-7205-40a5-88c5-e1703b279460
25A-001.10.04.07 | 0 |  | 0 |  | railbaan: rail met eindstops (55 meter) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Hart op hart 3000 mm. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1451#S:D#1492) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1657526a-2733-446b-99db-84d215987023
25A-001.10.04.08 | 0 |  | 0 |  | wiel: rijwagen / wielen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:2092#S:D#1490) | 0 | 0 | 25A-001.10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c991d2ca-fa78-47a1-a9b3-dd487b23daa8
25A-001.10.05 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie Takels | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:0#G:D#1451) | 0 | 0 | 25A-001.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | abd1a1f1-a502-4e9d-baed-cc93c4168c07
25A-001.10.05.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1062#G:D#1452) | 0 | 0 | 25A-001.10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9f647520-b457-45e5-874a-073b7f47193f
25A-001.10.05.02 | 0 |  | 0 |  | Kolom: Pyloon / Pijler / Kolom - beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1679#G:D#1453) | 0 | 0 | 25A-001.10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44d61086-a324-469a-8c76-35732b33c0c5
25A-001.10.05.03 | 0 |  | 0 |  | Takel: electrische kettingtakel (kelderluik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1516#G:D#1454) | 0 | 0 | 25A-001.10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d08831d5-c46c-42a4-8eae-fcced61db906
25A-001.10.05.04 | 0 |  | 0 |  | Takel: electrische kettingtakel (pomp magazijn) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1516#G:D#1455) | 0 | 0 | 25A-001.10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 323039c0-c1f0-4dab-8ed5-54789e99baf0
25A-001.10.05.05 | 0 |  | 0 |  | Takel: Kettinghandtakel (omvormerruimte 5/6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#146:1516#G:D#1456) | 0 | 0 | 25A-001.10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 321c71f7-66a7-4c4e-8c94-cdca05631657
25A-001.11 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Installaties | 0 | 0 | 25262.7291 |  |  | 1 | 1604716.9494 |  |  |  |  | 5091402.53 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 4.6234e-06 | 0 | 6721382.2085 | FALSE | Beheerobject | 61265549-09d2-4b06-81a8-b1bee108dd14
25A-001.11.01 | 0 |  | 0 |  | aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 86185.861 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:0#G:D#1034) | 231202.6 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 1.9434e-07 | 0 | 317388.461 | FALSE | Elektro | efff55e5-3f51-4f37-a643-06142603ceab
25A-001.11.01.01 | 0 |  | 0 |  | Aardelektrode: Aardelektrode. Meerdere aardpulsen???? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1397.48 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:1015#G:D#1036) | 499.1 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 5.6975e-08 | 0 | 1896.58 | FALSE | Elektro | 68d871b0-6693-4a53-888f-7bf4d673c89a
25A-001.11.01.02 | 0 |  | 0 |  | aardrail: aardrail | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:2089#G:D#1037) | 0 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 836e478b-7dea-4b46-a871-93083cd8a2d6
25A-001.11.01.03 | 0 |  | 0 |  | bliksemafleider: bliksemafleider | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 84788.381 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:2088#G:D#1040) | 230703.5 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 1.3737e-07 | 0 | 315491.881 | FALSE | Elektro | 4365b09f-522c-4141-a72b-25e47114f629
25A-001.11.01.04 | 0 |  | 0 |  | geleider: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:1211#G:D#1035) | 0 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1d80b86-5d14-4367-b4ca-0f556e337288
25A-001.11.01.05 | 0 |  | 0 |  | meetpunt: meetpunt | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:2087#G:D#1038) | 0 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b3aac6d6-f838-443b-9032-b82eb2bf579b
25A-001.11.01.06 | 0 |  | 0 |  | verbinding: verbinding | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#105:1581#G:D#1039) | 0 | 0 | 25A-001.11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7eb92a93-f78a-464e-a6d5-5bb68c93d760
25A-001.11.02 | 0 |  | 0 |  | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) bulbpomp 5 en 6 (hier zit ook een blusinrichting op) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 235131.0302 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:0#G:ND#1235) | 322878.43 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 1.4247e-06 | 0 | 558009.4602 | FALSE | Elektro | b419e76c-427d-4719-9f19-42b4635f636d
25A-001.11.02.01 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:0#G:ND#1236) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2ea10c72-1e55-4f71-b954-2a01a6aff292
25A-001.11.02.02 | 0 |  | 0 |  | Blusgasflessen: kastblussing voor elek kastenbatterij (3 flessen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 235131.0302 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1239) | 39213.93 | 0 | 25A-001.11.2 | 3 | 0 | 1.9807e-07 | 0 | 274344.9602 | FALSE | Elektro | f6aa811c-f694-497c-9c47-082b525e8442
25A-001.11.02.03 | 0 |  | 0 |  | Brandblussysteem, Algemeen: centrale brandmeldinstallatie BMC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+3N8001-12. Locatie links tegen de muur. 5 Deurs kast rechter compartiment. In onderhoud bij de firma Prisma (2015). Kast nummer klopt niet op lokatietekening 19x39-031 (nr 13). In de kast zitten de schakelaars om de gasblussing uit te zetten. | Fotonummer: 093629 094438 093449 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1120#G:ND#1237) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 7caa0dcf-00c0-40f6-a3ae-82e44904eeab
25A-001.11.02.04 | 0 |  | 0 |  | brandmeldcentrale: slowwoop brandmeldcentrale | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1244) | 273507.5 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 6.713e-08 | 0 | 273507.5 | FALSE | Elektro | 9307a943-63bb-4873-958a-e41c4d6ccd7b
25A-001.11.02.05 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: aspiratiemelder tbv alle installatiekasten in de nieuwbouw. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1238) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e9e193b1-797f-43b7-b332-8e794b139f60
25A-001.11.02.06 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: ruimte detectors (n=50) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1240) | 10157 | 0 | 25A-001.11.2 | 50 | 0 | 1.1595e-06 | 0 | 10157 | FALSE | Elektro | fc36d55a-5ad2-4532-9da6-2661ca66711f
25A-001.11.02.07 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: Vloerdetectors?? (onder de vloer?) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1241) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43d3e950-981a-4e06-bc9a-7f0601b52743
25A-001.11.02.08 | 0 |  | 0 |  | flitslamp: flitslampen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1245) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 374f09fc-6d92-4288-9b95-0e3150de20ef
25A-001.11.02.09 | 0 |  | 0 |  | pictogram: vluchtwegaanduiding (transparanten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1429#G:ND#1246) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 34d80760-162f-4a5b-be70-2cd7efeec52c
25A-001.11.02.10 | 0 |  | 0 |  | Brandblussysteem, Algemeen: kastblussing besturingskast pomp 5 (n=3) (omvormer %&6 + Nobreak) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | aangepaste CI ID: (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1120#G:ND#1233) nu zelfde CI ID als Blusgasflessen | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1239) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 40ea702e-da77-473f-80b7-36878e417707
25A-001.11.02.11 | 0 |  | 0 |  | Brandblussysteem, Algemeen: kastblussing besturingskast pomp 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | aangepaste CI ID: (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1102#G:ND#1234) nu zelfde CI ID als Blusgasflessen | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1239) | 0 | 0 | 25A-001.11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 210e67bb-8cc8-4007-9be8-5f5022bc11c3
25A-001.11.03 | 0 |  | 0 |  | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) hele gebouw | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:0#G:ND#1241) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 3af2644b-b9f1-43fc-adca-e47041e7ff4f
25A-001.11.03.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienpaneel: Nevenpaneel. Bedien en terugmeld paneel, gelocaliseerd in de controlekamer. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 1N5006 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1057#G:ND#1243) | 0 | 0 | 25A-001.11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d68e89c-7586-41ce-89b5-adcea8f650fd
25A-001.11.03.02 | 0 |  | 0 |  | brandmeldcentrale: centrale brandmeldinstallatie BMC gelocaliseerd in de computerruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1242) | 0 | 0 | 25A-001.11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35a74eac-4cb7-4156-b08a-0a4b8a2ad932
25A-001.11.04 | 0 |  | 0 |  | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Oudbouw (pompen 1 tot met 4 ) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:0#G:ND#1247) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8902666d-9ac9-4040-a46a-c475270f1b93
25A-001.11.04.01 | 0 |  | 0 |  | Bedienpaneel: Nevenpaneel. Bedien en terugmeld paneel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1057#G:ND#1252) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 40ea8328-401c-45a5-98e8-362f79448967
25A-001.11.04.02 | 0 |  | 0 |  | brandmeldcentrale: centrale brandmeldinstallatie BMC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1251) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 52dfe91b-3216-4a63-b307-be87f8a94ed7
25A-001.11.04.03 | 0 |  | 0 |  | brandmeldcentrale: slowwoop brandmeldcentrale | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 7033 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1253) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1672d03-0bb4-4502-9600-955d40f1d98c
25A-001.11.04.04 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: Aspiratidetectoren/melders bij elke kastenbatterij | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1248) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 77226b73-8954-4b05-a240-9990829b01e8
25A-001.11.04.05 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: detectors | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1249) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7038e274-5499-4488-a315-cba8d33e610d
25A-001.11.04.06 | 0 |  | 0 |  | Brandmelder: vloerdetectors?? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1250) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 58d24019-46f6-4743-ba2c-c3398aa56fc4
25A-001.11.04.07 | 0 |  | 0 |  | flitslamp: flitslampen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 7033 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:9999#G:ND#1254) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 36e9036e-3745-44d6-9dfd-40e5aacb9e81
25A-001.11.04.08 | 0 |  | 0 |  | pictogram: vluchtwegaanduiding (transparanten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#120:1429#G:ND#1255) | 0 | 0 | 25A-001.11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 890c5fb7-3e0e-4a0d-8991-ed25226c57c8
25A-001.11.05 | 0 |  | 0 |  | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | 0 | 0 | 20062.7291 |  |  | 2 | 240090.2315 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#122:0#G:ND#1264) | 202485.4 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 2.2438e-07 | 0 | 462638.3606 | FALSE | Elektro | e0bbbac8-70dc-4a23-b066-1317ed926778
25A-001.11.05.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#122:1062#G:ND#1265) | 0 | 0 | 25A-001.11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3cfd9c35-e329-4281-86ba-230571e1e4ba
25A-001.11.05.02 | 0 |  | 0 |  | Camera, vast: CCTV Camera | 0 | 0 | 20062.7291 |  |  | 3 | 240090.2315 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#122:2079#G:ND#1266) | 202485.4 | 0 | 25A-001.11.5 | 1 | 0 | 2.2438e-07 | 0 | 462638.3606 | FALSE | Elektro | f07ecb9a-3ec9-4054-ae9a-5b554eddfbea
25A-001.11.06 | 0 |  | 0 |  | Cyber Security | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 142560 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:0#S:D#1256) | 99240 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 2.2658e-06 | 0 | 241800 | FALSE | Elektro | 19e43553-3ed1-448d-bf1a-7758dc2c76e9
25A-001.11.06.01 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:1062#S:D#1257) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d05504d2-fa58-4ce6-9d47-26f9329a4887
25A-001.11.06.02 | 0 |  | 0 |  | Camera, vast: Camera's 1 beweegbaar rest vast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:2079#S:D#1263) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 2af57e13-7257-4145-bc4e-46ad8b88e27c
25A-001.11.06.03 | 0 |  | 0 |  | deursluis (toegangssluis): deursluis, inclusief detectie (gewicht, aanwezigheid) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:0#S:D#1262) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d8f1afe8-32e6-49de-ba3b-d52067dacfe2
25A-001.11.06.04 | 0 |  | 0 |  | Elektronisch slot: elektronische sloten (smily) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:0#S:D#1260) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8ce14cd9-9bdc-42d6-8afa-c61c9d824ce5
25A-001.11.06.05 | 0 |  | 0 |  | kast: rangeerkasten (patch kasten) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:1292#S:D#1261) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d55d0c43-2f5d-4fd2-80d3-ab54834a1d36
25A-001.11.06.06 | 0 |  | 0 |  | paslezer: paslezers (centraal rijkswaterstaat systeem) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:9999#S:D#1258) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5e2dfc70-2a46-4960-b6c9-6e1546284d34
25A-001.11.06.07 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): besturingsinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:1431#S:D#1259) | 0 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 98591470-0c76-4a10-a810-126494d0153b
25A-001.11.06.08 | 0 |  | 0 |  | Cyber Security Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 142560 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#250:0#S:D#1256) | 99240 | 0 | 25A-001.11.6 | 1 | 0 | 2.2658e-06 | 0 | 241800 | FALSE | Elektro | 64f92697-7445-4267-8398-05aa52fcad9d
25A-001.11.07 | 0 |  | 0 |  | Intercominstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#153:0#G:ND#1267) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1e929e4a-46ed-46ba-9132-2c2dd28d185e
25A-001.11.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#153:1062#G:ND#1268) | 0 | 0 | 25A-001.11.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d1db44f-1bf4-421d-a00a-63957701ecb0
25A-001.11.07.02 | 0 |  | 0 |  | Intercompost: intercomposten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#153:2079#G:ND#1269) | 0 | 0 | 25A-001.11.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9180a706-a100-4015-ae42-5b7bed38409d
25A-001.11.09 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie (gebouwverwarming) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#G:ND#1595) | 271311.5 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271311.5 | FALSE | Elektro | df1387c6-287f-416d-a8dc-7c4215992dc4
25A-001.11.09.01 | 0 |  | 0 |  | kast: kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1292#G:ND#1600) | 0 | 0 | 25A-001.11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1b677970-0a76-477f-a4be-b2807f21db0e
25A-001.11.09.02 | 0 |  | 0 |  | Ketel: CV ketel 1 (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ketelnummer 19+1N8003-02. REMEHA ketel, model 0D14B-08, typeB23 | Fotonummer: 143530, 143618, 143735, Locatie: 1N8003 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1299#G:ND#1596) | 162607.5 | 0 | 25A-001.11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162607.5 | FALSE | Elektro | 554bbcf7-bb74-4016-96ff-13d8d19fe3ae
25A-001.11.09.03 | 0 |  | 0 |  | Ketel: CV ketel 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ketelnummer 19+1N8003-03 | Fotonummer: 143444 Locatie: 1N8003 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1299#G:ND#1597) | 0 | 0 | 25A-001.11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 1044180b-6b76-4551-bac0-2246d48fc373
25A-001.11.09.04 | 0 |  | 0 |  | pompen : pompen en appendages | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 143513, 143608 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1434#G:ND#1598) | 0 | 0 | 25A-001.11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 47e6eeb8-69d9-4ce8-94c3-bfaccbfba41e
25A-001.11.09.05 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): Programmable Logic Controller (PLC) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | kastnummer 19+1N8003-001 | Fotonummer: 143703, 143659, 143642, 143627 Locatie: 1N8003 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1431#G:ND#1599) | 108704 | 0 | 25A-001.11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108704 | FALSE | Elektro | 81d615fd-72c6-44f7-a47e-21ca086c7051
25A-001.11.10 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie diverse ruimten | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 743073.7544 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:0#S:ND#1577) | 1234854 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1977927.7544 | FALSE | Elektro | 4c083a89-1310-44a8-a02f-c98c074b522b
25A-001.11.10.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1062#G:ND#1578) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1c67f232-d818-4e71-97f1-b34f17589a35
25A-001.11.10.02 | 0 |  | 0 |  | Luchtbehandelingskast tbv…LBK AK4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Niet bekend voor welke LBK deze regeling bedoeld is. | Fotonummer: 115536, 115518 Locatie: 1N9003 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1584) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 10ece7b8-6951-4642-aff0-7937ce772023
25A-001.11.10.03 | 0 |  | 0 |  | luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte LBK AK3 (1 t/m 4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 81057.048 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1582) | 182327 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 263384.048 | FALSE | Elektro | 719023db-a05d-441a-9567-d9e878044540
25A-001.11.10.04 | 0 |  | 0 |  | Regelkast klimaatinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 115351, 115405, 115332, 7041, Locatie: 1N9003 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1583) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4bfeebb3-f106-4f95-8528-0fd8d461849f
25A-001.11.10.05 | 0 |  | 0 |  | Regelkast klimaatinstallatie AK4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1585) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e3e5d4fc-9a61-4489-a987-4ed4dde0fa26
25A-001.11.10.06 | 0 |  | 0 |  | luchtbehandelingskast tbv controlekamer (n=2, vergaderuimte) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 72000 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1581) | 180026 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252026 | FALSE | Elektro | 2e1c29da-cab6-41bb-8bc8-d5ae1fe08905
25A-001.11.10.07 | 0 |  | 0 |  | Luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 79913.0744 | LBK wordt mogelijk 2018 vervangen. | Fotonummer: 7048, 7051, 7053, 7039, 7040 Locatie: 1N8005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1586) | 165614 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245527.0744 | FALSE | Elektro | 260412e4-1848-4811-80f4-af513e210413
25A-001.11.10.08 | 0 |  | 0 |  | luchtbehandelingskast tbv vergaderruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1591) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | bad7dba6-d2ae-46de-ad78-336082471f7b
25A-001.11.10.09 | 0 |  | 0 |  | luchtverhitter 1 Biddle (montagehal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1592) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 434532bd-c3a1-45a1-9f87-344cf3f91223
25A-001.11.10.10 | 0 |  | 0 |  | luchtverhitter 2 Biddle (montagehal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1593) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca298a38-c84b-4b0c-b572-d94e4fa0e513
25A-001.11.10.11 | 0 |  | 0 |  | Regelkast klimaatinstallatie AK…….. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Niet bekend waar de regelkast staat. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1587) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0e253a9a-07b1-4a8a-97b1-f0e38146daea
25A-001.11.10.12 | 0 |  | 0 |  | regelkast koelaggregaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 7053 Locatie: 1N8005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1590) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bd944a13-3179-4a18-89dc-b0320278db13
25A-001.11.10.13 | 0 |  | 0 |  | splitunit Hiross, redundant type server/computerruimte). (n=2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 242108.64 |  |  | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1594) | 545780 | 0 | 25A-001.11.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 787888.64 | FALSE | Elektro | 29b80512-f292-4efb-b7fa-e9a7eff477e8
25A-001.11.10.14 | 0 |  | 0 |  | stoomlucht bevochtiger (IS MOGELIJK VERWIJDERD?) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | stoomluchtbevochter staat uit of is defect. Hygromatik. | Fotonummer: 7040 Locatie: 1N8005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1588) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ef28c267-8fda-4640-a860-04767468c9b4
25A-001.11.10.15 | 0 |  | 0 |  | Koelmachine: Koelaggregaat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 7053 Locatie: 1N8005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:1313#G:ND#1589) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b6b7a6f-476e-4583-82fc-2dd8be259d1f
25A-001.11.10.18 | 0 |  | 0 |  | Koelaggregaat Thermofrost | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1313#G:ND#1579) | 0 | 0 | 25A-001.11.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 28dfa15b-6fbd-4cbd-9738-c90874706164
25A-001.11.10.19 | 0 |  | 0 |  | Aircounit t.b.v traforuimte pomp 5 en 6 (n=2, 2 stuks) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 267994.992 | Zijn in 2017 vervangen. |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#G:ND#1595) | 161107 | 0 | 25A-001.11.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 429101.992 | FALSE | Elektro | c03bf79d-b1db-4579-a589-4f89c5e065d4
25A-001.11.11 | 0 |  | 0 |  | Lift-installatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#165:0#G:ND#1745) | 349840 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 2.9109e-09 | 0 | 349840 | FALSE | Elektro | b2db709d-90c1-4e09-8a62-559d994cf80b
25A-001.11.11.01 | 0 |  | 0 |  | Lift-installatie, Algemeen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#165:1339#G:ND#1746) | 349840 | 0 | 25A-001.11.11 | 1 | 0 | 2.9109e-09 | 0 | 349840 | FALSE | Elektro | febc0690-3e1e-4a20-b9c3-12c4dfdf9f7b
25A-001.11.13 | 0 |  | 0 |  | Omroepinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#175:0#G:ND#1270) | 377037.5 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 6.8865e-10 | 0 | 377037.5 | FALSE | Elektro | d2a6a6c3-93f5-4807-948a-c7b004eba284
25A-001.11.13.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: besturing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#175:1057#G:ND#1273) | 0 | 0 | 25A-001.11.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa7e76e3-b80d-4e39-a9e3-39497a9a0479
25A-001.11.13.02 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#175:1062#G:ND#1271) | 0 | 0 | 25A-001.11.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ceada569-32aa-469f-81cd-f43bce675279
25A-001.11.13.03 | 0 |  | 0 |  | luidspreker: Luidsprekers | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#175:1346#G:ND#1272) | 377037.5 | 0 | 25A-001.11.13 | 1 | 0 | 6.8865e-10 | 0 | 377037.5 | FALSE | Elektro | 6f9101a9-1249-461e-a669-7556c82e98ba
25A-001.11.14 | 0 |  | 0 |  | Personenzoekinstallatie (PZI), Persoonsalarminstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#184:0#G:ND#1274) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72861335-d65f-4875-8309-99ead6a76aa9
25A-001.11.14.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: besturing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#184:1057#G:ND#1275) | 0 | 0 | 25A-001.11.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad241b9e-844c-4ea5-b66f-8ecbfb77384a
25A-001.11.14.02 | 0 |  | 0 |  | Mobiele telefoons: mobiele telefoons | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#184:9999#G:ND#1276) | 0 | 0 | 25A-001.11.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7c032716-0a63-4e1e-b6a2-99bd8ca18b5c
25A-001.11.17 | 0 |  | 0 |  | Pompinstallatie drukverhoging waterleiding | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:0#G:ND#1783) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3353a426-c0ce-4984-a80d-9b387c14ce3c
25A-001.11.17.01 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: installatie inclusief stalen kast (hoofdschakelaar, bedieningsknoppen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | DP-control. Duijvelaar pompen. Twee aparte werkschakelaars op de muur tbv pompen. Buffervat ivm realiseren constante druk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1056#G:ND#1785) | 0 | 0 | 25A-001.11.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 888870d9-45df-4840-8ea9-350563009ae3
25A-001.11.17.02 | 0 |  | 0 |  | Pomp: perspomp inclusief elektromotor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#186:1434#G:ND#1784) | 0 | 0 | 25A-001.11.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 577a6dfc-83e7-4863-9c10-1f631a6c0ced
25A-001.11.19 | 0 |  | 0 |  | Scheepverkeersbeseiningen Noordzeekanaal gebied. | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:0#G:ND#1661) | 353975.7 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353975.7 | FALSE |  | c9ab4194-15a3-4ed0-bbad-9cf9bc7aa96f
25A-001.11.19.02 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, HOC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1665) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 04369acb-3427-47ed-b20b-a74992f3a0ac
25A-001.11.19.03 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, Schellingwoude | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1698) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 407fe4fa-e801-4f64-b1f2-369072c81c65
25A-001.11.19.04 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, HEM | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1693) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 34bddd4f-276c-468f-b7be-e747f1eb1f08
25A-001.11.19.05 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, Spuisein Buitenhuizerbrug | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1688) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5336b80d-0bc2-4b31-8204-67e4afad3d54
25A-001.11.19.06 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, spuisein aan kant van Hoogovens | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1669) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19632d44-c0b0-4f39-ada2-a3a1cbb30ac4
25A-001.11.19.07 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, spuisein einde landtong deurenbergplaats | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1677) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1bc7452-3ed1-4a79-8395-81f899ab24ea
25A-001.11.19.08 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, Spuisein op gemaal IJmuiden | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1673) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5d09989f-7519-4c19-9b09-12d70d5731b9
25A-001.11.19.09 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling, Velsertunnel Noord | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1062#G:ND#1683) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb42a34a-b7e7-4ab7-9c66-7ca0cdb94acd
25A-001.11.19.11 | 0 |  | 0 |  | kast: installatiekast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | bestuurd de spuiseinen en geleidelichten. Locatie in de serverruimte. Kastnummer 1N5008-04 | Fotonummer: Locatie: 1N5008 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1292#G:ND#1701) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddf58c93-8a0d-40cb-a6aa-ead84fba0608
25A-001.11.19.12 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, HOC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1666) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d15ece8f-062d-45b1-806c-bff6e99885a9
25A-001.11.19.13 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, Schellingwoude | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1699) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e4a420ad-27e5-43ce-a99b-83bff915a6d6
25A-001.11.19.14 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, HEM, | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1694) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a402966d-8501-42d1-9fce-ec8b80cac6da
25A-001.11.19.15 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, Spuisein Buitenhuizerbrug | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1689) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 67310939-0ab8-4cce-a9b7-9064ed4c4b6e
25A-001.11.19.16 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, spuisein einde landtong deurenbergplaats | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1678) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a7c8ce36-34cb-4fd1-9ed8-b1d349fba76d
25A-001.11.19.17 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, Spuisein op gemaal IJmuiden | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1674) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94cd8323-cb6a-4fb1-a42c-b570bca04a47
25A-001.11.19.18 | 0 |  | 0 |  | mast: mast, Velsertunnel Noord | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1684) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8bf7767-6383-422f-aeb5-574a7e336ef3
25A-001.11.19.19 | 0 |  | 0 |  | mast: masten, spuisein aan kant van Hoogovens | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1358#S:ND#1670) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca9eaf19-80c4-40f3-b7a9-fe40d9ac7808
25A-001.11.19.20 | 0 |  | 0 |  | RIO (Remote I/O): Voor de spuiseinen centraalpunt waarvan uit de besturing naar de Spuisein locaties plaatsvindt. Inclusief kast. (serverruimte) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Operating panel in kastdeur (OP). Schermje is defect. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1431#S:ND#1702) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 92bf1906-ca72-4904-b6b4-1f601e718a7c
25A-001.11.19.21 | 0 |  | 0 |  | Verbinding: Telemetrie apparatuur en installatie tbv aansturen spuisein Velsertunnel Noord (SAE modem PSTN) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1431#S:ND#1681) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22baea99-15eb-4d63-8035-3fa7d3661ef2
25A-001.11.19.22 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast spuisein einde landtong deurenbergplaats | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1676) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c632ef6c-979f-47e8-a50e-41ceb53e57ec
25A-001.11.19.23 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast Spuisein op gemaal IJmuiden | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Kast wordt bestuurd vanuit kast PLC seinen in serverruimte. | Fotonummer: 145510, 145530, 145501, 145359 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1672) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 12093217-9963-4c5d-9f3f-d900b9565969
25A-001.11.19.24 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast Spuisein, Buitenhuizerbrug | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1686) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c77b89d4-06f1-4812-838b-d4b8f1bd79f9
25A-001.11.19.25 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast, HOC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1663) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 085c8915-cdb6-421e-b1be-1f24d755e12b
25A-001.11.19.26 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast, Schellingwoude | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1696) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 78784a3e-20d8-40d2-ae28-055dde5f7005
25A-001.11.19.27 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast, spuisein aan kant van Hoogovens 4e eiland West | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1668) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a4db67d7-13c4-4cff-a621-0504878fdd63
25A-001.11.19.28 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast, Velsertunnel Noord | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1680) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c36701c9-e9dd-477d-9c75-510c877af4b3
25A-001.11.19.29 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen: installatiekast,HEM | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1479#G:ND#1691) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e58d8ff2-913a-4a55-bd13-fd80225c5362
25A-001.11.19.30 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartsein: geleidelicht 3e eiland (wit) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1480#S:ND#1705) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d5f6bdee-4888-4091-a017-e08f08f58c04
25A-001.11.19.31 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartsein: geleidelicht gemaal (wit) (armatuur is ingebouwd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | besturing vanuit kast spuiseinen, 19+1N7005-09 en PLC kast seinen (serverruimte 1N5008) | Fotonummer: Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1480#S:ND#1704) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ca2c0e3-382e-4489-a619-c230fbc07564
25A-001.11.19.32 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartsein: Lichtenlijn | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#1703:1480#S:ND#1703) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9abae8ff-463e-43aa-b9f1-317b5c0d16d8
25A-001.11.19.33 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein aan kant van Hoogovens, scheepvaartseinen, armaturen 4 stuks per mast (2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1667) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d97f3cb5-8e20-4d80-8c18-4b6ad94a89f2
25A-001.11.19.34 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein Buitenhuizerbrug, scheepvaartseinen, armaturen 3 stuks per mast (6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1685) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 21a68cd0-a292-4185-aa3d-ae7714c5b8ae
25A-001.11.19.35 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein einde landtong deurenbergplaats, scheepvaartseinen, armaturen 4 stuks per mast (4) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1675) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ac40f4f-4c12-41d9-8b5c-e8ba96b2875c
25A-001.11.19.36 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein HEM, scheepvaartseinen, armaturen 3 stuks per mast (7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1690) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8cc37703-406c-4c37-9b15-99870e24beef
25A-001.11.19.37 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein op Gemaal Ijmuiden lampen, scheepvaartseinen, armaturen 4 stuks per mast (3) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1671) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 398cc70a-0ce2-4bf0-a04d-83a78e0fa5bb
25A-001.11.19.38 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein op het HOC op dak, scheepvaartseinen, armaturen 3 stuks per mast (1) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1662) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ae2e2be1-9685-4b81-b1c4-3e833f072882
25A-001.11.19.39 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein Schellingwoude (5 lampen) bij inlaat van oude maalgangen Spui. en inlaatsein (8) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1695) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c958eb47-b871-4bcc-9cc0-6df052901ece
25A-001.11.19.40 | 0 |  | 0 |  | Spuisein: spuisein Velsertunnel Noord, scheepvaartseinen, armaturen 3 stuks per mast (5) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1502#S:ND#1679) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 04765d22-56b8-4e66-a1a9-48f57aa33141
25A-001.11.19.41 | 0 |  | 0 |  | verbinding: NNV Backbone (WAN) transmissie sein Buitenhuizerbrug en H3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:0#S:ND#1687) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88293d63-e3c1-4e42-82bf-513dbc5063cd
25A-001.11.19.42 | 0 |  | 0 |  | verbinding: NNV Backbone (WAN) transmissie sein Schellingwoude | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:0#S:ND#1697) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 399b74f7-154d-401b-8cf1-ec8118afc733
25A-001.11.19.43 | 0 |  | 0 |  | verbinding: inbelverbinding PSTN KPN sein Velsertunnel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#S:ND#1682) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b8076c3-edd8-4e63-88e7-d12f53ae6572
25A-001.11.19.44 | 0 |  | 0 |  | verbinding: Telemetrie apparatuur en installatie tbv aansturen spuisein HEM (SAE modem PSTN) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:0#S:ND#1692) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6764dab8-6806-4d41-8085-48ff77ec223b
25A-001.11.19.45 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#195:1480#G:ND#1706) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6a87440c-7b25-4c7e-a234-9430b87499ba
25A-001.11.19.46 | 0 |  | 0 |  | Verbinding: PLC Allen-Bradley Micro Logic, Spuisein Buitenhuizen en H3 (WAN) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1431#S:D#1393) | 0 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 82db3553-6d0a-4934-9bd1-335b504be7d2
25A-001.11.19.47 | 0 |  | 0 |  | Objectverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#173:0#G:ND#1777) | 353975.7 | 0 | 25A-001.11.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353975.7 | FALSE | Elektro | edcc3c2d-0940-48b0-85d8-4fcc33e640ea
25A-001.11.19.47.01 | 0 |  | 0 |  | armatuur: Verlichtingsarmatuur | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#173:1042#G:ND#1778) | 0 | 0 | 25A-001.11.19.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7ddb3774-cb36-4775-b966-67ca80139760
25A-001.11.19.47.02 | 0 |  | 0 |  | Mast: Mast | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#173:1358#G:ND#1779) | 0 | 0 | 25A-001.11.19.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a8313073-75aa-45b7-9eac-0557663d1690
25A-001.11.19.47.03 | 0 |  | 0 |  | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#173:1381#G:ND#1780) | 353975.7 | 0 | 25A-001.11.19.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353975.7 | FALSE | Elektro | f5e43ce0-62f5-43b9-8a0d-5fba2d0a299c
25A-001.11.20 | 0 |  | 0 |  | Spoelruimte (is deze 2017 ontmanteld?) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Mogelijk ontmanteld, maag namelijk ivm millieu eisen niet meer gebruikt worden. |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#359:0#G:ND#1770) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42d6f027-66c9-404d-bed0-a639c0769632
25A-001.11.20.01 | 0 |  | 0 |  | pomp: Spoelpomp | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#359:1434#G:ND#1771) | 0 | 0 | 25A-001.11.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a316197d-5f67-4333-ba78-104bc6817fb4
25A-001.11.20.02 | 0 |  | 0 |  | Spoelbak Beton, t.b.v schoonspoelen van o.a. schuiven | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#359:2131#G:D#78) | 0 | 0 | 25A-001.11.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c5adefdb-41f0-4761-af0d-58a815fdf888
25A-001.11.21 | 0 |  | 0 |  | Telefooninstallatie (intern) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:0#G:ND#1776) | 40748 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 4.6516e-08 | 0 | 40748 | FALSE | Elektro | 4f321d2e-02d9-459e-94bc-cb061ee368a7
25A-001.11.21.01 | 0 |  | 0 |  | Interne telefooninstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:0#G:ND#A1776) | 40748 | 0 | 25A-001.11.21 | 1 | 0 | 4.6516e-08 | 0 | 40748 | FALSE | Elektro | a58b875d-73c1-48db-a796-b955ebdd7e66
25A-001.11.22 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#S:D#1092) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0e1561a3-31b9-456a-a9ea-fb33ffae0798
25A-001.11.22.01 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1097) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 470ee14a-c8e7-4340-88dc-a36c3839fab9
25A-001.11.22.02 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: (noodstop afstandbediening gemaal) netwerkkast omvormerruimte oud | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Tekening klopt niet. NWK1, NWK2 | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1093) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e3365e3-c210-48c4-aae2-09a17f13086f
25A-001.11.22.03 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: aspiratiemelder ? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1112) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 60d59989-31c1-4660-868f-0585566a8e33
25A-001.11.22.04 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: aspiratiemelder ? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1107) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c861a07d-306e-4adc-84d1-b0e656657861
25A-001.11.22.05 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: aspiratiemelder ? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1102) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d42288c-d56b-437c-b2c5-3bfb640dea15
25A-001.11.22.06 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: aspiratiemelder 19+2N8001-ZHR06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1096) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d78fdd2-127f-4262-84a6-27f28495e861
25A-001.11.22.07 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: LAN, Backbone gemaal. netwerkkast omvormerruimte nieuw | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1103) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6df8cb16-96ac-499e-811b-b0fe6c3fc4ab
25A-001.11.22.08 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: LAN, Backbone gemaal. netwerkkast omvormerruimte oud | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1098) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 20b4b9d6-7f9a-445b-bcf0-0c17d71225a2
25A-001.11.22.09 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: LAN, Backbone spuislui. netwerkkast spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1108) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f70df591-694c-4c58-bfd5-e87808f17d52
25A-001.11.22.10 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: ETAB modules. Netwerk omzetters. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2016 geplaatst ihk Migratie. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1111) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d854e4b1-aa21-4d5d-85f3-a3c7377b46de
25A-001.11.22.11 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: ETAB modules. Netwerk omzetters. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2016 geplaatst ihk Migratie. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1106) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba947ed3-841e-484c-b188-a58b7f5c355e
25A-001.11.22.12 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: ETAB modules. Netwerk omzetters. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2016 vernieuwd in Migratie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1101) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0154d9e2-f033-4352-83bc-4aed4c006001
25A-001.11.22.13 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: remote i/o 4 stuks MG1, MG2, MG3 en MG4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Is in Migratie vervangen. I/O is van 2016. | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1095) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eaa4a68b-b128-4141-903b-d6124b211ee9
25A-001.11.22.14 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: stalen kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1104) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 07b81d50-98ca-467c-9e97-3cc7f6e4f790
25A-001.11.22.15 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: stalen kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1109) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3cbb0c7d-3c6a-4167-bb84-717fa69fd61b
25A-001.11.22.16 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: stalen kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2N8001-5 | Fotonummer: Locatie: 2N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1094) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d1e80383-9015-4048-b038-f21796a3baf0
25A-001.11.22.17 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie, Algemeen: stalen kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1138#S:D#1099) | 0 | 0 | 25A-001.11.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d80e7d89-838b-4281-94b1-885d1f941774
25A-001.11.24 | 0 |  | 0 |  | Vluchtweginstallatie & noodverlichting | 0 | 0 | 5200 |  |  | 2 | 90360 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:0#G:ND#1707) | 152667.9 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 7.9902e-08 | 0 | 248227.9 | FALSE | Elektro | 1869cff6-514e-45f0-a133-06169d41b375
25A-001.11.24.01 | 0 |  | 0 |  | accu: accu,s | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1018#G:ND#1712) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d3fe0ac5-6ac0-415d-8f0c-531904b3748c
25A-001.11.24.02 | 0 |  | 0 |  | accu: accu,s 2 sets | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1018#G:ND#1716) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b9a3c736-79fe-42f7-ba1b-a732feaffebd
25A-001.11.24.03 | 0 |  | 0 |  | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen | 0 | 0 | 5200 |  |  | 3 | 90360 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1042#G:ND#1718) | 152667.9 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 7.9902e-08 | 0 | 248227.9 | FALSE | Elektro | bc309928-5a56-452a-a9c5-504a6024e99a
25A-001.11.24.04 | 0 |  | 0 |  | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1042#G:ND#1713) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e565d40-cba3-4cf2-94f1-da6ddb4e1af6
25A-001.11.24.05 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: centrale ivm noodverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1057#G:ND#1710) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 78c8adb9-2834-412c-bded-92468b929c63
25A-001.11.24.06 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: centrale ivm noodverlichting 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1057#G:ND#1715) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3b508138-d1eb-4a49-8e19-ad7392758058
25A-001.11.24.07 | 0 |  | 0 |  | evacuatieverlichting: Evacuatieverlichting pomp 5 en 6, Verlichtingsinstallatie, (Nood)verlichting gebouw | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1187#G:ND#1708) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 71a7ddda-d723-415d-a15f-cf7ca98f039b
25A-001.11.24.08 | 0 |  | 0 |  | evacuatieverlichting: Noodverlichting omvormerruimte pomp 1 t/m 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Noodverlichtingsunits (2) voor de oudbouw. Kasnummers 19+1N7005-14, 19+1N7005-14 | Fotonummer: 145228, 145222, 145232 Locatie: 1N7005 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1187#G:ND#1714) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dfe3d346-be4b-4f35-9dc3-67866850c182
25A-001.11.24.09 | 0 |  | 0 |  | evacuatieverlichting: Noodverlichting omvormerruimte pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie links in omvormerruimte, links van UPS. Kastnummer 19+3N8001-04 | Fotonummer: 114119, 114140 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1187#G:ND#1709) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | edcb754e-8852-4dc6-b715-81ed18e49042
25A-001.11.24.10 | 0 |  | 0 |  | kast: installatiekasten 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1292#G:ND#1717) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 80a8f501-87ab-435d-8e36-37bdde0eed90
25A-001.11.24.11 | 0 |  | 0 |  | kast: stalen kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#232:1292#G:ND#1711) | 0 | 0 | 25A-001.11.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | de9af2c2-d5e9-4f3b-9e39-cd5020afa7f7
25A-001.11.25 | 0 |  | 0 |  | Werk-spreekverbinding | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#G:ND#1786) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | be2712bd-ce06-4fae-8096-86c25b0a52b5
25A-001.11.26 | 0 |  | 0 |  | Zonweringsinstallatie. Handbediend | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#401:0#G:ND#1769) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2988ca8b-42b8-46a3-9cdc-f72a9cbdf8c8
25A-001.11.27 | 0 |  | 0 |  | Transportinstallatie persschuiven | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | CID was dubbel daarom A-nummer van gemaakt |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:0#G:ND#1776) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0d14b07-84c0-44c7-825b-4d3cda1277b2
25A-001.11.27.04 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif (onderhoudsvoorziening) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1486#S:D#1788) | 0 | 0 | 25A-001.11.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f99a004a-e6b4-4ef7-bbb9-3af622f4f2c6
25A-001.11.27.05 | 0 |  | 0 |  | Opslagrek t.b.v. opslaan schuifdelen noodschuif. (onderhoudsvoorziening) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:9999#S:ND#1789) | 0 | 0 | 25A-001.11.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 606c6842-3867-49cd-9765-3702d836fa27
25A-001.11.28 | 0 |  | 0 |  | Filterwand, tbv ventilatoren richting omvormers (per maalgang) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 67316.0722 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#337:2006#S:ND#90) | 176708.7 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 3.8423e-07 | 0 | 244024.7722 | FALSE | Werktuigbouw | 3c9dc1fe-b31e-45f2-b128-b2ffada3a8bb
25A-001.11.29 | 0 |  | 0 |  | Stroomkering Buitenspuikanaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#401:9999#S:D#89) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e6072a0f-62fe-4a00-ad4a-6037f296659c
25A-001.11.30 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie LAN, gemaal en spuisluis (computerruimte) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#S:D#1182) | 1228500 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1228500 | FALSE | Elektro | 9c0d44a2-6a08-4fc7-bccb-bb09032788b7
25A-001.11.30.02 | 0 |  | 0 |  | Gemaal IA- LAN, Proces PLC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#80) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE | Elektro | 4140242c-a398-49dd-8ba2-5f8a7595539e
25A-001.11.30.03 | 0 |  | 0 |  | Gemaal IA- LAN, Nood PLC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#81) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE | Elektro | 11c01e48-fdb0-4186-9441-938f24449d1c
25A-001.11.30.04 | 0 |  | 0 |  | Gemaal Safety LAN | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#82) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE | Elektro | 4c8cc619-c7b6-4cd2-9462-f0987cf43d43
25A-001.11.30.05 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis- IA- LAN, Proces PLC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#85) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE | Elektro | f07f6899-97db-4e11-8e4a-748a47ff4b36
25A-001.11.30.06 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis IA- LAN, Nood PLC | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#86) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE |  | 0dfa2411-8df6-4f92-9052-7cf72d361dd5
25A-001.11.30.07 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis Safety LAN | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#87) | 204750 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204750 | FALSE | Elektro | 89d3244f-cf7e-4ce1-8562-5df25f8417d0
25A-001.11.30.09 | 0 |  | 0 |  | Switch: Switch 1 voor Cyber | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2190#S:D#1186) | 0 | 0 | 25A-001.11.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b5699efc-c98b-444e-8efb-42d16c9e3e8e
25A-001.11.32 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie LAN, computerruimte ( kan dit deel LAN vervallen?? 2017) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#G:ND#88) | 0 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Vragen en Opmerkingen | ab39431b-e767-4d9b-b438-a39b915af2a7
25A-001.11.32.01 | 0 |  | 0 |  | kast: kastnummer 1N5008-02, tbv WAN netwerkinstallatie.(serverruimte) tbv ciber noordersluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | WAN rtbv ciber (16082017. Alleen koppeling naar inter ciber. Soort patchkast, tijdelijk. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1292#S:D#1184) | 0 | 0 | 25A-001.11.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Vragen en Opmerkingen | aee8acb5-2b61-4056-9625-cd9ff8523fd1
25A-001.11.32.02 | 0 |  | 0 |  | Local Areal Network (LAN): Netwerkkast, LAN (lokale netwerk). Zie notes 2017 geen NNV meer???? | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via glasvezel aangesloten op NNV netwerk middels NNV kast zit in -1 kelder. Kastnummer 1N5008-02 (serverruimte). Aug 2017, kast is vervangen voor nieuwe kast. Nu niet bekend waarvoor die is?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#1183) | 0 | 0 | 25A-001.11.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Vragen en Opmerkingen | 16803a35-854b-4973-bf95-fc8246bd324f
25A-001.11.32.03 | 0 |  | 0 |  | netwerkkast Gemaal/Sluisluis: Backbone gemaal/spuisluis en koppeling naar buiten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#S:D#1185) | 0 | 0 | 25A-001.11.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Vragen en Opmerkingen | 306ec69c-b516-4da1-8e36-d276c38bb714
25A-001.11.32.07 | 0 |  | 0 |  | Algemeen, LAN (in vorige model toegekend aan omzetter en switches. Hoe zit dit in het huidige systeem? Verwijderen? (vervfallen 16082017) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#G:ND#88) | 0 | 0 | 25A-001.11.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 9f2ca33b-515e-47e6-8d21-ababff5ca146
25A-001.11.33 | 0 |  | 0 |  | Transmissie-installatie NNV netwerk (WAN) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:0#S:D#1219) | 49952.8 | 0 | 25A-001.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49952.8 | FALSE | Elektro | fd524a57-472f-4787-a335-2646a0b8c5bc
25A-001.11.33.01 | 0 |  | 0 |  | ISRA punt KPN: ISRA punt nummer 8012-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie 1N8012 | Fotonummer: Locatie: 1N8012 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:9999#S:D#1222) | 0 | 0 | 25A-001.11.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cb7df213-0f3f-44a0-9458-a971848e3a23
25A-001.11.33.02 | 0 |  | 0 |  | kast: kast tbv NNV netwerk. Nummer 1N8012-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:1292#S:D#1221) | 0 | 0 | 25A-001.11.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 685b89b3-8353-42c0-a605-e2e0b245b5d9
25A-001.11.33.03 | 0 |  | 0 |  | NNV netwerk (WAN): NNV netwerkinstallatie. Patchkast 2 glasvezelkabels 96 vezels. (CIV). | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Installatie is aangebracht door project Walradar. Patchkast ligt in de ring van het NNV netwerk. | Fotonummer: Locatie: 1N8012 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:9999#S:D#1220) | 49952.8 | 0 | 25A-001.11.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49952.8 | FALSE | Elektro | 01a42521-e515-4795-87b0-79d2e7403a48
25A-001.11.33.04 | 0 |  | 0 |  | Switches NNV/Object WAN (CIV). Aantal 3 ???Switches bestaan niet meer is UTP aansluiting direct met PPLC, NPLC, SPLC. ETAB geworden | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Switch tbv verbinding tussen WAN en de diverse netwerken. Vanaf de NNV/CIV kast elders in het gemaal. Switches staan in de serverruimte. |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#94) | 0 | 0 | 25A-001.11.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 8a703fe9-35ef-47ee-98cb-70ac21bd78a1
25A-001.11.33.05 | 0 |  | 0 |  | Gemaal NNV/Object WAN (CIV) faalwijze integraal opnemen 16082017 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Het WAN wat uitkomt in de serverruimte. (vanaf de WAN/CIV kast volgens 25A-001.11.32.7) |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#124:2189#S:D#79) | 0 | 0 | 25A-001.11.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99fbf2db-b2fa-43b6-9f09-fa3dd13af282
25A-001.12 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Meetinstallaties | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 59212.7781 |  |  |  |  | 509898.8 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569111.5781 | FALSE | Beheerobject | 6cd5ebe0-5ad6-4152-b42e-72146143783c
25A-001.12.01 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie Q1:1 - Q1:2, pomp 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1299) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 5281e030-0c48-4bc9-ac2d-1807a45fb8a1
25A-001.12.01.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Risco is niet goed uitvoeren van het onderhoud, niet jaarlijks calibreren van de installatie. Locatie omvormerruimte. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1062#G:D#1300) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aae8de8a-0357-451b-9810-c8da15ec3cc3
25A-001.12.01.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1301) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e85ec94e-12bc-4930-9f1b-80768bf3c8ee
25A-001.12.01.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#S:D#1302) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 5fba479e-631a-4cd2-a42e-f74e0d991ca1
25A-001.12.01.04 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 4 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1308) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 22d6a514-167c-49e4-97b2-4c3d8db96f1d
25A-001.12.01.05 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 2 compartimenten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#G:D#1314) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0137880-f6d4-474a-9c5f-9e88d18acab2
25A-001.12.01.06 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Atlas Copco FD7 | Fotonummer: 6997 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1312) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 8b580edf-596e-4404-8a54-f2d8d5bfef6c
25A-001.12.01.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: 4 meetbuizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1315) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9d40a662-32bd-452c-ae6f-3a8364e6effc
25A-001.12.01.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1305) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 28a01530-791f-4d53-a8e7-c925c7738827
25A-001.12.01.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1307) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 893adeb4-7431-4118-b8ec-174862c7bd41
25A-001.12.01.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1304) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 680fce1d-a2c6-4257-bc27-c76541cddac2
25A-001.12.01.11 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1306) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 73073bf3-95ce-4960-be3b-971f2c600871
25A-001.12.01.14 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: oliescheider | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1977#S:D#1310) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1ca0bf6-a91f-4a3f-81c3-60dba3fe9324
25A-001.12.01.15 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:2180#S:D#1309) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c1b2b117-da34-4b8a-87b2-3b631211a84d
25A-001.12.01.16 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1303) | 0 | 0 | 25A-001.12.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a6bb6b65-101e-4f03-b1e4-ad757681d894
25A-001.12.02 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie Q1:3 - Q1:4, pomp 3 en 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1282) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 180c89eb-a425-4e75-a00a-e5f5513e57d4
25A-001.12.02.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Risco is niet goed uitvoeren van het onderhoud, niet jaarlijks calibreren van de installatie. Locatie omvormerruimte. | Fotonummer: 7002 7003 7004 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1062#G:D#1283) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 59ea48d4-c598-4a35-bb5a-21e94ca57e16
25A-001.12.02.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1284) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 63503cfc-929a-45ce-b685-fd3426d93efb
25A-001.12.02.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#S:D#1285) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8fe56cf7-3e14-495c-ac8f-8267383b8496
25A-001.12.02.04 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 4 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1291) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | afff1502-6fa7-416d-8750-e09089804f2e
25A-001.12.02.05 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 compartimenten | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 3 compartimenten | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#G:D#1297) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a8ec3454-e440-4291-96fa-bf1e18ca0fe6
25A-001.12.02.06 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Atlas Copco FD7 | Fotonummer: 6997 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1295) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e632c0c2-d02a-4264-aae2-24324f9ff3bf
25A-001.12.02.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: 4 meetbuizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1298) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d4f6dd2-5fa3-4109-be52-4d9c4bdbe25e
25A-001.12.02.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1288) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ec5fe413-ef73-4227-864b-6022f693a954
25A-001.12.02.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1290) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1cfcd90b-4186-43bb-be36-334f8dc9f2bb
25A-001.12.02.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1287) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 86e97cc6-23fe-4108-9e24-2d64d4ca1fe6
25A-001.12.02.11 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1289) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88fef72c-b1a3-4611-b601-51a1e5353fb8
25A-001.12.02.12 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | SAFT | Fotonummer: 7005 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1294) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c89aa22b-35a5-4184-8711-f94f0d750c28
25A-001.12.02.13 | 0 |  | 0 |  | Oliefilter: oliescheider | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1977#S:D#1293) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 018443fa-22c5-4ced-913d-7e0f98864aac
25A-001.12.02.15 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: werkschakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:2180#S:D#1292) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d20e01e9-c865-413c-84f4-73891c19accd
25A-001.12.02.16 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1286) | 0 | 0 | 25A-001.12.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2f397bdd-5e3b-47ec-923f-ad1e0ca48d64
25A-001.12.03 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie Q1:5 t/m Q1:1:6, pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1333) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 69b7fb9c-4dd5-4457-a164-7d82122514bd
25A-001.12.03.01 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1334) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1814513e-1a0b-40a2-bc47-dd672c77bc9c
25A-001.12.03.02 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#G:D#1335) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 011688a3-1da1-4fb5-a4fa-bee7ad2814df
25A-001.12.03.03 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1342) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 309afbc0-a43e-4053-9464-93803a9573d5
25A-001.12.03.04 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 deurs | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+3N8001 - 03, omvormerruimte pomp 5 en 6 | Fotonummer: 94438 100444 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#G:D#1345) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c6d935a1-f077-469a-9c16-7d4c0c01ea67
25A-001.12.03.05 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1336) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8447c7bc-3241-43b8-8055-47314abebb49
25A-001.12.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: 5 meetbuizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | gang pomp 5 en 6 | Fotonummer: 100633 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1346) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19b57e9b-dbd8-424f-9a3e-5cef86fae33d
25A-001.12.03.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1339) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9c0ac91d-6f6d-4190-8370-a00bc87d89f6
25A-001.12.03.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1341) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09277e6f-5034-4795-8c13-2d289d54ec8b
25A-001.12.03.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1338) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1d396b51-a535-48a2-a2e8-b369eb73af15
25A-001.12.03.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1340) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4fec9cba-d948-4b77-98ea-897fe174074c
25A-001.12.03.11 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | SAFT | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1344) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1b3f0db2-393e-4f17-8601-42e911517aaf
25A-001.12.03.13 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1337) | 0 | 0 | 25A-001.12.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7568f27b-52f9-497f-ac3c-e183738e2003
25A-001.12.04 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie H7 - H6 en H6 - H8, pomp 1 t/m 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1316) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 67152454-9f8d-4fe2-a67b-afa0d501ea7a
25A-001.12.04.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Risco is niet goed uitvoeren van het onderhoud, niet jaarlijks calibreren van de installatie. | Fotonummer: 7002 7003 7004 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1062#G:D#1317) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cd37a600-0b83-4fa9-8ab4-f3601bef3e2d
25A-001.12.04.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1318) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3ae70652-2f8a-44d3-9fd5-810dd8c7e2a8
25A-001.12.04.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#S:D#1319) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b594545-ad11-4c09-bcdf-bf3ac365fd84
25A-001.12.04.04 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1325) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 3bb0f433-ba69-4c32-9b2e-4229e54cd631
25A-001.12.04.05 | 0 |  | 0 |  | kast: kast opgenomen bij Q1:3 Q1:4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#S:D#1332) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55c35633-8ff8-43ff-afa7-141ea2dea847
25A-001.12.04.06 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#G:D#1329) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b3aadd20-baca-46af-9bd3-b9702195a542
25A-001.12.04.07 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: Luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Atlas Copco FD7 | Fotonummer: 6997 Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1328) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cc3c069e-40c5-44cf-b02c-bfdc086690ca
25A-001.12.04.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: 2 meetbuizen (H7, H6/H6) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie in de gang | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1330) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d54d9977-2310-49f4-a5e3-8cfd676ee453
25A-001.12.04.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1322) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba14776d-4166-4baf-848b-4a9e6c534aed
25A-001.12.04.11 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1324) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09c8b680-86a0-4988-8ad8-ce386a9115d0
25A-001.12.04.12 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1321) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6f59925d-0baa-4c4d-9ae2-5202687926cd
25A-001.12.04.13 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1323) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c1a8c3a1-0fb1-434b-95ab-0d502ce7386a
25A-001.12.04.14 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | SAFT | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1327) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bb454a70-0f7f-49d8-9a48-d0cb939e964c
25A-001.12.04.16 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1320) | 0 | 0 | 25A-001.12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4e9b50e4-11f3-49de-a436-6e4194d207e3
25A-001.12.05 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie H10 - H9 en H9 - H11, pomp 5 en 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1347) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c1a88fdd-8365-4807-9dcf-31b01443c98f
25A-001.12.05.01 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1348) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b81af17e-567b-4d93-a4fa-52ff44bf4d97
25A-001.12.05.02 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#G:D#1349) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c01f1a49-73a3-44c7-b151-c079ec23b99e
25A-001.12.05.03 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1356) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 46fb636a-02e8-41a3-aec1-f4d1d986aa1d
25A-001.12.05.04 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 deurs opgenomen bij Q1:5 t/m Q1:6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: 94438 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1292#G:D#1359) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a0f6ed2b-c87c-4ba1-8fcc-97ee0e59986c
25A-001.12.05.05 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1350) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8db3fbea-7387-4d84-a492-af63d899d3bc
25A-001.12.05.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: 2 meetbuizen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | gang pomp 5 en 6 | Fotonummer: 100633 Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1360) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42081c90-e808-43a8-9e8d-b3664fc699e3
25A-001.12.05.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1353) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc04e57b-5153-459c-b2d6-8a457ed8b83d
25A-001.12.05.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1355) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8786b1b9-a422-4462-819a-8e94cd79a9c5
25A-001.12.05.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1352) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09364e1c-c4e4-4c0f-bd14-7a6868e45be4
25A-001.12.05.10 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1354) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2a6e0bdd-a921-4417-9c17-f271c47b59c7
25A-001.12.05.11 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | SAFT | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1358) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d08483f7-b368-4e1c-87a1-cb24fffbb18b
25A-001.12.05.13 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: 3N8001 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#S:D#1351) | 0 | 0 | 25A-001.12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba3acf34-32ee-4f94-bf31-56af4df3c0e6
25A-001.12.06 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie Noorzeekanaalgebied Oude maalgangen H1 (buiten IJ) en H2 (binnen IJ) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1361) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0c44c555-f1b9-4786-b096-257e26778977
25A-001.12.06.01 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1362) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2e1ff080-5ead-4a48-ac76-79c587d9b803
25A-001.12.06.02 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#G:D#1363) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 123e8828-4b89-4794-a06a-3500a04a9b75
25A-001.12.06.03 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1370) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ae344bb3-64b9-4cf4-8fed-b07501752c52
25A-001.12.06.04 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1364) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 97b2c9cd-5a2d-4680-a0c1-b7f2c32c0759
25A-001.12.06.05 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1367) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bb42d922-b01b-4083-92b0-0cdbb6ebac3c
25A-001.12.06.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 4 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1369) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89c44d5c-1c0c-4b01-8778-764a216b45fe
25A-001.12.06.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1366) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b2406c4d-c5c8-4f4b-9f1f-512efc8534af
25A-001.12.06.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1368) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4dad91d1-97f5-4f0f-bd28-b82e384b5588
25A-001.12.06.09 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC S5 inclusief remote i/o Niet in kelder maar in oude maalgangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1431#S:D#1371) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c6c088e-59c8-45b3-9ca8-40906c434903
25A-001.12.06.10 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1365) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5448afbb-251b-4487-8916-48303ea3a2fb
25A-001.12.06.11 | 0 |  | 0 |  | UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379S:D#1364A) | 0 | 0 | 25A-001.12.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c31c6453-cb84-4c8d-8a6c-6a4df57787f3
25A-001.12.08 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie Noorzeekanaalgebied H3 (buiten IJ) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1383) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 497ca60e-7b5f-415b-8796-e965f12518aa
25A-001.12.08.01 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1384) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7f713183-429b-4ef0-9b8b-a8943b5047e6
25A-001.12.08.02 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#G:D#1385) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 86c2721a-2b84-4d55-aa97-bcda07226648
25A-001.12.08.03 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melder in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1392) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e6cba580-a99f-4926-ae89-90b54dde963f
25A-001.12.08.04 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1386) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db62ce43-b44c-412e-9687-73498f32210c
25A-001.12.08.05 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1389) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b83221e-0adf-4a23-a3d3-c2b60f79e13c
25A-001.12.08.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemer (drukdoos) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1391) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | be847960-d95f-44cc-9370-b4837017f057
25A-001.12.08.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1388) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aedf9dba-e9dc-4285-b7ad-958b838aae57
25A-001.12.08.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1390) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3212b883-5764-4715-ae44-76781020d76a
25A-001.12.08.09 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1394) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b23b2420-e0c0-458e-a24f-d9def2d86171
25A-001.12.08.10 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC S5 inclusief remote i/o In de kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1431#S:D#1393) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 06f34e61-6026-4391-9a89-0499ef982d72
25A-001.12.08.11 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1387) | 0 | 0 | 25A-001.12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 767a4ac9-8074-48ad-b407-5ab0adebf0c9
25A-001.12.10 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie Noorzeekanaalgebied H5 (spuisluis buiten) H4 (spuisluis binnen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1406) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1c7e586c-f505-4cba-9955-eb47063b6b89
25A-001.12.10.01 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE voor het lucht | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1331#G:D#1407) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 70f19dd7-d278-456d-b630-910a3bfd93f7
25A-001.12.10.02 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1122#G:D#1408) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9fa74c3-3d20-40ef-86bf-4af961cb4393
25A-001.12.10.03 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melder in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:9999#S:D#1415) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f0e01337-a063-473d-8bb6-0642d1abdf56
25A-001.12.10.04 | 0 |  | 0 |  | luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1345#S:D#1409) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99717511-863d-411f-a5ca-34f94cb93fc7
25A-001.12.10.05 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1412) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30b24491-5bd9-4da1-ada1-7e60a1915e56
25A-001.12.10.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemer (drukdoos) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1414) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 196fb14f-4a32-41e0-9ab1-023f8101c288
25A-001.12.10.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1411) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fa15d357-ec6e-4601-a537-3abadca84695
25A-001.12.10.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1363#S:D#1413) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f75b68c7-fa9c-4350-a900-647552da162b
25A-001.12.10.09 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1379#S:D#1417) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d15b45bd-f5ec-4d07-9e40-d24719a62833
25A-001.12.10.10 | 0 |  | 0 |  | Programmable Logic Controller (PLC): PLC S5 inclusief remote i/o In de kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1431#S:D#1416) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6e0ab686-fb98-4503-bded-193a0f0c632a
25A-001.12.10.11 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming 2 stuks | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:1596#G:D#1410) | 0 | 0 | 25A-001.12.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e2b96b74-50d9-4d05-9a90-92a1482e1f91
25A-001.12.11 | 0 |  | 0 |  | Debiet- en waterniveau meetsysteem, Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 59212.7781 |  |  |  | zelfde CI ID als Genaal Meetinstallaties | 509898.8 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569111.5781 | FALSE | Elektro | 5b620327-c900-4add-b88d-f4fff8d2d71f
25A-001.12.12 | 0 |  | 0 |  | Waterniveau meetinstallatie Noorzeekanaalgebied H4(buiten IJ) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#374:0#S:D#1395) | 0 | 0 | 25A-001.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8cf67d97-9fcc-47f4-a703-c0fd2c9df7ab
25A-001.13 | 0 |  | 0 |  | Gemaal - Terrein en Wegen | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 229537.8992 |  |  |  |  | 2083176.14 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 5.7437e-06 | 0 | 2312714.0392 | FALSE | Beheerobject | 377faf07-43d5-4202-9984-e8ee9ed2fbe9
25A-001.13.01 | 0 |  | 0 |  | Aggregaatruimte (kanaalzijde) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:0#G:ND#1041) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 906d1458-c37b-457b-9601-7865ece5d1f4
25A-001.13.01.01 | 0 |  | 0 |  | Constructie: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:0#G:ND#1042) | 0 | 0 | 25A-001.13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb631009-37a1-4d06-b528-23017d260b74
25A-001.13.01.02 | 0 |  | 0 |  | Telefooninstallatie algemeen: Faxtoestel noodnet | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#206:1521#S:D#1172) | 0 | 0 | 25A-001.13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 61a86ad6-6816-4d82-a655-24244f531a62
25A-001.13.02 | 0 |  | 0 |  | Binnenplaats Gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:0#G:ND#1229) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d426dce0-bfd5-444f-a690-a7dfad35a0b1
25A-001.13.02.01 | 0 |  | 0 |  | bebording/bewegwijzering (statisch), algemeen: bebording | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1054#G:ND#1231) | 0 | 0 | 25A-001.13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 369b055e-bd19-4d93-9955-c7974844707d
25A-001.13.02.02 | 0 |  | 0 |  | Verharding: Verharding | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:9999#G:ND#1230) | 0 | 0 | 25A-001.13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 36130da9-732b-47f8-9ab4-8184a8c90c52
25A-001.13.03 | 0 |  | 0 |  | Gebouw Gemaal, Opstal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:0#0:ND#1418) | 100098 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100098 | FALSE | Werktuigbouw | 0d8debb9-fe1d-4ca1-b558-07c8304468e5
25A-001.13.03.01 | 0 |  | 0 |  | Bordes: Bordes | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:34700#G:ND#1434) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 454a6a68-61ca-4068-9aff-014a0d912e58
25A-001.13.03.02 | 0 |  | 0 |  | Constructie: Constructie (bouwkundig) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:9999#G:ND#1433) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f1953a31-1143-4dcc-bb69-8df58583d231
25A-001.13.03.03 | 0 |  | 0 |  | Dilatatievoeg: Dilatatievoeg | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1158#G:ND#1430) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 569d94c4-4eda-42e5-8a17-bd952d27489c
25A-001.13.03.04 | 0 |  | 0 |  | Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen: Hemelwaterafvoersysteem (HWA) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1249#G:ND#1431) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b421b5e1-52a1-49f4-9e91-80b778ec4aca
25A-001.13.03.05 | 0 |  | 0 |  | Kolom: Pyloon / Pijler / Kolom - beton | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1679#G:ND#1424) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6c776ef1-4485-4e94-b227-4490c1af7e1f
25A-001.13.03.06 | 0 |  | 0 |  | Ladder: Ladder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1324#G:ND#1432) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1d516987-0774-4ad8-983d-c88a7d6fd5aa
25A-001.13.03.07 | 0 |  | 0 |  | Leuning, Algemeen: Leuning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:2192#G:ND#1427) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a73aa219-2109-4cdf-b030-1495e1c26593
25A-001.13.03.08 | 0 |  | 0 |  | Liftdeur: Liftdeur | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1340#G:ND#1428) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 16dcffc4-3617-46e6-851f-98d85b5a14c7
25A-001.13.03.09 | 0 |  | 0 |  | Luik: Luik | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1347#G:ND#1429) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 79f1b9e7-850c-4965-a197-ebe461ce7777
25A-001.13.03.10 | 0 |  | 0 |  | Oplegbalk: Oplegbalk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1687#G:ND#1425) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35480ea9-4ee9-4847-aaa2-b2305e8306cb
25A-001.13.03.11 | 0 |  | 0 |  | Roldeur: Megadeur noordzijde boven (n=2, deur noord en zuid) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1467#S:ND#1419) | 100098 | 0 | 25A-001.13.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100098 | FALSE | Werktuigbouw | 237264f2-ee16-408f-94d1-7df44303d18f
25A-001.13.03.12 | 0 |  | 0 |  | Roldeur: Megadeur noordzijde onder | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1467#S:ND#1420) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e987a78d-b918-4f2b-ad1f-9e0313969403
25A-001.13.03.13 | 0 |  | 0 |  | Roldeur: Megadeur zuidzijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1467#S:ND#1421) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 475a2ba4-2076-46dc-8af5-0c48e061c85d
25A-001.13.03.14 | 0 |  | 0 |  | Rooster: Rooster | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1473#G:ND#1422) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 35d7bde5-9d23-41f0-9699-b0177ff96e71
25A-001.13.03.15 | 0 |  | 0 |  | Trap: Trap | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1552#G:ND#1426) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 37a99c66-912c-4c1a-b4a4-831876077ffd
25A-001.13.03.16 | 0 |  | 0 |  | Wand: Wand - metselwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:9999#G:ND#1423) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99ce0cb6-99e7-4b01-b772-b47e5779a033
25A-001.13.03.17 | 0 |  | 0 |  | Hoofddraagconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1679#G:ND#98) | 0 | 0 | 25A-001.13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89dcdd10-6735-49ab-ae38-028632c80b5e
25A-001.13.05 | 0 |  | 0 |  | Loswal - Binnenspuikanaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#G:ND#1747) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5e943708-039e-4c01-9c00-2768998bcdf8
25A-001.13.05.01 | 0 |  | 0 |  | Asfaltconstructie: Asfaltverharding | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1044#G:ND#1767) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 81dbef76-6aaf-45c9-96fa-9857ed764e39
25A-001.13.05.02 | 0 |  | 0 |  | Asfaltconstructie: Asfaltverharding (goot) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1044#G:ND#1768) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 09b523d2-0559-487a-b753-ef1daddda9bb
25A-001.13.05.03 | 0 |  | 0 |  | Beschermlaag: Conservering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:9999#G:ND#1753) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f9117034-7aac-4a13-8c27-dfb4dc9cd068
25A-001.13.05.04 | 0 |  | 0 |  | Betonverharding: Betonnen deksloof t.b.v. damwand | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1070#G:ND#1748) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c76b03f9-af1a-469c-a7d3-3e1f5c14d361
25A-001.13.05.05 | 0 |  | 0 |  | Damwand: Damwand | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1133#G:ND#1749) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5bf91b33-8809-4ecf-a9d7-bb7e0b4bbdb4
25A-001.13.05.06 | 0 |  | 0 |  | Dwarsdrager: Dwarsdrager | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1179#G:ND#1766) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a2ca2e8f-88fe-416b-9c95-716348ccb0f0
25A-001.13.05.07 | 0 |  | 0 |  | Oplegging, Algemeen: Opleggingen 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1404#G:ND#1765) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8887eafd-1e27-4df3-84c1-1d2bbf75a8a6
25A-001.13.05.08 | 0 |  | 0 |  | Schampkant, Algemeen: Schampkant | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1477#G:ND#1750) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 62a5a95d-e98b-4548-9ae2-35da5f3d9064
25A-001.13.05.09 | 0 |  | 0 |  | Talud, Algemeen: Talud | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1716#G:ND#1752) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aa2e5f03-9454-4498-99af-409f6226072f
25A-001.13.05.11 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1755) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8da519a5-330e-4d89-be29-4ca716acfb8b
25A-001.13.05.12 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1756) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73b59255-b25a-471d-95ad-1e25bdc7253b
25A-001.13.05.13 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1757) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fbffd7a3-8d4a-4d92-838e-32556128de91
25A-001.13.05.14 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1758) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0f27b7cc-8f4c-4e1e-aafb-dd9837882872
25A-001.13.05.15 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1759) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bdcf39b2-eac7-41a9-9b97-ee1f93b96e48
25A-001.13.05.16 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1760) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d9021d1-9fe4-44c1-9b5a-3e7eae54489d
25A-001.13.05.17 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1761) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89516428-483e-455c-a3ce-c7bede5e7231
25A-001.13.05.18 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1762) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e0c6343-cd73-4680-8799-99e8020f2ee6
25A-001.13.05.19 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1763) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 079772cd-93b5-4072-8e07-cc8e5710cf23
25A-001.13.05.20 | 0 |  | 0 |  | Voegovergang, Algemeen: Voegovergang 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1611#G:ND#1764) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | efc344ca-8962-491c-8943-5288ab7a4ebb
25A-001.13.05.21 | 0 |  | 0 |  | Wand: Wand - metselwerk | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:9999#G:ND#1751) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b59b513a-8e1d-4bae-8844-2310ce17ddf0
25A-001.13.05.22 | 0 |  | 0 |  | Vleugelwand | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:1604#G:ND#1754) | 0 | 0 | 25A-001.13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4700b77e-ecc4-468e-8643-b4efd078d6e2
25A-001.13.06 | 0 |  | 0 |  | Noordelijk terrein (binnen omheining) - Trafo Ruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#208:0#G:ND#1772) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d4e36953-c376-4d07-9201-f2c9cc432624
25A-001.13.06.01 | 0 |  | 0 |  | Opstal Algemeen: traforuimte Binnenplaats | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Locatie achter de corridor naar spuisluizen. T1,2 en 7 staan in de ruimte. Tbv bulbpompen 1 t/m 4 en gebouwinstallaties rail B | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:1417#G:ND#1773) | 0 | 0 | 25A-001.13.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 41e26033-9ed6-49f1-8c72-fef7ec32e3bf
25A-001.13.07 | 0 |  | 0 |  | Omheining Gemaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#306:0#G:ND#1446) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9d24e9c3-aaaf-4f3b-8ede-af51b86158ca
25A-001.13.07.01 | 0 |  | 0 |  | draad: schrikdraadbeveiliging langs de hekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#306:1765#G:ND#1449) | 0 | 0 | 25A-001.13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2256c331-4743-4252-9473-04eb4e762103
25A-001.13.07.02 | 0 |  | 0 |  | Hek: stalen draaihekken | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#306:1246#G:ND#1447) | 0 | 0 | 25A-001.13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 83d5bc52-15f7-4b2f-b034-8162c04bea3f
25A-001.13.07.03 | 0 |  | 0 |  | Hek: statisch hekwerk rond object | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#306:1246#G:ND#1448) | 0 | 0 | 25A-001.13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 00f3ca94-7565-47c5-9070-4bec4656b7ae
25A-001.13.07.04 | 0 |  | 0 |  | transformator: schrikdraadunit | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#306:1549#G:ND#1450) | 0 | 0 | 25A-001.13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2c9fe4d4-c08d-49e1-bd4f-df5a9a56c894
25A-001.13.08 | 0 |  | 0 |  | Oplegging | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:0#G:ND#1781) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bcb5d291-f7a9-4916-962e-a63a11ae6579
25A-001.13.08.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#0:1062#G:ND#1782) | 0 | 0 | 25A-001.13.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b98a2d16-914f-4f3c-9d1c-11c5444669ad
25A-001.13.09 | 0 |  | 0 |  | Serverruimte gemaal, opstal. | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Jack 15082017, gewijzigd naar serverruimte ivm het risico van uitval veel systemen zoals Cybersecurity, bediening noordersluis IJmuiden, gemaalinstallaties. |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#181:0#G:ND#1774) | 1770650 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1770650 | FALSE | Civiel | 8b21bbfb-3155-4a0c-a16d-b44cb52fd44d
25A-001.13.10 | 0 |  | 0 |  | Toegangshek | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 229537.8992 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:0#G:ND#1437) | 212428.14 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 5.7437e-06 | 0 | 441966.0392 | FALSE | Civiel | fd3bd34b-d248-4d41-8df7-81a74a1d0a73
25A-001.13.10.01 | 0 |  | 0 |  | Aandrijf- en bewegingswerk: motorwerk / overbrenging | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:1002#G:ND#1441) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aebd7fd6-a418-4fde-81f3-a958c842bc3e
25A-001.13.10.02 | 0 |  | 0 |  | bedieningspaneel: bedienpaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:1057#G:ND#1444) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5cab6dad-bae4-4626-a27e-a11594b1aa32
25A-001.13.10.03 | 0 |  | 0 |  | beveiligingsstrippen: beveiligingsstrippen (rubber) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:9999#G:ND#1442) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 79b59dec-eafb-4184-ba26-468df9eeffa0
25A-001.13.10.04 | 0 |  | 0 |  | Hek: Hekwerk-staal | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:1246#G:ND#1439) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b87edadd-d234-4408-b16d-174173355f7a
25A-001.13.10.05 | 0 |  | 0 |  | hek: Toegangshek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 229537.8992 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:1246#G:ND#1438) | 212428.14 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 5.7437e-06 | 0 | 441966.0392 | FALSE | Civiel | dc018d1d-dcee-4ff8-b6eb-60f77364b054
25A-001.13.10.06 | 0 |  | 0 |  | intercompost: intercompost | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:1275#G:ND#1440) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 225eab5a-0769-4475-bfde-76cd503dfae1
25A-001.13.10.07 | 0 |  | 0 |  | passysteem: passysteem RWS (corporate) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:9999#G:ND#1445) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 48a52a49-8ae1-4c20-8622-6967f525ec51
25A-001.13.10.08 | 0 |  | 0 |  | Schakelaar: Stopknop | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#209:2180#G:ND#1443) | 0 | 0 | 25A-001.13.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 74dc9694-9d46-44d5-b210-6e1246c7c1d1
25A-001.13.11 | 0 |  | 0 |  | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg, Corridor Gemaal - Spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:0#G:ND#1277) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 561a8f30-0a5a-4e79-b33a-8ed45ce6c32f
25A-001.13.11.01 | 0 |  | 0 |  | bebording/bewegwijzering (statisch), algemeen: bebording | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:1054#G:ND#1280) | 0 | 0 | 25A-001.13.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5988cf8f-0524-457a-972e-8b9c38cee441
25A-001.13.11.02 | 0 |  | 0 |  | Deklaag dicht: Verharding Dicht Asfalt | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:2173#G:ND#1278) | 0 | 0 | 25A-001.13.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc3507b7-ba24-4a9d-9ca1-0f7bf4f9df09
25A-001.13.11.03 | 0 |  | 0 |  | Openbare verlichting (OV), Algemeen: OV | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:1400#G:ND#1281) | 0 | 0 | 25A-001.13.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55ee099d-12a6-4433-ba2c-e26e11a91cda
25A-001.13.11.04 | 0 |  | 0 |  | Wegmarkering, algemeen: wegmarkering | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:1623#G:ND#1279) | 0 | 0 | 25A-001.13.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a16ac988-536a-4146-90c3-91681ea38702
25A-001.13.12 | 0 |  | 0 |  | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg, traforuimte Binnenplaats | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#221:0#G:ND#1775) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5accf984-4b04-486f-930c-f3bf6388798b
25A-001.13.13 | 0 |  | 0 |  | Grasvegetatie (primaire waterkering) Grasstrook oost (binnen omheining) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#341:0#G:ND#1435) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 162b7efc-7c05-48f6-8cb7-c5c38df39035
25A-001.13.14 | 0 |  | 0 |  | Grasvegetatie (primaire waterkering) Grasstrook west (binnen omheining) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#341:0#G:ND#1436) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a5b2a485-f2bc-4b43-a176-dc5343da7edc
25A-001.13.15 | 0 |  | 0 |  | Bordes Binnenspuikanaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#147:0#G:ND#1509) | 0 | 0 | 25A-001.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57e4fbca-f443-4078-a8f5-579c106b1097
25A-001.13.15.01 | 0 |  | 0 |  | Krooshek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#147:1461#G:ND#1510) | 0 | 0 | 25A-001.13.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 68bfbe5a-15e2-4218-8bf2-a312df1d4ec8
25A-001.13.15.02 | 0 |  | 0 |  | Leuning | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-09#NZK5.EG.-0,5ov#GMIJM#147:1209#G:ND#1511) | 0 | 0 | 25A-001.13.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5521442e-6312-47d7-98a2-ae9336ca9cbf
25A-001.14 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Spuikokers 1 t/m 7 | 0 | 0 | 6517.855 |  |  | 1 | 369901.8612 |  |  |  |  | 8121650.2 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 3.2797e-07 | 727950.65 | 9226020.5663 | TRUE | Beheerobject | 0d0e9cd9-d7c3-452d-8da5-b5f724096c2c
25A-001.14.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 1 (n=7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#8) | 2666160 | 0 | 25A-001.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2666160 | FALSE | Civiel | 2ac0ce38-f2da-43bf-95d0-04ca79d276c3
25A-001.14.01.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#9) | 380880 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 380880 | FALSE | Civiel | 576b1908-5bc2-4476-88da-b9ec9b8b4ddf
25A-001.14.01.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#10) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e665854-d1e5-487a-b6a5-b089ee3612be
25A-001.14.01.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#11) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1d627461-569f-4b9c-b955-a1f9d6f8a50b
25A-001.14.01.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#12) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2a23098b-29ad-4b85-88f1-36fed8658d13
25A-001.14.01.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operationele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#13) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d3f1d8cd-52eb-49cc-8988-3318dfc7706b
25A-001.14.01.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#14) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 062b8688-63ca-4bd0-ae70-92cb03a7f475
25A-001.14.01.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer. Is nu mogelijk met Noodschuiven bestaande uit 3 elementen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#15) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0c8fe19-0122-4727-9e88-45a6e2b04fd4
25A-001.14.01.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: uitstroomkoker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#16) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d8d1aff3-57f9-4509-ac93-e1be3b696f7e
25A-001.14.01.09 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#17) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 88dc7568-8c80-49d2-8657-d36e3161d32e
25A-001.14.01.10 | 0 |  | 0 |  | Vispassage Doorlaatkoker Spuikoker 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#307.0#G:D #18) | 0 | 0 | 25A-001.14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Civiel | 5b09a79e-f67d-44f6-aac8-fdb9f8b1bdb4
25A-001.14.01.10.01 | 0 |  | 0 |  | Vistrap: constructie voor vispassage (betonelementen met barage op de bodem van de spuikoker aangebracht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1930#G:D#19) | 0 | 0 | 25A-001.14.1.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b7391585-1a1e-4fa7-9c87-3d3db4e2913f
25A-001.14.01.10.02 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: verlichting vispassage (buiten bedrijf en kunnen verwijderd worden. Niet te onderhouden..) | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1590#G:ND#20) | 0 | 0 | 25A-001.14.1.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3f275502-ab39-4a51-880a-c1a20db17b90
25A-001.14.03 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#21) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 5cc8da29-01f1-4b01-b343-1696fc0e9999
25A-001.14.03.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#22) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a85d99b3-d72d-4ccc-800e-78b03fc42370
25A-001.14.03.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#23) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a6ad6bc1-1101-41b8-b65a-4a747c71ceb6
25A-001.14.03.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#24) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4f005bb9-bcfe-443b-a8aa-d6abcd0bc7b2
25A-001.14.03.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#25) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 78a085cd-a5d8-4c67-9e07-898e9eac3bee
25A-001.14.03.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#26) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 36cdef3d-0bd5-4784-aa23-54ba2e1a76f8
25A-001.14.03.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#27) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d3582e4-2c96-42ae-a3d1-75da43f8524a
25A-001.14.03.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#28) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 95310954-5c04-47c5-b0cc-0810f3a21c43
25A-001.14.03.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#29) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 961a7874-63dc-412d-a2d5-8102ba203b93
25A-001.14.03.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.9999#G:ND#30) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6fea9236-f34d-4572-aa81-40a9b9be8cb6
25A-001.14.03.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#31) | 0 | 0 | 25A-001.14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e567fb8a-3caa-493c-ba1c-5af8ccafd5fb
25A-001.14.05 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 1 (n=7) | 0 | 0 | 6517.855 |  |  | 2 | 197933.8272 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#44) | 1720222 | 0 | 25A-001.14 | 7 | 0 | 3.2797e-07 | 703013.85 | 2627687.5323 | FALSE | Werktuigbouw | 3fca7fc2-9fc6-459a-9319-6790c3d82222
25A-001.14.05.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#45) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c152b138-fb5e-4ced-9964-5b08c21d89cf
25A-001.14.05.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen idee welke buisleiding hier bedoeld wordt | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#46) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3c8ced50-31ff-4a03-b00e-2e72e6d616e2
25A-001.14.05.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#47) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 85926ed3-ac9d-4225-bf3d-215f42f6ad1f
25A-001.14.05.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#48) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ad63ab9a-d254-4cba-839a-a715a879af19
25A-001.14.05.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4900.0387 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#49) | 80164 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 6.2832e-10 | 0 | 85064.0387 | FALSE | Werktuigbouw | e4b49bce-4b4c-45cc-9421-2d3997c0a82f
25A-001.14.05.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#50) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 097d8736-d3fc-42c4-884c-bddbdfd5bbb5
25A-001.14.05.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#51) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2d8c17c6-925f-45d1-aa77-3ecd12e36cba
25A-001.14.05.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#52) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bab368ce-a248-4e18-ad32-6deada80af3c
25A-001.14.05.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 17300 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#53) | 150000 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167300 | FALSE | Werktuigbouw | 2f215966-39f8-4a42-a8e8-5a4af5516624
25A-001.14.05.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 931.1221 |  |  | 3 | 4781.0263 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#54) | 15582 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 3.5664e-08 | 93492 | 114786.1484 | FALSE | Werktuigbouw | bcaf2b95-666e-45e5-844a-e01cf9b637ba
25A-001.14.05.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#56) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | eb343f5f-672d-43ff-88b3-b0c8f3256a37
25A-001.14.05.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#57) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d8fad04-a74d-43ef-abbb-93da1dabb777
25A-001.14.05.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO): RIO voor aansturing hydrounit 1 & 2, in kelder -1 (Vraag/opmerking: Het betreft 1 PLC per doorlaatkoker. De Hydrounit is normaal voor doorlaatkoker 1 maar kan ook doorlaatkoker 2 bedienen.) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1295.196 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#58) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 1.0561e-08 | 6938.55 | 8233.746 | FALSE | Elektro | 4ec31bf2-c947-4767-b36b-a7d8756d3099
25A-001.14.05.15 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#01) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7cef9bec-01f3-4290-8661-3dbab3ec0458
25A-001.14.05.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#02) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 96ead36b-f3d7-4723-b3ed-1bfbe81fffe0
25A-001.14.05.17 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#03) | 0 | 0 | 25A-001.14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 80c8c410-e8bb-410e-9247-2887dafdb4b1
25A-001.14.06 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#59) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 227eaf2c-da92-48c8-bdb3-61d31b8cb8ef
25A-001.14.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#60) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e7c97a07-7d90-4ac7-9c8a-97f8dca3b71c
25A-001.14.06.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#61) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 890315b5-e4c8-4356-ba44-7453e8d0840d
25A-001.14.06.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#62) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72526025-067d-4b9f-a404-b72c77ce9e19
25A-001.14.06.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#63) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9143d0f7-c3e3-4862-b435-f1e6573775e5
25A-001.14.06.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#64) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b63efa20-4c80-4459-9799-8bcbe4e3e1b2
25A-001.14.06.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#65) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e8cd2121-bc00-442b-95c2-8b3c1c7ad7ff
25A-001.14.06.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#66) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ab37dbb-f220-441b-9262-8dd084b3e9ef
25A-001.14.06.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#67) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 72b4358c-599e-47ea-8e20-b92fffe688e1
25A-001.14.06.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#68) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f5e06781-1ae5-4b1d-8b28-d4afc8d58210
25A-001.14.06.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#69) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8308d64e-745b-42ae-ae7f-b2e7f4396413
25A-001.14.06.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#71) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 96012033-f509-4244-a368-b40c0e75cb81
25A-001.14.06.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#72) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 85d9dc0b-7418-4aec-9460-d36e3f247bac
25A-001.14.06.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#73) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c37f705b-60cc-4424-a302-eddb82f0b8d2
25A-001.14.06.15 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#16) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 01796d2d-f188-44b6-b606-ec493519e882
25A-001.14.06.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#15) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e9191915-a27f-46d2-ab52-92df3a3078d6
25A-001.14.06.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#14) | 0 | 0 | 25A-001.14.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5340e303-b04c-4cf8-9809-3732692a1e2a
25A-001.14.07 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#74) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | e52d016d-ccb1-4605-a0e4-8bc8b15f4381
25A-001.14.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#75) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bffefbb6-8325-459e-9082-4e2ebff7e357
25A-001.14.07.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#76) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5fc94fcc-dd26-4dd2-a42b-60653e1a5b9e
25A-001.14.07.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#77) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca451a3a-2f86-4d0c-9303-674d03d25c97
25A-001.14.07.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#78) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 19fc80ac-13a9-4c0f-be95-0cea3b879feb
25A-001.14.07.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#79) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1f37d341-928f-4fe5-be63-73c4ed20235b
25A-001.14.07.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#80) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 076669b3-edac-4a60-ad99-abf974f8cdd2
25A-001.14.07.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#81) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57acf1f5-7296-4537-93ba-af7f54275511
25A-001.14.07.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#82) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c2b61a57-357a-445a-a694-4893a8a16c53
25A-001.14.07.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#83) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2e90586-3a04-4b2b-ba31-a40ab7dc0adc
25A-001.14.07.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#84) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4ce48146-0754-4713-ba84-d100eb3acb79
25A-001.14.07.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#86) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0cd181da-f8b6-428d-8ea0-bacdfcdab9c6
25A-001.14.07.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#87) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 46fac183-6e76-42b3-89fb-609591f6246d
25A-001.14.07.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#88) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f3ea23e6-8b84-405e-b49c-396b8998f268
25A-001.14.07.15 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#18) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57296d5f-246c-4edc-b165-7b23f371ae69
25A-001.14.07.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#19) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 711f954a-2822-4613-8a57-c95104afbbe9
25A-001.14.07.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#17) | 0 | 0 | 25A-001.14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4701f424-b24b-4039-ab6e-4f6cc018ff6f
25A-001.14.10 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#121) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | f9d5057f-3dde-4476-96c3-9916dd35c6b9
25A-001.14.10.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#122) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 98828d17-e84b-4f4d-8bab-917d6d5bb1ef
25A-001.14.10.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen idee welke buisleiding hier bedoeld wordt | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#123) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b1dd8b59-3df1-475f-bd6e-2de2ea198303
25A-001.14.10.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#124) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18ffda5f-0db5-4fdd-8921-9fba650f09e9
25A-001.14.10.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#125) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2af567b2-8bf5-436b-8fcc-b46cc167548c
25A-001.14.10.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#126) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e4743a0b-9bee-421c-9e6a-a7de72512847
25A-001.14.10.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#127) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 432a3eff-bdb3-4169-8773-916bef14113b
25A-001.14.10.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#128) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b60025cf-5a64-467d-ad66-77e8e0027d3d
25A-001.14.10.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#129) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e2691531-67da-4b93-8475-62f740ecc5de
25A-001.14.10.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#130) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fd1f2e2c-f089-450c-a4ee-300c476fca5b
25A-001.14.10.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#131) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3baed315-42b9-4346-8e67-69cee70915fe
25A-001.14.10.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#133) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 898d7b00-9928-486c-b220-fc4d7b3a7ac5
25A-001.14.10.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#134) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 599db41f-4434-4317-907e-a5c635ff2b5f
25A-001.14.10.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#G:D#135) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b98afaff-a82c-4ed4-8ba9-20e12165d4f7
25A-001.14.10.15 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#27) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dd090480-af9a-4dd3-9250-a689d15eda7a
25A-001.14.10.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#28) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8c62e062-4b91-433b-918a-8b9a16dd24d4
25A-001.14.10.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#26) | 0 | 0 | 25A-001.14.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1a5e937b-0477-4050-b14b-9fa37d0af90b
25A-001.14.11 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#136) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 8e40fd33-f7c1-4c09-8a3c-639208d6ee6e
25A-001.14.11.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#137) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cd9bfa12-82b1-4bb3-b02c-8422d4154722
25A-001.14.11.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen idee welke buisleiding hier bedoeld wordt | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#138) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8dca8a91-719b-46c1-980c-48beaf25e160
25A-001.14.11.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#139) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 92afb485-8423-4b2b-8d72-6a2c17e1762c
25A-001.14.11.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#140) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 67b1a497-a826-498e-b62a-0b171df16ca6
25A-001.14.11.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#141) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e5b216e9-edce-4654-a9c4-6b83ef2d36bc
25A-001.14.11.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#142) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7787af9e-b0d7-4ff5-a3a3-18e9ab80ade7
25A-001.14.11.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#143) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 75e22d0d-e18a-4879-b133-f35c5936a10b
25A-001.14.11.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#144) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 906b8e59-df64-434c-807c-c3dccf3dbd3f
25A-001.14.11.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#145) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 93a5fea8-5fb3-4e4d-8539-e9f3964d6f60
25A-001.14.11.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#146) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e4aad897-9959-4d4e-9843-ec7ab9657c2a
25A-001.14.11.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#148) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2d929bbc-b6cc-406d-a16d-4c08194927c1
25A-001.14.11.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#149) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b8f59ed5-2246-43fe-9231-917dbe82f165
25A-001.14.11.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#150) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a9254cd6-a77c-40ee-ba53-66721ad8e65f
25A-001.14.11.15 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#30) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2b740d5b-6dc7-4ee9-bde2-309b03eb7aa2
25A-001.14.11.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#31) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca30310c-8289-4c31-bf70-88de4c044a81
25A-001.14.11.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#29) | 0 | 0 | 25A-001.14.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d030545-e3f4-462f-b82e-9cc09f70ffd7
25A-001.14.12 | 0 |  | 0 |  | Gebouw Spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 5040 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#181. #G:ND#271) | 1041941.2 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1046981.2 | FALSE | Civiel | 4d82001d-1b54-45b1-bebb-349617627550
25A-001.14.12.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#181.1062#G:ND#272) | 0 | 0 | 25A-001.14.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ddc40a10-f658-4702-bfb6-52afa97bc213
25A-001.14.12.02 | 0 |  | 0 |  | Binnenverlichting, Algemeen: Binnenverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#181.1974#G:ND#273) | 0 | 0 | 25A-001.14.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 173bc8fa-4a2b-42c2-a28e-48c22b48da40
25A-001.14.12.03 | 0 |  | 0 |  | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5040 | zelfde CI ID als element |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#181. #G:ND#271) | 1041941.2 | 0 | 25A-001.14.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1046981.2 | FALSE | Civiel | 7f793ad5-c31d-450b-943f-278503183ba2
25A-001.14.13 | 0 |  | 0 |  | reserve onderdelen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#9999.0#0:D#275) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba06f74e-6a3d-4879-9efc-0d8343e8ef68
25A-001.14.13.01 | 0 |  | 0 |  | cilinder: 1 cilinder reserve voor gehele spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#999.1119#S:D#276) | 0 | 0 | 25A-001.14.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99350bbc-1944-4ad2-8b44-87f9748cfcbb
25A-001.14.13.02 | 0 |  | 0 |  | meetsysteem: 1 wegmeetsysteem reserve voor gehele spuissluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#999.1363#S:D#277) | 0 | 0 | 25A-001.14.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f00386ca-c5a7-4327-8ba3-e416b78cdcc6
25A-001.14.13.03 | 0 |  | 0 |  | Keringschuif (reserve): reserve Hoofdchuif bestaat uit 2 stalen delen. (2 stuks op de deurenbergplaats) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#999.2194#S:D#278) | 0 | 0 | 25A-001.14.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94e99349-a7af-48ed-91aa-bf00516fb9e3
25A-001.14.13.04 | 0 |  | 0 |  | Schuif: Noodschuif. 1 stuks.3 delig. Deze is voor droogzetvoorziening, | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#999.1486#S:D#279) | 0 | 0 | 25A-001.14.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b774a8a9-7ce6-45f4-8eb9-388e70928b11
25A-001.14.15 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#106) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d3383a00-ce02-4258-9e2f-35c53bcf03fd
25A-001.14.15.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#107) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e6d2d789-b9a1-4f38-b1ae-bce3d3078396
25A-001.14.15.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen idee welke buisleiding hier bedoeld wordt | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#108) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d228811a-5ddf-41e8-9d15-369b7d0d8ae5
25A-001.14.15.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#109) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53007ef9-fc0a-4955-a318-84be2bb6d424
25A-001.14.15.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#110) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dee4cef9-567a-47dd-bbe8-923b5c45af5d
25A-001.14.15.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#111) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9f06dc05-634f-4043-b666-c26e86d068a7
25A-001.14.15.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#112) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7a7da67f-35f8-4bbd-bf0e-157cc6ba39c3
25A-001.14.15.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#113) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 37c63b49-46db-4342-a443-459f64aa7d41
25A-001.14.15.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#114) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e63f84aa-f378-46c7-9874-94972dedab07
25A-001.14.15.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#115) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5dfcf289-b943-4a84-8994-2695ace5a6c3
25A-001.14.15.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#116) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51bc82ca-fc58-49ce-a322-31c593f985cc
25A-001.14.15.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#118) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5b5f69dc-cf21-4703-9852-8cf4af2ac0fd
25A-001.14.15.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#119) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 08f4d2e2-d88c-4cb7-8049-534031c2184d
25A-001.14.15.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#120) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 99a6dee5-ee97-447d-a566-dc86f7375fa2
25A-001.14.15.15 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#24) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89c029e9-90a7-41a9-b417-bc96d9a24d1d
25A-001.14.15.16 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#25) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d44096d0-a126-431c-8cc0-44972c49234d
25A-001.14.15.17 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#23) | 0 | 0 | 25A-001.14.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fc581b49-e093-440d-9509-71c01bbaa3b1
25A-001.14.16 | 0 |  | 0 |  | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch spuikoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.0#S:D#89) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | dbe2fa7b-c49e-4af8-a054-5e8918a12fff
25A-001.14.16.01 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | PLC sp.k.7 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#90) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 94413542-4626-4775-98e8-324412978419
25A-001.14.16.02 | 0 |  | 0 |  | Buisleiding: Buisleiding, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | geen idee welke buisleiding hier bedoeld wordt | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1331#G:D#91) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 98bd82f8-260a-49bd-8b36-8cab0bed58f3
25A-001.14.16.03 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 1, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#92) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 57c4ba34-76e9-4ffd-8550-64a291f139be
25A-001.14.16.04 | 0 |  | 0 |  | klep: Kleppenblok, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | samengesteld blok van parker | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1304#S:D#93) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 83782b56-b8ef-4227-b6b2-5385f36f7f82
25A-001.14.16.05 | 0 |  | 0 |  | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | hycom bouwjaar 1999 type 31460-? hier zit dieptefiltratie op | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#94) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0c1ffaec-d918-441b-a18d-3a3d29bb3782
25A-001.14.16.06 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Noodbediening schuif. 3 bedieningspaneel (1 aan de muur bij de schuif), (1 op hydroaggregaat) en (1 op PLC kast OP25 schacht 1, 4 en 7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | er zijn 6 manieren om de schuif te bedienen dit wordt met migratie aangepast | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#95) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a7fa5ad3-b2e4-4724-8b89-5d7aeb1e1e3c
25A-001.14.16.07 | 0 |  | 0 |  | Detectie: Benaderings/eindschakelaar. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 stuks deze zitten in de schacht van de spuikoker een eind op schakelaar en een nood eind op. Nabij cilinder. Soort kabelsysteem met aan de muur een geleiderail met gewicht. Als gewicht boven is staat dec schuif neer. | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#96) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 91cb6919-4022-4af8-be38-062e0f811497
25A-001.14.16.08 | 0 |  | 0 |  | Detectie: 2 keer detectieunit bij de schuif (om te dedecteren of de schuif omhoog staat) 1 voor "op" en de andere voor"noodop" | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.2180#S:D#97) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc2c61c9-0fb0-4623-aec5-30c0160ea466
25A-001.14.16.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | via de lineaal aan de cilinder en via een staalkabel met een gewichtje | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1363#S:D#98) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba7922f2-bbdc-42fb-9cad-cff98e2838ed
25A-001.14.16.10 | 0 |  | 0 |  | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de hefcilinder van de schuif | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1119#S:D#99) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 18de896e-a25e-4273-b7e4-6dd718bdc4e0
25A-001.14.16.11 | 0 |  | 0 |  | Schuif: Schuif (bestaat uit 2 delen) hangen aan de kapstok in de oude droogzetvoorziening) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#100) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2eec5dde-728d-4cc2-a191-848b7bd63e89
25A-001.14.16.12 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel : Bedienunit op Cilinderhuis Kogelkranen en elektrischbediende kranen afsluiters op cilinderhuis om cilinder vanuit haar eigen gewicht kan laten zakken. Dit kan ook op afstand (laatste redmiddel) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1057#S:D#101) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 53be638a-21f6-4985-8bb6-08527d5c12e3
25A-001.14.16.13 | 0 |  | 0 |  | Hydroslangen: Hydroslangen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.9999#G:D#102) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 50511090-0956-4945-b94b-381847c05e12
25A-001.14.16.14 | 0 |  | 0 |  | Remote I/O (RIO) spuikoker: PLC 1/0 voor aansturiung hydrounit 1 & 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#103) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8976724d-455c-4837-91de-2d95b6cfd6c2
25A-001.14.16.15 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: afstandbediening Spuisluis in spuikoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#S:D#104) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f75b226a-7afc-4af2-bba1-4e5063337d7f
25A-001.14.16.16 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: in de hydrolische ruimte van spuikoker 4 zit ook de geluidsinstallatie (intercom) 19-1Z7004-19van het gemaaldeze is bevestigd op de noordmuur van de ruimte | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 19+1z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1431#G:D#105) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c7ba44c8-c7b3-423b-a929-bb96366f28d4
25A-001.14.16.17 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#21) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 864f0cc8-c1b8-41e3-bb47-e02258cf2209
25A-001.14.16.18 | 0 |  | 0 |  | Hydrauliekpomp 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1260#S:D#22) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5674c502-d2a2-43cf-8316-a89ef76a6903
25A-001.14.16.19 | 0 |  | 0 |  | Elektromotor: Electromotor 2, in kelder -1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | ?-0m01 | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1182#S:D#20) | 0 | 0 | 25A-001.14.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43f4eb3b-9efa-4733-9431-56183ca710cb
25A-001.14.27 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 1. (n=7) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 166928.034 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#196.0#S:D#87) | 2693327 | 0 | 25A-001.14 | 7 | 0 | 0 | 24936.8 | 2885191.834 | TRUE | Civiel | 87584b44-7a54-4007-a9b2-0ce88b350dea
25A-001.14.27.01 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 1, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1353.142 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#249.0#G:ND#39) | 0 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 3562.4 | 4915.542 | FALSE | Civiel | 2b6272c1-36e2-46c9-b36a-ae6a001d954e
25A-001.14.27.02 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#196.1487#S:D#89) | 0 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ed197c6d-fdc7-4290-97a9-446efc91f5b2
25A-001.14.27.05 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#196.1010#S:D#88) | 0 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0c1089fb-a07f-4e79-9197-d725626a1a99
25A-001.14.27.06 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#196.1451#S:D#90) | 0 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cd2dba0b-1af7-4ab6-b64d-eba16d07d360
25A-001.14.27.07 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 11246.86 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#55) | 192380.5 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203627.36 | FALSE | Werktuigbouw | ffe0a005-89d8-483c-ae3a-f894df7efbea
25A-001.14.27.08 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 11246.86 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#06) | 192380.5 | 0 | 25A-001.14.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203627.36 | FALSE | Werktuigbouw | a57dd750-5723-44df-b2b8-101d9b8c186a
25A-001.14.29 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 3dc7a12c-8220-41ed-8bd0-2c434ee33596
25A-001.14.29.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 2 doorlaatkoker 2 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#70) | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 761d27fb-bff5-4ba1-80de-92b0265d0bf3
25A-001.14.29.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 2 doorlaatkoker 2 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#07) | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b7a108f4-a0c2-47f9-997e-c2110859e271
25A-001.14.29.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7102f647-2f6d-43b9-9bea-b189b51f0658
25A-001.14.29.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc99a1a7-995a-4cb6-97c8-1edb95b19c65
25A-001.14.29.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 76f4ec1b-68a3-4484-b585-9f3a7559782d
25A-001.14.29.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 2, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5100778c-6bf9-44db-a8b5-ac38e9570d69
25A-001.14.41 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 6b863dc0-07c2-4774-bcd9-5d4fe333044e
25A-001.14.41.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 3 doorlaatkoker 3 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#85) | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 39db63d3-3796-4257-9fcd-b0fdd7a7d0be
25A-001.14.41.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 3 doorlaatkoker 3 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#08) | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1c3c06f6-cb3e-4d2b-9d79-7fd2a4036841
25A-001.14.41.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e44e748a-a7da-4c3c-9d40-e9b6e92a8709
25A-001.14.41.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9ea32120-410a-46e3-919f-db7a416ed406
25A-001.14.41.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cf73665b-2673-450c-b7ff-cd08c75fbcc6
25A-001.14.41.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 3, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b5940ccf-ca6e-44c4-b786-adc789253537
25A-001.14.42 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | a7f73d01-c4d1-4ced-a93b-429b4c43b5a5
25A-001.14.42.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 4 doorlaatkoker 4 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#100) | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d3cfdcf-837d-4220-8625-0e384f70ed38
25A-001.14.42.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 4 doorlaatkoker 4 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#09) | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ec235d6a-bd5b-47c4-9b76-430f239c955e
25A-001.14.42.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 03f1c230-7e68-4208-82a3-3dc21ff5a497
25A-001.14.42.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1f8c98df-8128-42ff-b742-d392fc1b85b4
25A-001.14.42.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e4de37c6-24ef-458b-878a-0e03ee20a4d0
25A-001.14.42.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 2, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 394a0e11-b026-4b6e-93d0-b52d18bc4d50
25A-001.14.43 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 92c25575-082a-4444-8780-84fb84a65592
25A-001.14.43.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 5 doorlaatkoker 5 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#117) | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 17745aaf-d00d-46f1-a137-8b635850df25
25A-001.14.43.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 5 doorlaatkoker 5 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#10) | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8c090539-981c-4fb7-9e7c-54d9564cfeb7
25A-001.14.43.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 42029681-9c34-4b90-8b32-3c107351394b
25A-001.14.43.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cdac9449-3192-42a0-a932-0356e1a03780
25A-001.14.43.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b34f3cdb-2a99-4d56-b21d-7c27e5cb51b2
25A-001.14.43.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 2, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | cfa43c91-e02e-47db-8f80-60733a2ecc2e
25A-001.14.44 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0c95c46e-9240-4520-9eef-4971fc79a2f3
25A-001.14.44.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 6 doorlaatkoker 6 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#132) | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1fbe926d-8473-4429-aedb-536e5401bdc6
25A-001.14.44.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 6 doorlaatkoker 6 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#11) | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 259d636c-e43c-4bdd-8f58-610394a7bff9
25A-001.14.44.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0bb91a12-ee30-4d61-b62f-20074b419afc
25A-001.14.44.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0bfa546b-0fc5-4e53-9c06-83431e2f9b9e
25A-001.14.44.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51ffdffc-3c12-4954-96dd-2c2eb5a21654
25A-001.14.44.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 2, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a052ae37-2fb1-4277-92f3-301e4e6cb283
25A-001.14.45 | 0 |  | 0 |  | Schuifconstructie - Schuifcontructie doorlaatkoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 3ee85178-593f-4a96-b798-37534b750ad0
25A-001.14.45.01 | 0 |  | 0 |  | Hoofdschuif 7 doorlaatkoker 7 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#147) | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e5566b4-52a7-48ce-b677-7472bafde577
25A-001.14.45.02 | 0 |  | 0 |  | Noodschuif 7 doorlaatkoker 7 (bestaat uit 2 delen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#101.1486#S:D#12) | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 716e90e3-4173-40db-81f1-ec9e0ae171f2
25A-001.14.45.03 | 0 |  | 0 |  | Vastzetinrichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 75753d58-2dfc-4030-b28b-e48207bf7586
25A-001.14.45.04 | 0 |  | 0 |  | Aanslag | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 23d00293-a379-45c9-80b0-c14a9ab736b8
25A-001.14.45.05 | 0 |  | 0 |  | Kraanbaan tbv kapstok | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b2c3c091-5b28-4756-a643-61134ea56617
25A-001.14.45.06 | 0 |  | 0 |  | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 2, 2 elektrische takels. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.14.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2f220e3e-b2b8-4d49-9a92-861950f3449d
25A-001.14.46 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#32) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 5eb4e36e-5f3d-470e-a0a8-fae4bfbe060e
25A-001.14.46.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#33) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ea9ff783-d9a2-4b91-aa24-f00b56f241e9
25A-001.14.46.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#39) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 51a0614a-83b1-417c-846c-7f45639cb409
25A-001.14.46.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#34) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e095a3a9-5f3b-419e-9926-bdf5f3b955ba
25A-001.14.46.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#35) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ff84924c-80fe-4d6d-b5a5-69ab261f00ed
25A-001.14.46.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#36) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d2b43427-c90d-4452-af99-53348591b206
25A-001.14.46.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#37) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fb01a992-741f-4579-80c7-78c31c5452c9
25A-001.14.46.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#38) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1f72e921-8735-418f-a370-184865f84ceb
25A-001.14.46.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#40) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e1df898a-e404-4975-bf02-58add9cac13c
25A-001.14.46.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1389#G:ND#41) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 60b3c77e-c718-4c60-a1a6-e19104e8e1e7
25A-001.14.46.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#42) | 0 | 0 | 25A-001.14.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c79ec18f-3327-4e53-ae4f-6a0773480121
25A-001.14.47 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#43) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | adaa1ec3-2905-4939-922d-b689635f55b4
25A-001.14.47.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#44) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4c1df243-55cc-46ba-b10e-30c0ffe1c115
25A-001.14.47.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#45) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8ec73180-a36e-4b35-b1a7-7f84200d6222
25A-001.14.47.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#46) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4ebadeaf-5860-49cd-8728-094e5e127f42
25A-001.14.47.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#47) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 559857ca-1306-4f28-8810-8b81add9844c
25A-001.14.47.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#48) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 838b52a8-a468-42f8-a920-aa39d7eddfbd
25A-001.14.47.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#49) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9dbe3bb5-c50a-419f-ae69-2f67272d5264
25A-001.14.47.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#50) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 97dbf1c3-1702-4606-834d-bf0233bb7c41
25A-001.14.47.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#51) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e2393df4-ca06-4f80-a6d5-e40e193f6be5
25A-001.14.47.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1389#G:ND#52) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | af8b10ff-4bbf-4bd1-95bc-1466fc51daf7
25A-001.14.47.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#53) | 0 | 0 | 25A-001.14.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 23fb801e-2b61-4e11-a902-9796e02a5934
25A-001.14.48 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#63) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | cbc2dda5-7ac5-4b2a-864d-b0b6eb886398
25A-001.14.48.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#64) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 66f51c4e-3522-43d7-8063-f16edae75ab7
25A-001.14.48.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#23) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 964cb22c-f5e9-4226-8879-9aa06508952d
25A-001.14.48.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#55) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3e2628f5-b9d1-4585-8b1d-db858fa9a614
25A-001.14.48.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#56) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 50c40850-164b-4f83-b324-02d51d0e3dc3
25A-001.14.48.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#57) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44f13e40-f404-4646-8767-aed2a50bb775
25A-001.14.48.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#58) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 73cc826e-f592-4331-b24d-055af7d3f33b
25A-001.14.48.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#59) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 37a2d5e0-aaf2-4e48-acdb-ab8cca38648a
25A-001.14.48.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#60) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a99f02d7-f7fd-42b4-acf9-59a1139fcdea
25A-001.14.48.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1389#G:ND#61) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e5e0975d-6b89-427c-8a76-e08ceb0fbc72
25A-001.14.48.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#62) | 0 | 0 | 25A-001.14.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9be2f28a-2fb0-4024-9127-2f9293c2717d
25A-001.14.49 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#65) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | d69bdc45-0faa-483c-92c1-26f363436bb5
25A-001.14.49.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#66) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ad82594-225e-4a48-9068-1c62127e88d6
25A-001.14.49.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#67) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee0564b6-d47c-4694-9c03-f3f1c6ffa37f
25A-001.14.49.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#68) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f105b341-5188-4371-9da9-8a97e5c65775
25A-001.14.49.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#69) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8ab420fe-be4d-4e69-99f4-038c50edc7fd
25A-001.14.49.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#70) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 67372cae-c6b8-44b1-afd0-a0700255b8e7
25A-001.14.49.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#71) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d0e33334-5c34-4a85-8814-27f8120cf256
25A-001.14.49.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#72) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4bd06c3f-f863-4078-9c47-e6158151627b
25A-001.14.49.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#73) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 335774e7-25ee-4093-8b6d-4484b39be63d
25A-001.14.49.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1389#G:ND#74) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 555402de-4985-43c9-822f-8f8b1e5eea67
25A-001.14.49.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#75) | 0 | 0 | 25A-001.14.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2b11c939-d94b-4b49-96c3-b0d9f39a9615
25A-001.14.50 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker - bouwkundige constructie spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.0#G:ND#76) | 0 | 0 | 25A-001.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Niet ivm multipliciteit of buiten scope | 0a51414c-b307-4894-b35d-e0ef9e924902
25A-001.14.50.01 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#77) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2f14a730-3dac-4785-8222-24af4981de3f
25A-001.14.50.02 | 0 |  | 0 |  | Instroomopening: Instroomopening | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1272#G:ND#78) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d6ef258f-9adb-4a5b-a2f3-47518c532c70
25A-001.14.50.03 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen ( geleiding voor de noodschuif,waarschijnlijk met rail) Lionel gaat dit na | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#79) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 68b05743-e501-4d48-9ba1-0e1d8f6dec90
25A-001.14.50.04 | 0 |  | 0 |  | Schacht: openschacht (oude hoofdschacht) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#80) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a708b803-868e-4639-8e25-a8d647526143
25A-001.14.50.05 | 0 |  | 0 |  | Schacht: operarionele schacht met hydroschuif (deze is alleen nog in gebruik) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.2046#G:ND#81) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | fda3d76e-a3fe-47e6-b726-f95e0c5a5ad1
25A-001.14.50.06 | 0 |  | 0 |  | Schotbalksponning: sponningen (hakoriek) geleiding voor de schuif | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1484#G:ND#82) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee2278ad-d082-4b54-9771-9e88574de4c8
25A-001.14.50.07 | 0 |  | 0 |  | Droogzetvoorziening: Droogzetvoorziening schacht. Dicht te zetten door houten balken in schotbalkkering/sponning. Balken zijn er niet meer | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1987#G:ND#83) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d38346b-8a0a-4b10-b6d0-2a10e3a4213d
25A-001.14.50.08 | 0 |  | 0 |  | Doorlaatkoker, Algemeen: koker naar zeezijde | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1161#G:ND#84) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0abc2286-51a3-4c4c-8d25-9a64494b9608
25A-001.14.50.09 | 0 |  | 0 |  | transportkar: Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. Elektromechanisch bewegingswerk. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1389#G:ND#85) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 21cf021b-02da-4e1d-aad6-db20285e18ee
25A-001.14.50.10 | 0 |  | 0 |  | verlichtingsarmatuur: aanstraalverlichting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#126.1014#G:ND#86) | 0 | 0 | 25A-001.14.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a2b774b3-40be-41c2-b4a8-ca0d6ce42ac5
25A-001.16 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Bodem en Oever | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 5374 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5374 | FALSE | Beheerobject | ccad2ba9-51cb-4adf-ba10-c8ea0ae4c4c3
25A-001.16.01 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming kanaalzijde spuikoker 1 tot en met 7. (nr 7 zit tegen gemaal aan. Telling loopt van zuid naar noord) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117:0#G:ND#2) | 5374 | 0 | 25A-001.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5374 | FALSE | Civiel | 39d02283-535a-4d00-bda4-c63dc2645ecf
25A-001.16.01.01 | 0 |  | 0 |  | Stortebed: Stortebed | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Met Hans Lely de omvang aangeven | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117.1510#G:ND#3) | 5374 | 0 | 25A-001.16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5374 | FALSE | Civiel | ce7e1bc5-5a55-4121-926e-9a28a9c33756
25A-001.16.01.02 | 0 |  | 0 |  | Aansluitconstructie: Aansluitconstructie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117.1011#G:ND#4) | 0 | 0 | 25A-001.16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | db8454c4-aa4c-4cfa-a1b0-820aeac96b7a
25A-001.16.02 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming zeezijde Spuikoker 1 t/m 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117.0#G:ND#5) | 0 | 0 | 25A-001.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 29d87344-e4ed-4be8-a295-6c6440240354
25A-001.16.02.01 | 0 |  | 0 |  | Bodembescherming, Algemeen: Bodembescherming | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | Met Hans Lely de omvang aangeven | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117.1086#G:ND#6) | 0 | 0 | 25A-001.16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 033cd181-8081-480a-84d1-c546b6cc6e0c
25A-001.16.02.02 | 0 |  | 0 |  | Betonverharding: Betonplaat (zie scan) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#117.1070#G:ND#7) | 0 | 0 | 25A-001.16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | dbb807f1-125f-4cc4-bd9c-378dcac058f9
25A-001.16.03 | 0 |  | 0 |  | Kerende constructie Grondkerende constructie (REEDS GEMODELLEERD ONDER GEMAAL) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#157.0#G:D#225) | 0 | 0 | 25A-001.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0c2865b-bf9c-4398-bec8-059d3462ac98
25A-001.16.03.01 | 0 |  | 0 |  | Damwand: Damwand tussen gemaal en spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#157.1133#G:D#226) | 0 | 0 | 25A-001.16.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22c0b00c-ed96-4abe-852f-d70ff9012a3c
25A-001.16.03.02 | 0 |  | 0 |  | Sloof: Sloof (kies benaming "deksloof) boven damwand) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#157.1496#G:D#227) | 0 | 0 | 25A-001.16.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1ec1d392-a71e-4033-b282-141606a0db51
25A-001.17 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Energie | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 11223.5963 |  |  |  |  | 344744 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355967.5963 | FALSE | Beheerobject | f802cc41-ecf2-40a5-bb6d-268ad1005bc6
25A-001.17.02 | 0 |  | 0 |  | Aansluitpunt voor extern noodstroomaggregaat (mobiel) in Spuikoker 1. | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | Betreft een aansluiting voor een mobiel aggregaat!!! |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#999.0#S:ND#40) | 0 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4bd13e32-0682-4be0-b993-e4c0ce2823ef
25A-001.17.03 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, UPS, No-break installatie voor schuif 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.0#G:D#190) | 0 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1865201b-68fa-4249-a48c-119888601eac
25A-001.17.03.01 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS, No break installatie voor schuif 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de NO break installatie staat aan de noordkant in de ruimte en de accu's voor de No break staan aan de zuidkant van de ruimte No-break verdeler s pk 7 19-1Z7007-?? bijpass panel spuikoker 7 19+1Z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1379#G:D#191) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a8fbb7a6-7a27-41ff-8785-09fe89ee797f
25A-001.17.03.02 | 0 |  | 0 |  | accu: accu | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1018#G:D#192) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2974ac2a-95cb-44cf-9781-bc7812a931a8
25A-001.17.03.03 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: 1 centrale regeling in een kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#193) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 55266c09-1eb0-4581-8276-b7c295057c31
25A-001.17.03.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Bypass schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#194) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9fe95261-6c3c-4fa1-81b3-99167182cd96
25A-001.17.03.05 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1130#G:D#195) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a92dc35c-7ac4-4ca0-90ef-f73c0db72392
25A-001.17.03.06 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1062#G:D#196) | 0 | 0 | 25A-001.17.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 24204c02-b17b-4548-a4c8-c453a17791e1
25A-001.17.04 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, UPS, No-break installatie voor schuif 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.0#G:D#197) | 0 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2e7d360e-9b7d-439d-aaab-d5b953c1a108
25A-001.17.04.01 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS, No break installatie voor schuif 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de NO break installatie staat aan de noordkant in de ruimte en de accu's voor de No break staan aan de zuidkant van de ruimte No-break verdeler s pk 7 19-1Z7007-?? bijpass panel spuikoker 7 19+1Z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1379#G:D#198) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7d8c2cfb-8bc8-4c09-9e66-3903b4dced1d
25A-001.17.04.02 | 0 |  | 0 |  | accu: accu | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1018#G:D#199) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5fb860ad-506f-452e-ad24-910cfc2422a2
25A-001.17.04.03 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: 1 centrale regeling in een kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#200) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7aa2038d-db9f-47cc-80ab-1f8d2f1e3ef7
25A-001.17.04.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Bypass schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#201) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 450f4e2d-94eb-45dd-a2e5-f9228c5536cc
25A-001.17.04.05 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1130#G:D#202) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 341f216a-59bc-4580-bd47-c6ebee72c264
25A-001.17.04.06 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1062#G:D#203) | 0 | 0 | 25A-001.17.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 214f4969-ded7-4729-968e-663daddf9f68
25A-001.17.05 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, UPS, No-break installatie voor schuif 6 en 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.0#G:D#204) | 0 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ee2d0ed6-99bb-43ce-afd8-36cd57027501
25A-001.17.05.01 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: UPS, No break installatie voor schuif 6en 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de NO break installatie staat aan de noordkant in de ruimte en de accu's voor de No break staan aan de zuidkant van de ruimte No-break verdeler s pk 7 19-1Z7007-?? bijpass panel spuikoker 7 19+1Z7007-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1379#G:D#205) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0a261781-37f4-49bc-8de7-8a0117c79eae
25A-001.17.05.02 | 0 |  | 0 |  | accu: accu | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1018#G:D#206) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 66fdfa95-3e35-4e4f-84b6-92ed56ae3197
25A-001.17.05.03 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: 1 centrale regeling in een kast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#207) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7b58f197-1597-4cd3-9a11-ce20edd08ab5
25A-001.17.05.04 | 0 |  | 0 |  | schakelaar: Bypass schakelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.2180#G:D#208) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e6f006f2-b21a-45ec-90a9-41d54d1f42bb
25A-001.17.05.05 | 0 |  | 0 |  | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1130#G:D#209) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9a096377-0fbb-42ac-ba1a-8ccdc0685067
25A-001.17.05.06 | 0 |  | 0 |  | bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1062#G:D#210) | 0 | 0 | 25A-001.17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 797212a6-3d48-4764-a104-6d9d9d67f54e
25A-001.17.06 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie Spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 5538.9864 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.0#G:D#253) | 227412 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232950.9864 | FALSE | Elektro | 8667cd03-faf2-43c2-8091-85959eb5a3b7
25A-001.17.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1062#G:D#254) | 0 | 0 | 25A-001.17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 217cd820-11af-4677-acf3-f5f57f074299
25A-001.17.06.02 | 0 |  | 0 |  | Onderverdeler: Onderverdeler spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2696.6814 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#G:D#255) | 58666 | 0 | 25A-001.17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61362.6814 | FALSE | Elektro | 1e62b42e-45a1-4011-8f30-815d7578db94
25A-001.17.06.03 | 0 |  | 0 |  | Eindverdeler: Eindverdeler Spuikoker 7 en 6 (2 stuks totaal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 145.6235 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1393#G:D#256) | 0 | 0 | 25A-001.17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.6235 | FALSE | Elektro | ee0802f1-5b92-45f2-9ff8-b507c3aaa877
25A-001.17.06.06 | 0 |  | 0 |  | Hoofdverdeler: energieverdeling/capitool verdeler, kelder koker 7 omschakelbaar van rail A en rail B (voeding van de schuiven) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2696.6814 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#37) | 168746 | 0 | 25A-001.17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171442.6814 | FALSE | Elektro | 9252ef51-0895-4913-bc6a-ea03602d54e2
25A-001.17.07 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.0#G:D#257) | 0 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c760cec7-46d7-4262-993a-824a70dc8b03
25A-001.17.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1062#G:D#258) | 0 | 0 | 25A-001.17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 910aa4ef-2cf4-4540-862c-a58d72ce2d01
25A-001.17.07.02 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: No break unit bij schuif 1 spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1379#G:D#259) | 0 | 0 | 25A-001.17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 642a33a9-9f64-4749-914a-e516e0f5efa3
25A-001.17.07.03 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: No break unit bij schuif 4 spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1379#G:D#260) | 0 | 0 | 25A-001.17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1609876d-3193-4956-80f6-4eb6763e0422
25A-001.17.07.04 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: No break unit bij schuif 7 spuisluis | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | de NO break installatie staat aan de noordkant in de ruimte en de accu's voor de No break staan aan de zuidkant van de ruimte No-break verdeler s pk 7 19-1Z7007-11 bijpass panel spuikoker 7 19+1Z7007-12 | Fotonummer: Locatie: 1Z7007 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#172.1379#G:D#261) | 0 | 0 | 25A-001.17.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a1fab6b6-6e47-4033-9866-98010205d651
25A-001.17.08 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie in Spuikoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2842.3049 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#282) | 58666 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61508.3049 | FALSE | Elektro | 5df07d60-a31a-4787-8e61-1c5db4b5c0ec
25A-001.17.08.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1062#G:D#286) | 0 | 0 | 25A-001.17.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 287e469d-c037-4656-8027-d46a256f77b4
25A-001.17.08.04 | 0 |  | 0 |  | Onderverdeler Spuikoker 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2696.6814 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#281) | 58666 | 0 | 25A-001.17.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61362.6814 | FALSE | Elektro | cba7f2fc-da56-493c-a391-10eb40ec8af7
25A-001.17.08.05 | 0 |  | 0 |  | Eindverdeler Spuikoker 4, 3 en 5 (3 stuks totaal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 145.6235 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#285) | 0 | 0 | 25A-001.17.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.6235 | FALSE | Elektro | 1267e883-f793-434b-8f3b-4ceaa2a01baa
25A-001.17.09 | 0 |  | 0 |  | Laagspanningsinstallatie in Spuikoker 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2842.3049 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#283) | 58666 | 0 | 25A-001.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61508.3049 | FALSE | Elektro | 2c942ea0-a2b2-47cb-9dea-21fd6209a2f7
25A-001.17.09.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1062#G:D#287) | 0 | 0 | 25A-001.17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c4abafea-2c52-46a0-9d37-5ab8ea0680f4
25A-001.17.09.04 | 0 |  | 0 |  | Onderverdeler spuikoker 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2696.6814 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1256#S:D#280) | 58666 | 0 | 25A-001.17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61362.6814 | FALSE | Elektro | 37193b7f-ae38-4d81-89b1-0b27753d44ea
25A-001.17.09.05 | 0 |  | 0 |  | Eindverdeler spuikoker 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 145.6235 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#162.1062#G:D#284) | 0 | 0 | 25A-001.17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.6235 | FALSE | Elektro | d55b199c-269a-4412-a483-25e41bd981fe
25A-001.18 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Hijs- en hefinstallatie | 0 | 0 | 9001.4694 |  |  | 1 | 71106.725 |  |  |  |  | 180163.2 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 4.8524e-09 | 0 | 260271.3944 | FALSE | Beheerobject | e949aa5f-c1ed-461f-8d37-a07cf5f6bc54
25A-001.18.01 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie | 0 | 0 | 9001.4694 |  |  | 2 | 71106.725 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.0#S:ND#228) | 180163.2 | 0 | 25A-001.18 | 1 | 0 | 4.8524e-09 | 0 | 260271.3944 | FALSE | Werktuigbouw | 7bf4d96f-a7ae-4360-9ade-3823f3e70a6b
25A-001.18.01.01 | 0 |  | 0 |  | Takel: 14 + 2 reserve electrische kettingtakel. t.b.v. Noodschuiven, Het kettingrek staat in de ruimte naast spuikoker 2 (n=7) | 0 | 0 | 9001.4694 |  |  | 3 | 71106.725 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1516#G:ND#229) | 180163.2 | 0 | 25A-001.18.1 | 7 | 0 | 4.8524e-09 | 0 | 260271.3944 | FALSE | Elektro | 7427ec36-d95d-436b-9532-9cb8915bc5f3
25A-001.18.01.02 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 2x haakleng RUD VIP-G-1-16-VCGH | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#230) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7e65e107-59d9-4eba-9c4f-ecb6af0d717e
25A-001.18.01.03 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 2x haakleng RUD VIP-G-1-22-VCGH+V-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#231) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | acf1e106-c3bf-49c3-b001-80cca954ff03
25A-001.18.01.04 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 2x handlier (hoofdschuif) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#232) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Werktuigbouw | a4ba129d-e848-4453-9801-caf32bbd8a41
25A-001.18.01.05 | 0 |  | 0 |  | Takel: 2x ketting-rateltakel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1516#G:ND#233) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 30295ef4-9fd0-4d7a-ad69-5cfc86c75049
25A-001.18.01.06 | 0 |  | 0 |  | Ketting: 2x kettingwerk VIP-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1300#G:ND#234) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d52dc784-5a2c-4aea-876d-0a34dbff638b
25A-001.18.01.07 | 0 |  | 0 |  | Ketting: 2x kettingwerk VIP-22 overpakketting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1300#G:ND#235) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b190e930-38c4-4e40-bd95-fce177554940
25A-001.18.01.08 | 0 |  | 0 |  | Takel: 4x electrische kettingtakel, + mechanische loopkat + monorail. 1 rail per koker | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.0#G:ND#236) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | 5bf94926-7789-4033-90a7-2fd7be15033f
25A-001.18.01.09 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 4x haakleng RUD VIP-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#237) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4d647e41-ac0f-43a1-8a8e-7621d80cb02b
25A-001.18.01.10 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 4x haakleng RUD VIP-22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#238) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 288dcb0e-0194-42e3-a03c-17b113575339
25A-001.18.01.11 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 4x haakleng RUD VIP-22 met inkortklauw | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#239) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7eb37ee5-dce7-45cd-8487-4acba4901cc4
25A-001.18.01.12 | 0 |  | 0 |  | Kabel, Algemeen: 4x kabel dia 8 mm | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1063#G:ND#240) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 7af12857-bf08-4284-8d24-435294afacf1
25A-001.18.01.13 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 6x mechanisch voortbewogen kat. Transport rail tbv vervoeren van schuifdelen 3 stuks waarvan er 1 weg. Worden in tweeen om hoog gehaald, vervolgens gedemonteerd en per stuk afgevoerd. 6 karren. 1 rail. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#S:ND#241) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 74762b29-61b3-420c-88e5-054383cc7b6d
25A-001.18.01.14 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 8x haakleng RUD VIP-G-1-16-VCGH | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#242) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 44661f24-e9ab-47f1-9135-71353abf22a8
25A-001.18.01.15 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: 8x haakleng RUD VIP-G-1-22-VCGH | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#243) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e578602a-7e58-446f-95e6-4589f84749aa
25A-001.18.01.16 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: Bedieningspaneel | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1057#G:ND#244) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 89fff11f-465d-4153-aae6-e2baeed1e93c
25A-001.18.01.17 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1062#G:ND#245) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8b8a406b-7a96-4b60-b0ff-db6144aab932
25A-001.18.01.18 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: haakleng RUD VIP-G-1-22-VCGH | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#246) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f8b4fd79-db6e-420d-acc5-fc75d8eb7fac
25A-001.18.01.19 | 0 |  | 0 |  | Takel: ketting handtakel + aangebouwde loopkat | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1516#G:ND#247) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6d98f94a-8230-4ad1-8255-8259d459929d
25A-001.18.01.20 | 0 |  | 0 |  | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: Kettingrek | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#146.1252#G:ND#248) | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bcb4ff73-bef2-494f-9597-b9c5dd2e2617
25A-001.18.01.21 | 0 |  | 0 |  | Lorrie met rail tbv uitrijden noodschuiven | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25A-001.18.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e876c649-7600-404d-a507-c96b20fb000b
25A-001.19 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Installaties | 0 | 0 | 31508.3908 |  |  | 1 | 148075.7098 |  |  |  |  | 7739515.71 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 9.9034e-08 | 13877.1 | 7932976.9106 | FALSE | Beheerobject | 26925108-77a0-40f0-b381-bb964693fd6e
25A-001.19.01 | 0 |  | 0 |  | Intercominstallatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#153.0#G:ND#38) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | b03e0d10-d2b7-4981-a89e-63d39aace4f2
25A-001.19.01.01 | 0 |  | 0 |  | Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#153.0#G:ND#A38) | 0 | 0 | 25A-001.19.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 34e3954f-e06e-41bf-a462-fa3e47949dac
25A-001.19.02 | 0 |  | 0 |  | 1 telefoon | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#206.0#G:ND#41) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 194be1e5-d8f9-451b-893f-697c16cf1d5f
25A-001.19.02.01 | 0 |  | 0 |  | Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#206.0#G:ND#A41) | 0 | 0 | 25A-001.19.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43f72a50-c2f9-4e8e-a67d-80cea2312a6d
25A-001.19.03 | 0 |  | 0 |  | Werk-spreekverbinding in de E kasten | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#240.0#G:ND#42) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a408179c-206b-420c-95e4-79e7036409ac
25A-001.19.03.01 | 0 |  | 0 |  | Algemeen | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#240.0#G:ND#A42) | 0 | 0 | 25A-001.19.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e60aafa6-4f4e-4ab4-9370-7e8103e4d4f3
25A-001.19.04 | 0 |  | 0 |  | Aardingsinstallatie, Aardinginstallatie (alleen aarding) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#105.0#G:D#211) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 11111861-1c68-4eb4-a281-84e53c78631d
25A-001.19.04.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#105.1062#G:D#212) | 0 | 0 | 25A-001.19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 77cb869e-fe23-4a17-9f20-3385e320d687
25A-001.19.04.02 | 0 |  | 0 |  | kast: in koker 7 Aansluitkast, 19+1Z7007-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#105.1292#G:D#213) | 0 | 0 | 25A-001.19.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0284a45c-b6b5-44df-9884-64093c08fd55
25A-001.19.05 | 0 |  | 0 |  | Brandblussysteem in kast van LS verdeling in spuikoker 1, 4 en 7 In 7 zitten er 2. 1 op ls kast en 1 op ls verdeler 4 keer | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 115223.3191 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#119.0#S:D#214) | 4413.75 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 9.9034e-08 | 0 | 119637.0691 | FALSE | Werktuigbouw | 64f06f0b-ce74-4f75-9e60-d009fa3f4edc
25A-001.19.05.01 | 0 |  | 0 |  | Brandblusinstallatie, Algemeen: kastbrandblusinstallatie (n=3) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 115223.3191 | staat in hydroliekruimte spuikoker 7 19+1Z7007-18 merk siemens installnr BO/7951-008 bedienpaneel | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#119.1101#S:D#215) | 4413.75 | 0 | 25A-001.19.5 | 3 | 0 | 9.9034e-08 | 0 | 119637.0691 | FALSE | Elektro | e22eac37-f6ec-4104-ba99-44a2c56c46d2
25A-001.19.05.02 | 0 |  | 0 |  | Brandblusinstallatie, Algemeen: co2 installatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | op de hoofdverdeler van de laagspanningsinstallatie zit een co2 blusinstallatie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#119.1101#S:D#216) | 0 | 0 | 25A-001.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0845e718-e0c9-4cd8-b0a4-ab2faf736a42
25A-001.19.05.03 | 0 |  | 0 |  | Brandblusinstallatie, Algemeen: co2 installatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | op de kast van de onderverdeler van spuikoker 7 19+1Z7007-06 zit een co2 blusinstallatie | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#119.1101#S:D#217) | 0 | 0 | 25A-001.19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | a3881c69-94c9-4458-81ac-e9fcad492d1e
25A-001.19.06 | 0 |  | 0 |  | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Brandmeld- en ontruimingsinstallatie in spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#120.0#G:D#218) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 0ea52b60-72e7-4011-96d1-8e399276df3d
25A-001.19.06.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#120.1062#G:D#219) | 0 | 0 | 25A-001.19.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 37eeeb27-85ab-46dd-a37c-75be7447827d
25A-001.19.06.02 | 0 |  | 0 |  | Bedieningspaneel: brandmeldcentrale in spuikoker 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#120.1057#G:D#220) | 0 | 0 | 25A-001.19.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 284a098e-7c46-48b4-9602-fc7dbeae6e91
25A-001.19.06.03 | 0 |  | 0 |  | Detector: detectors | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#120.1146#G:D#221) | 0 | 0 | 25A-001.19.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ba227fb7-7ae2-4964-8302-11e6640a8b2f
25A-001.19.07 | 0 |  | 0 |  | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#122.0#G:ND#222) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | b9bf4f57-21e3-4c84-9268-b3cf3a5bcb3c
25A-001.19.07.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#122.1062#G:ND#223) | 0 | 0 | 25A-001.19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 61c61050-7f81-491e-867e-1d254a8ce31e
25A-001.19.07.02 | 0 |  | 0 |  | Camera, vast: camera's vaste (zie gemaal) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#122.2079#G:ND#224) | 0 | 0 | 25A-001.19.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Elektro | f18074c6-0cbf-4955-a38a-e1b21a33afa1
25A-001.19.08 | 0 |  | 0 |  | Klimaatinstallatie om lucht te blazen (ventilator kasten 3 stuks) in spuikokers 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 31508.3908 |  |  | 2 | 28596.7467 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#337.0#G:ND#249) | 65235 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125340.1375 | FALSE | Elektro | 1ee86967-f705-49cf-9d6f-9e84a142f5e2
25A-001.19.08.01 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling: Bekabeling | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#337.1062#G:ND#250) | 0 | 0 | 25A-001.19.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1ffe888f-16ed-4ef3-ab14-4f6294f0c564
25A-001.19.08.02 | 0 |  | 0 |  | Ventilatie-installatie, Algemeen: ventilatie besturingskast | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | besturingskast hangt aan de oostmuur van spuikoker 5 19+1Z6010-01 | Fotonummer: Locatie: 1Z6010 | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#337.1564#G:ND#251) | 0 | 0 | 25A-001.19.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 1adb8934-3d59-4f9f-889c-03b6b49d0bf9
25A-001.19.08.03 | 0 |  | 0 |  | Ventilatie-installatie, Algemeen: 3 stuks blowers met filters. Enkel om luchtstroming te krijgen en vocht af te drijven. | 0 | 0 | 31508.3908 |  |  | 3 | 28596.7467 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#337.1564#G:ND#252) | 65235 | 0 | 25A-001.19.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125340.1375 | FALSE |  | e6ec79a3-6c01-4de0-917f-9c4ae710273a
25A-001.19.09 | 0 |  | 0 |  | Scheepverkeersbeseining | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4255.644 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#195.0#G:D#269) | 25866.96 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 13877.1 | 43999.704 | FALSE | Elektro | 0c6c7c16-853e-4512-851f-ad23210c38c3
25A-001.19.09.01 | 0 |  | 0 |  | Scheepvaartsein: Scheepvaartsein | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4255.644 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#195.1480#G:D#270) | 25866.96 | 0 | 25A-001.19.9 | 1 | 0 | 0 | 13877.1 | 43999.704 | FALSE |  | d71eaf06-12fa-4d61-8ecd-af04e55a973e
25A-001.19.10 | 0 |  | 0 |  | Cyber security installatie | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#250.0#0:ND#274) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c7676549-0cd9-485f-9243-1c0b9624ef35
25A-001.19.13 | 0 |  | 0 |  | Algemeen - Kosten taakgroepen | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | Toegevoegd tbv kosten taakgroepen | 7644000 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7644000 | FALSE | Algemeen | 0958858b-732b-484e-87ea-b426007ad9e0
25A-001.19.14 | 0 |  | 0 |  | Waarschuwings- en alarmeringssysteem, bewegingsdetectie geluidshoorns | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 geluidshoorns (toeters) in de ruimte die signaal afgeven als de cilinder beweegt |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#372.1145#G:ND#36) | 0 | 0 | 25A-001.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 13ef9e9f-e7bd-4f92-9e8a-11d2410a2577
25A-001.20 | 0 |  | 0 |  | Spuisluis - Meetinstallaties | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 27918.576 |  |  |  |  | 99709.2 | 0 | 25A-001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127627.776 | FALSE | Beheerobject | 6f4274fe-0d5d-43cf-a6eb-ac39d0df83af
25A-001.20.01 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie spuikoker 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9306.192 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.0#S:D#151) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE | Elektro | e15777d0-aadd-490a-b674-009ec974cd48
25A-001.20.01.01 | 0 |  | 0 |  | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 9306.192 | merk erminent dit onderdeel bestaat uit een luchtdroger installatie en een debietmeter en een compressor 19+1Z7007-? Q2:6 en Q2:7 bestek NHK-60760 uit 1995 tekening nummer 19X20-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.2091#S:D#152) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE |  | deb755d1-4d12-4c3c-bb06-30ca146ec565
25A-001.20.01.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1331#G:D#153) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 00c1683e-e192-41e1-8cd4-f2a47b309f40
25A-001.20.01.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1122#S:D#154) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 033f006e-0963-478a-900a-fa31df3c3c03
25A-001.20.01.04 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1345#S:D#155) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | df3c4586-89c7-4424-bec0-be1d05bc2ee6
25A-001.20.01.05 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1596#G:D#156) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 138b4714-79a8-4605-bb14-0bc4db0c9aa7
25A-001.20.01.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#157) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 04452b28-4aeb-438c-9022-3ed9f6a39052
25A-001.20.01.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#158) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 79b102cc-83e5-404d-8705-67da8d859a3c
25A-001.20.01.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#159) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f2a2b22f-9c2c-4d87-839f-a89c8c45d056
25A-001.20.01.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks (dubbel uitgevoerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#160) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 219c6329-ca65-4ceb-8cf8-04709865878f
25A-001.20.01.10 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.9999#S:D#161) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5a98a2fa-d7d2-4343-899d-c9b8e7482a03
25A-001.20.01.11 | 0 |  | 0 |  | verwerkingseenheid: digitale verwerkingseenheid | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1597#S:D#162) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | e0a8d5be-269b-46a0-816c-ff8b35535739
25A-001.20.01.12 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 deurs | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1292#G:D#163) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6af1f1fe-7833-4a87-be17-8f6ff08e33e1
25A-001.20.01.13 | 0 |  | 0 |  | RIO sturing hydrounit en debietmeting ruimte 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#112.1431#S:D#33) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 43445332-ca37-4896-9058-9d75b209d2e1
25A-001.20.01.14 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling debietmeetsinstallatie spuikoker 1 en 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1062#G:ND#04) | 0 | 0 | 25A-001.20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f7a2c79e-a092-4cb3-9946-3a61658aba65
25A-001.20.02 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie spuikoker 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9306.192 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.0#S:D#164) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE | Elektro | a314bfdb-9db2-4bb9-944c-c6265e243a61
25A-001.20.02.01 | 0 |  | 0 |  | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 9306.192 | merk erminent dit onderdeel bestaat uit een luchtdroger installatie en een debietmeter en een compressor 19+1Z7007-? Q2:6 en Q2:7 bestek NHK-60760 uit 1995 tekening nummer 19X20-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.2091#S:D#165) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE |  | 9cf15091-b042-40c4-adce-5574339df709
25A-001.20.02.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1331#G:D#166) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | f957073e-611d-4e54-9e10-daf260a22296
25A-001.20.02.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1122#S:D#167) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d2ebf880-c060-4ec5-98ad-9a8b59f70e77
25A-001.20.02.04 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1345#S:D#168) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 857778f7-a62b-494b-a9f2-bf93384b9dbe
25A-001.20.02.05 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1596#G:D#169) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5ff46d83-083e-4d6b-b252-be1897d7469b
25A-001.20.02.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#170) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d006eb07-8269-4558-a087-955e724de9af
25A-001.20.02.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#171) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ae4b0d62-665f-47e0-a23c-213a77e70e4c
25A-001.20.02.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#172) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aeee9f11-25e7-484e-b3bd-4c61bbc45673
25A-001.20.02.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks (dubbel uitgevoerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#173) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ea75216a-7c4e-4308-a0e0-d2eb5103def1
25A-001.20.02.10 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.9999#S:D#174) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 5e341d69-39c6-44e8-9b78-c3a55671284a
25A-001.20.02.11 | 0 |  | 0 |  | verwerkingseenheid: digitale verwerkingseenheid | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1597#S:D#175) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4961e58c-5119-45c8-a7a1-d9b983305994
25A-001.20.02.12 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 deurs | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1292#G:D#176) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | aaba1e5b-59d2-4840-85d5-2a5fc6ef69ff
25A-001.20.02.13 | 0 |  | 0 |  | RIO sturing hydrounit en debietmeting ruimte 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#112.1431#S:D#34) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 22513cf2-7179-48bc-8358-6568b09ace49
25A-001.20.02.14 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling debietmeetsinstallatie spuikoker 3, 4 en 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1062#G:ND#05) | 0 | 0 | 25A-001.20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bd07d6e1-c5be-4f49-bdb2-baba50986422
25A-001.20.03 | 0 |  | 0 |  | Debietmeetinstallatie spuikoker 6 en 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9306.192 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.0#S:D#177) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE | Elektro | 82a872b9-a626-4dca-8cc5-884afd672080
25A-001.20.03.01 | 0 |  | 0 |  | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 6 en 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 9306.192 | merk erminent dit onderdeel bestaat uit een luchtdroger installatie en een debietmeter en een compressor 19+1Z7007-? Q2:6 en Q2:7 bestek NHK-60760 uit 1995 tekening nummer 19X20-?? | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.2091#S:D#178) | 33236.4 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42542.592 | FALSE |  | a3e18672-0cb3-4b16-abc2-63814bb58092
25A-001.20.03.02 | 0 |  | 0 |  | buisleiding: Slangen HDPE | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1331#G:D#179) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2d3b04d4-29c1-4b5f-b95b-25c4f4f8dcb4
25A-001.20.03.03 | 0 |  | 0 |  | compressor: compressor | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1122#S:D#180) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8da08a06-7a8e-42d4-8aba-110040d0b560
25A-001.20.03.04 | 0 |  | 0 |  | Luchtdroger: luchtdroger | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1345#S:D#181) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 8817dd92-ecf1-4fc2-8bf4-ee814f04b028
25A-001.20.03.05 | 0 |  | 0 |  | Verwarmingstoestel: kastverwarming | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1596#G:D#182) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 3de3e27b-8f08-49a0-b0ec-dbfe04c8fd23
25A-001.20.03.06 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: hygrostaat en temperatuurregelaar | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#183) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 13dc748d-c0fe-442e-b049-41446eba2f44
25A-001.20.03.07 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: borrelbuismeting | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#184) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 4922d727-aa6b-4f6f-b239-0a3e8985678b
25A-001.20.03.08 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#185) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | ca2979df-66c7-4eac-bdb4-b4ecf771c586
25A-001.20.03.09 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: drukopnemers (drukdozen) 2 stuks (dubbel uitgevoerd) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#186) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 85200b4c-e990-4811-93d4-524164e7c534
25A-001.20.03.10 | 0 |  | 0 |  | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.9999#S:D#187) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9cc975ec-50b4-478f-a75c-266eee120304
25A-001.20.03.11 | 0 |  | 0 |  | verwerkingseenheid: digitale verwerkingseenheid | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1597#S:D#188) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d6fd4dd9-b58b-4d5d-a44a-fc52baa6b0bc
25A-001.20.03.12 | 0 |  | 0 |  | kast: omkasting 3 deurs | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1292#G:D#189) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | c3416f28-b026-4abf-8065-8ef725df6d16
25A-001.20.03.13 | 0 |  | 0 |  | RIO sturing hydrounit en debietmeting ruimte 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#112.1431#S:D#35) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 9c650311-9903-477d-b000-008f2607062f
25A-001.20.03.14 | 0 |  | 0 |  | Bekabeling debietmeetsinstallatie spuikoker 6 en 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2017(25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1062#G:ND#13) | 0 | 0 | 25A-001.20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | bc69ba2c-28dd-4481-b02a-4bbc678deadf
25A-001.20.04 | 0 |  | 0 |  | Waterniveaumeting installaties | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.0#S:D#262) | 0 | 0 | 25A-001.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6e8ef9ff-747f-415d-8647-a09e875148b0
25A-001.20.04.01 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Waterniveaumeting H2 Schellingwoude | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#263) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 208976dc-4a79-4e12-9a03-b2a7d25e5f3f
25A-001.20.04.02 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Waterniveaumeting H3 Schellingwoude:(Vraag/opmerking: locatie is Buitenhuizen) | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#264) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | d3c6233b-ec1d-47e8-840b-0dc8b2004c30
25A-001.20.04.03 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: No break unit bij watermeting H3 bij Buitenhuizerbrug | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1379#G:D#265) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 6b708645-0f0b-45de-ae50-6301f4f07d85
25A-001.20.04.04 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: waterniveaumeting H4 Kanaalzijde Noordersluis Ijm | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#266) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | df32043b-76ab-49e4-b71b-284f8600d7f4
25A-001.20.04.05 | 0 |  | 0 |  | Meetsysteem: Waterniveaumeting H5 Zeezijde Noordersluis Ijmuiden | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1363#S:D#267) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 2cf26338-d3fa-4932-b28e-522068b631d2
25A-001.20.04.06 | 0 |  | 0 |  | Noodstroominstallatie, statisch, Algemeen: No break unit bij watermeting H5 Zeezijde Noordersluis Ijm | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | Fotonummer: Locatie: | Onzekerheid: Oorzaak: Gevolgen: Opmerking: | (25A-001-14#NZK5.KU.-0,503ov#SPIJM#374.1379#G:D#268) | 0 | 0 | 25A-001.20.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | 33db9d51-6b37-440a-b685-61844919802e

## RcmCauseEffectAssignments (hidden)
Cause | CEnable | Effect | IEnable | PEnable | RedundancyFactor | SubIndex
25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.01.01.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.01.01.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.01.01.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.01.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.01.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.01.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.01.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.01.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.05.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.05.08.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.06.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.06.08.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.06.10.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.06.10.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.06.10.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0
25A-001.01.07.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.07.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.07.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.07.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.11.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.07.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.07.13.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.07.15.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.16.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.17.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.29.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.07.30.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.07.31.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.32.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.07.33.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.08.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.08.11.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.01.08.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.08.13.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.01.08.18.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0
25A-001.01.08.19.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.08.19.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 2
25A-001.01.09.20.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.09.20.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.21.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.09.21.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.22.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.09.22.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.24.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.09.24.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.01.10.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.01.11.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.11.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.11.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.01.11.01.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.01.11.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.01.11.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.05.04.48.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.05.04.48.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.05.04.48.02.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.05.05.10.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.05.07.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.05.07.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.07.01.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.07.01.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.07.02.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0
25A-001.07.02.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 2
25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 2
25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 2
25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 2
25A-001.07.09.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.09.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.09.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.09.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.09.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.09.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.09.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.09.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.09.05.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.09.05.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.09.05.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.11.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.07.13.01.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 2 | TRUE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.13.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.13.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.13.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.13.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.13.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.13.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.13.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.07.14.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 2 | TRUE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 2
25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.07.15.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.15.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 2
25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.07.16.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.16.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 2
25A-001.07.17.01.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.01.01.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.07.17.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.17.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.07.17.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 2
25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.07.17.20.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.07.17.20.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 2
25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 1
25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 2
25A-001.07.17.20.03.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.07.17.20.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.07.17.21.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.07.17.21.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.08.01.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.08.04.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.08.04.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.08.05.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.08.05.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.08.05.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.08.05.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.01.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.01.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 1
25A-001.09.01.02.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.01.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 1
25A-001.09.01.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.01.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 1
25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | FALSE | 1 | 0
25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.0822 | 1
25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.0055 | 0
25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.02.13.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.02.13.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 1
25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.09.03.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.03.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.09.03.05.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.03.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.09.03.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.03.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.05 | 0
25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.05 | 0
25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 2
25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.09.07.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 4 | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.09.07.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 1
25A-001.09.07.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.07.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.07.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.09.07.06.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.08.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.08.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.08.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.08.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.09.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.09.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.09.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.09.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.10.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.10.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.09.10.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.09.10.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | 1
25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.10.01.09.02.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.10.01.09.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.10.02.14.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.10.02.14.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | 1
25A-001.10.02.14.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.10.03.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.01.01.01.B.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.11.01.01.01.B.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.11.01.03.01.B.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.01.03.01.B.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.01.03.01.B.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.01.03.01.B.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.01.03.01.B.03 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.01.03.01.B.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.02.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.02.02.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.02.02.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.02.02.02.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.02.04.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | 0
25A-001.11.02.04.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.11.02.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.02.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.05.02.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.05.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.05.02.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.05.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.05.02.01.A.03 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.05.02.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 0.1 | 1
25A-001.11.06.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.11.06.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.09.02.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.09.05.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.10.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.05 | 0
25A-001.11.10.06.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.10.07.02.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.10.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.10.19.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.11.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.11.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 1
25A-001.11.13.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.13.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 0.01 | 1
25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.21.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.11.21.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.11.24.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.24.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.11.28.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.11.28.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.11.30.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.30.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.30.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.07.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.11.30.07.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.11.33.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.12.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.12.11.01.A.02 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.13.03.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.13.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.13.10.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.13.10.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.13.10.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.14.01.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.14.05.09.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.14.05.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 1
25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 2
25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 3
25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 2
25A-001.14.12.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.12.03.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.12.03.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.14.27.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.14.27.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.27.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.14.27.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.14.27.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.16.01.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.17.06.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.17.06.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.06.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.17.06.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.06.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.17.06.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.06.06.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.17.06.06.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.08.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.17.08.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.08.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.17.08.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.09.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0
25A-001.17.09.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.17.09.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.17.09.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 1
25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 1
25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 2
25A-001.19.05.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | 0
25A-001.19.05.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 1
25A-001.19.08.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.19.09.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0
25A-001.19.09.01.02.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.20.01.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.20.02.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0
25A-001.20.03.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0

## Labor (hidden)
Id | AvsimCCost | AvsimCTdt | AvsimCW | AvsimICost | AvsimITdt | AvsimIW | AvsimPCost | AvsimPTdt | AvsimPW | AvsimTotalCost | AvsimTotalTdt | AvsimTotalW | CorrectiveCalloutCost | CorrectiveLogisticDelay | CostRate | Description | ExternalReference | NoAvailable | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | RcmCCost | RcmCTdt | RcmCW | RcmICost | RcmITdt | RcmIW | RcmPCost | RcmPTdt | RcmPW | RcmTotalCost | RcmTotalTdt | RcmTotalW | ScheduledCalloutCost | Type | Guid
EWC - Onderhouder/specialist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 90 |  |  | 1 |  |  |  |  | 5848438.7015 | 57076.4334 | 7115.597 | 2027700 | 22530 | 6000 | 81697.968 | 907.7552 | 126.9388 | 7957836.6695 | 80514.1886 | 13242.5358 | 0 |  | 0841f1d8-5923-4d86-9b9b-439c6e0ca77d
Duikteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 350 | Duikteam (3man + materieel) |  | 1 |  |  |  |  | 897367.7683 | 1094.5045 | 514.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897367.7683 | 1094.5045 | 514.2912 | 0 |  | 8eca3c71-5ed8-4141-b1fa-a23fe49023a4

## Equipments (hidden)
Id | AvsimCCost | AvsimCTdt | AvsimCW | AvsimICost | AvsimITdt | AvsimIW | AvsimPCost | AvsimPTdt | AvsimPW | AvsimTotalCost | AvsimTotalTdt | AvsimTotalW | CorrectiveCalloutCost | CorrectiveLogisticDelay | CostRate | Description | ExternalReference | NoAvailable | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | RcmCCost | RcmCTdt | RcmCW | RcmICost | RcmITdt | RcmIW | RcmPCost | RcmPTdt | RcmPW | RcmTotalCost | RcmTotalTdt | RcmTotalW | ScheduledCalloutCost | Type | Guid
Telekraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 300 | Inzet telekraan |  | 1 |  |  |  |  | 663061.2446 | 1609.4638 | 180.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663061.2446 | 1609.4638 | 180.2221 | 0 |  | 256c79c7-7b52-48d6-b581-df09edf135b1
Hoogwerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | Hoogwerker |  | 1 |  |  |  |  | 51571.1199 | 254.0569 | 7.5973 | 5200 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56771.1199 | 280.0569 | 20.5973 | 0 |  | 586a5c78-29a4-4ea1-b4b4-0ce8fda253c9
Verkeersmaatregel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Afzetting brug Westsluis Hoofdrijbaan en fietspad + Bebording wegomleiding + Plan + Voorbereiding + Communicatie, doorgaans vrij eenvoudig want standaard procedure op bruggen: Gemiddeld 10000 euro |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | ed74fd2a-ee7d-4846-9041-2408f6cd2a96
Heftruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Heftruck 5 ton |  | 1 |  |  |  |  | 15519.3245 | 103.4622 | 25.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15519.3245 | 103.4622 | 25.921 | 0 |  | 039f1b80-c3a0-4d87-b446-960a28388d47
Boot met kraan en schraperbalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 250 | Boot met kraan en schraperbalk, 250 euro/uur |  | 1 |  |  |  |  | 51287.7 | 102.5754 | 102.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51287.7 | 102.5754 | 102.5754 | 0 |  | 87d097cd-da39-48e4-aa2e-4ad201e77df1

## Spares (hidden)
Id | AvsimCPurchaseCost | AvsimCW | AvsimImportanceCapacity | AvsimImportanceCost | AvsimImportanceEnvironmental | AvsimImportanceOperational | AvsimImportanceSafety | AvsimImportanceTdt | AvsimImportanceUptodate | AvsimImportanceW | AvsimLevel1DemandQ | AvsimNoRecycled | AvsimPPurchaseCost | AvsimPW | AvsimRepairCost | AvsimStorageCost | AvsimTotalCost | AvsimTotalPurchaseCost | AvsimTotalW | BatchDiscount | CapacityLevel1 | CapacityLevel2 | CostOfRepair | CostRateLevel1 | CostRateLevel2 | Description | ExternalReference | LimitedManufacturingCapacity | LogisticDelayLevel1 | LogisticDelayLevel2 | LogisticDelayLevel3 | ManufacturingCapacity | MinimumReorderQuantity | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | OptimizationLevel1Max | OptimizationLevel1Min | OptimizationLevel1Opt | OptimizationLevel2Max | OptimizationLevel2Min | OptimizationLevel2Opt | OptimizationSensitivity | OptimizationUptodate | RcmCPurchaseCost | RcmCW | RcmLevel1DemandQ | RcmNoRecycled | RcmPPurchaseCost | RcmPW | RcmRepairCost | RcmStorageCost | RcmTotalCost | RcmTotalPurchaseCost | RcmTotalW | RepairDiscard | RepairLevel | RepairMttr | SourceDistribution | SourceStd | TransportationCostLevel2 | Type | UnitCost | Volume | Weight | Guid | RcmOptCbr | RcmOptCostBenefit | RcmOptOk | RcmOptPointIndex
Hefmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 motoren op voorraad, levertijd 3 weken. |  | FALSE | 0 | 504 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | d27e790b-f4b0-4dfb-a33e-792ef546f4ed | 0 | 0 | FALSE | -1
Geconserveerd kleppenraam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geconserveerd kleppenraam maalgangen 1 t/m 4 |  | FALSE | 730 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 0 | 9f1a9d58-c2e6-49e4-a2e6-95f5f71274bf | 0 | 0 | FALSE | -1
Reservecilinder persschuif maalgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reservecilinder persschuif maalgang, kostenniveau bij revisie van een cilinder CM taak, kan in 4 dagen (voorbereiding + uitvoering) indien reservecilinder beschikbaar/bruikbaar, zo niet dan 2 maanden |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1465560 | 48.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465560 | 1465560 | 48.852 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 30000 | 0 | 0 | 4192db30-1224-4403-8027-55ddb805f538 | 0 | 0 | FALSE | -1
Capitoolschakelaar omvormer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capitoolschakelaar omvormer, 37,50 keuro, op voorraad, levertijd = 8 weken |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 653085 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653085 | 653085 | 17.4156 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 37500 | 0 | 0 | 58e94628-af72-4b21-a002-b44d1a5eff2d | 0 | 0 | FALSE | -1
Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uitschakelspoel capitoolschakelaar omvormer, levertijd = 1wk, |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 9330.84 | 31.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.84 | 9330.84 | 31.1028 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 0 | e9be0e15-6f5a-45d5-83e4-970bf52ec83a | 0 | 0 | FALSE | -1
Monitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitor CCTV, KA, Bediening |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 4e4a87a6-2350-44f6-8519-753549e04295 | 0 | 0 | FALSE | -1
Naderingsschakelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Naderingsschakelaar, 150 euro |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 55533.6 | 370.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55533.6 | 55533.6 | 370.224 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 25c925d4-7d42-4f85-bd92-4fe897f20d52 | 0 | 0 | FALSE | -1
Standaard PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Standaard PC |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 35724.6 | 17.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35724.6 | 35724.6 | 17.8623 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | eab4e5d1-0f7e-4c59-be1f-ce3ba9e6ceab | 0 | 0 | FALSE | -1
Server | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server algemeen. |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 103619.25 | 23.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103619.25 | 103619.25 | 23.0265 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 0 | 2834dd46-2bac-4a66-8ae8-077630ee7da3 | 0 | 0 | FALSE | -1
PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 3321019.5 | 1107.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321019.5 | 3321019.5 | 1107.0065 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | bf641458-87a6-418b-9430-3e26b383f9ca | 0 | 0 | FALSE | -1
ETAB module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro |  | FALSE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 391558.8 | 259.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391558.8 | 391558.8 | 259.0392 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 0 | a5df15c5-ecb0-440d-bd23-fb4d13e9b749 | 0 | 0 | FALSE | -1
LAN switch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LAN netwerk switch, 5000 euro |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 2c18b38a-f561-45f3-b320-d6ba4931dd14 | 0 | 0 | FALSE | -1
Lager bulppomp (voor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lager set bulbpomp ,23,5keuro |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 840035.7 | 35.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840035.7 | 840035.7 | 35.7462 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 23500 | 0 | 0 | c27de974-7f0b-4687-8ac4-07c8055b780b | 0 | 0 | FALSE | -1
Lager bulbpomp (achter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lager bulbpomp (achter) |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 137794.8 | 12.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137794.8 | 137794.8 | 12.5268 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 11000 | 0 | 0 | bd668c41-1e56-4c98-b386-7f85b5b7bf30 | 0 | 0 | FALSE | -1
Persschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persschuif, kosten inclusief conservering. |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 635774.4 | 70.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635774.4 | 635774.4 | 70.6416 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 9000 | 0 | 0 | bf9c0e1e-c444-4755-8973-6aaa67b0871c | 0 | 0 | FALSE | -1
SVS schakelaar 10kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 376180 | 18.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376180 | 376180 | 18.809 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 4c478588-1a29-4e02-a8a2-dfa382f0a6b4 | 0 | 0 | FALSE | -1
Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reservecilinder hoofdschuif spuikoker,deze is echter niet bruikbaar. Reparatietijd bij bruikbare cilinder 1wk, bij niet bruikbare cilinder 2 mnd kostenniveau bij revisie van een cilinder. |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 654444 | 10.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654444 | 654444 | 10.9074 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 | d18a6728-78a8-4397-b8cc-d610e3e95267 | 0 | 0 | FALSE | -1
Magneetremmen noodschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Magneetremmen (paar) noodschuif spuikoker |  | FALSE | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24936.8 | 24.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24936.8 | 24936.8 | 24.9368 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 0 | 7e81a57a-e3f0-4707-b6e9-83161f902a14 | 0 | 0 | FALSE | -1
Kleppenraam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserve kleppenraam |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 940447.2 | 12.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940447.2 | 940447.2 | 12.2136 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 77000 | 0 | 0 | 47809b49-8b6d-4276-98a8-5e430f233353 | 0 | 0 | FALSE | -1
Capitoolschakelaar trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capitoolschakelaar trafo, 20 keuro, niet op voorraad, 8 week levertijd |  | FALSE | 1460 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 115648 | 5.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115648 | 115648 | 5.7824 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0eb6465f-3833-40a2-92e8-df6f68356f3d | 0 | 0 | FALSE | -1
A-frame ophangconstructie persschuiven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | A-frame ophangconstructie persschuiven, 2 stuks op voorraad Uitwisselen 4 dagen - 96 uur indien op voorraad, 14 dagen indien niet op voorraad |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 730256 | 71.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730256 | 730256 | 71.0256 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | e6bc896f-de5a-4ed0-b568-15b3f8c5a3b7 | 0 | 0 | FALSE | -1
RIO module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro |  | FALSE | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 392558.8 | 194.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392558.8 | 392558.8 | 194.2794 | 0 | No repair | 0 | Fixed | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 8959afa2-6665-415c-904a-3b07aed40191 | 0 | 0 | FALSE | -1

## RcmCorrectiveTasks (hidden)
AgeReductionFactor | AgeReductionMode | Beta | Cause | Description | Distribution | EquipmentDescriptions | EquipmentIds | Eta | ExternalReference | Gamma | LaborDescriptions | LaborIds | Notes1 | Notes10 | Notes11 | Notes12 | Notes13 | Notes14 | Notes15 | Notes16 | Notes17 | Notes18 | Notes19 | Notes2 | Notes20 | Notes21 | Notes22 | Notes23 | Notes24 | Notes3 | Notes4 | Notes5 | Notes6 | Notes7 | Notes8 | Notes9 | OperationalCost | OperationNumber | RampTime | SparesDescriptions | SparesIds | Std | TaskDuration | TaskId | WeibullSet
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Noodmaatregel: schuif in kerende positie + spuien met takel/lier als 6 maalgang, na 4 dagen takel/lier, 2 mnd, 30 kEuro revisie + 10 keuro per cilinder ( kraan, manuren 4 man x 2dg + transport) + verlies schaalvoordeel 15keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 25000 |  | 0 | Reservecilinder persschuif maalgang, kostenniveau bij revisie van een cilinder CM taak, kan in 4 dagen (voorbereiding + uitvoering) indien reservecilinder beschikbaar/bruikbaar, zo niet dan 2 maanden | Reservecilinder persschuif maalgang | 0 | 96 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Correctief vervangen van bevestiging cardanische ophanging: 1 wk buiten bedrijf met noodmaatr., 2man 1 dg per ophanging, duur 2x4=8 bouten=8uur+4uur omhangen bordes, 500euro per draadeind (M30) met 2 moeren, extra telekraanl=keuro 100% nieuw | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | [24 empty] | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Uitnemen, transporteren, reviseren, conserveren en terugplaatsen cardanische ophanging: 1week niet beschikbaar, 13keuro,telekraan 4 uur, 100%nieuw | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | [26 empty] | 13000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | Correctief vervangen hydrauliek slang persschuif (1 voor 1): 2uur per slang, 1 man, 1 slang + olie = 400 euro per slang; reserveslang aanwezig, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 800 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | Correctief vervangen van alle naderingsschakelaars (1 voor 1): 2man, 1uur per schakelaar, 150 euro per schakelaar, eindschakelaar. op voorraad, 100% | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Naderingsschakelaar, 150 euro | Naderingsschakelaar | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Vervangen kleppenraam, inclusief uitwisselen met reserveonderdeel, daarna nieuwe kleppenraam maken: 1x per 16 jaar, duur uitwisselen = 8 uur, aanschaf kosten = 77 keuro totaal + 20% ivm ongeplande levering, operationele kosten Keuro 15, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 30000 |  | 0 | Reserve kleppenraam | Kleppenraam | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | Correctief vervangen van waterstroomgeleider (4 per maalgang): 2 man 4 uur, 4keuro per stroomgeleider, geen functieverlies, 100% | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Correctief verwijderen aangroei sealife krooshek: 2 uur per maalgang, boot met kraan en schraperbalk, aanrijdtijd (0,5 uur extra per maalgang), Gevolgschade hogere energiekosten / verhoogde slijtage aan pompen (totaal 20 kEuro) | Normal | Boot met kraan en schraperbalk, 250 euro/uur | Boot met kraan en schraperbalk | 24 |  | 0 | Duikteam (3man + materieel), x 2 | Duikteam, EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | Verwijderen aangestroomde objecten krooshek: 1 uur/maalgang, duikteam, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | Herstel schuifgeleiding: 2 man, duur gemidddeld 8 uur, duikteam, telekraan | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | Duikteam (3man + materieel), x 2 | Duikteam, EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.06.10.02.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.06.01.A.01 | Correctief vervangen gefaalde GV kabel na proefdraaien tijdens jaarlijks onderhoud: 1 uur vertraging tijdens OH pomp (voorwaarde dat extra kabel aanwezig is tijdens jaarlijks onderhoud, anders 8 uur), hierom geen direct effect , kosten 50 euro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | Correctief vervangen HS connector (stekker + contrastekker) bulbpomp (2stuks per pomp: kosten 1000 euro per stekker + 1000 per contrastekker, 2 man, duur 4 uur, geen reservedelen, levertijd 20 uur, extra kosten 10%, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 4400 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | Correctief herstellen na doormeten (reinigen / drogen) E-motor: duur = 1mnd, kosten=10kEuro , 100% nieuw (wikkelingen vervangen kost 100kEuro, maar dit is nooit voorgekomen, waarschijnlijk moet per schip naar fabriek) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | Correctief stralen en conserveren ophangframe: stralen, opnieuw aanbrengen, 4dgn+1dg, kosten: rev-taak + 25%, ,100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 32500 |  | 0 |  |  | 0 | 120 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | Vervangen handvijzel + herstel gevolgschade door zout water in pomp: kosten vergelijkbaar met groot OH aan pomp (o.a. drogen, etc.), 300keuro, duur 1mnd,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 300000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.13.01.A.02 | Correctief vervangen membranen + herstellen gevolgschade aan vijzel: 60keuro per 4 vijzels = 15 keuro per vijzel,inclusief membraan, 4uur x 2man + duikinspectie 3uur x 350 uur =ca 1keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2, Duikteam (3man + materieel) | EWC - Onderhouder/specialist x 2, Duikteam | [24 empty] | 60000 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | Corr. vervangen lager en seals: reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 1 mnd, kosten= 2man a 100uur+ lager, + extra 30keuro, 100% | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 30000 |  | 0 | Lager bulbpomp (achter) | Lager bulbpomp (achter) | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | Corr. vervangen lager en seals + olie vervangen: reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 5 wkn, kosten= 2man a 160uur+ lager, + extra 35keuro, 100% | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 35000 |  | 0 | Lager set bulbpomp ,23,5keuro | Lager bulppomp (voor) | 0 | 840 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | Correctief vervangen ventilator en droger ruimte bulbpomp: kosten 12 keuro, duur 16 uur,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 12000 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | Kabels en pennen vernieuwen: kosten 6keuro per staalkabel (4meter per kabel)x4=24keuro, 100% nieuw, afgekeurd is direct vervangen, Inspectie gebaseerd, maar onvoorzien, duur 24uur | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 24000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | Correctief reviseren gehele bulbpomp: uitnemen, transport naar fabriek + revisieren+ conserveren + testen, duur 4nnd, kosten 850keuro (correctief 100 keuro duurder dan REV),100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 850000 |  | 0 |  |  | 0 | 2920 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | Correctief reviseren waaier: inclusef (de)monteren: 125keuro, 2wkn, stellen, leverancier buitenland, 90% nieuw (kleine kans op noodzaak geheel vervangen duurt 10 weken, 400keuro, 100% nieuw) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 125000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | Vervangen defecte sensor van meetsystem bulbpomp: totaal circa 30 stuks per pomp, duur en kosten niet precies bekend, gemiddeld 200 euro per sensor (30 stuks), 2 man, gem duur vervangen = 4 uur x 30, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | Vervangen gedegradeerde koolborstels: 200 euro per koolborstel, 2 man, 2 uur inclusief op maat stellen, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.08.18.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | Correctief reviseren omvormer (mogelijk na kortsluiting) inclusief generator: transport vrachtwagen naar fabriek + revisie duur = 2x 1mnd (generator + omvormer apart), totaal 20keuro x 2,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 40000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | Correctief vervangen hydrauliek slangen perss: (aggregaat + 4 lange naar cilinders), (de)monteren + in bedrijf stellen, kosten totaal 24keuro/alle slangen = 1 keuro/slang + 25% voor correctief extra, duur 8 uur + levertijd 24uur= 32 uur, 2 man, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 1250 |  | 0 |  |  | 0 | 32 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | Correctief vervangen hydraulische pomp, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat: totale hersteltijd 1 wk, 25+5keuro, (2 man, 8 uur), 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.02 | Olie aanvullen na lekkage: 10euro per liter, bij LAAG-LAAG niveau in tank dan 100 liter bijvullen = 1000 euro (gemiddeld op jaarbasis), tank volume=700liter, zoeken naar lekkage, duur 1 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | Correctief reviseren (componenten) hydraulisch aggregaat inclusief leidingwerk: kosten 50 keuro totaal per aggregaat, levertijd 6 wk, inclusief installatie 1 wk, 100%new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 1008 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | Correctief vervangen ventilator omvormer: niet makkelijk toegangbaar, levertijd + installatie 8 uur, 2 man, kosten 5000 euro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Correctief vernieuwen bevestiging / bouten, schuif & cilinder eruit halen, bouten vervangen: 10 uur/schuif, 1000 euro materieel, 100% new | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | Wisselen met reserve A-frame, correctief vervangen conservering, evt. vervangen A-frame bij ernstige schade kosten K€ 10, 10 keuro revisie, 96 uur niet spuien, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10 |  | 0 | A-frame ophangconstructie persschuiven, 2 stuks op voorraad Uitwisselen 4 dagen - 96 uur indien op voorraad, 14 dagen indien niet op voorraad | A-frame ophangconstructie persschuiven | 0 | 96 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | Vervangen schuif door reserveschuif & conserveren schuif: inclusief herstelwerk aan rails, taatsen, rubbers, anodes, wielen en assen, reparatie schuif -->4 keuro per schuif, downtime 6 uur per schuif, new, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 16000 |  | 0 | Persschuif, kosten inclusief conservering. | Persschuif | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.04.01.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.04.22.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | Vervangen vijzel + herstel gevolgschade door zout water in pomp: kosten vergelijkbaar met groot OH aan pomp (o.a. drogen, etc.), 300 keuro, duur 1mnd,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 300000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.04.48.01.A.02 | Correctief vervangen membranen + herstellen gevolgschade aan vijzel: 15keuro per vijzel, inclusief membraan, 4uur x 2man + duikinspectie 3 uur, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2, Duikteam (3man + materieel) | EWC - Onderhouder/specialist x 2, Duikteam | [24 empty] | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | Storingsherstel hydrauliche installtie tbv afdrukinrichting bulbpomp 5 & 6, 2 uur , 2 man,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | Vervangen defecte warmtewisselaar t.b.v. statische omvormer pomp: kosten 5 keuro, 8 uur 2 man, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | Correctief vervangen onderdelen omvormer maalgang 5: duur = 8 uur (soms langere leverduur uit Finland), kosten(sensoren) gemiddeld 500 euro, 100%vnieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | Correctief vervangen onderdelen omvormer maalgang 5: totale kosten = 95kEUro, bestellen, demonteren + monteren = 2mnd, 100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 95000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | Correctief vervangen server + PLC trillingsmetingen bulbpompen:,kosten totaal 450keuro, inclusief EXTRA manuren en materiaal, instellen overbrugging trillingsmeting = 2 uur, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 450000 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.02.07.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.02.08.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.02 | Vervangen niet-kritische IA component, circutor tbv maalgang: 2 keuro, (1-8 uur) vervangen en programmeren en instellen, 6 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module sturing bulpomp en persschuiven gemaal voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module sturing persschuiven gemaal voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module persschuiven voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module persschuiven gemaal voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.02.01.A.01 | Vervangen OP onderhoudsbediening gemaal maalgangen: 2 keuro, (1-10 uur) vervangen en programmeren en instellen, 10uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module bulbpomp voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module persschuiven gemaal voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module maalgan 1 voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module maalgsng 1 voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module koeling omvormer maalgang 1 voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module koeling omvormer maalgang 1 gemaal voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module besturing omvormer voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module besturing omvormer voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module besturing omvormer voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module koeling omvormer gemaal voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.01 | Vervangen niet-kritische IA component, circutor tbv maalgang 5: 2 keuro, (1-8 uur) vervangen en programmeren en instellen, 6 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module persschuiven voor een reserve, maalgang 5, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module persschuiven maalgang 5 voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module persschuiven maalgang 5 voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module persschuiven gemaal voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.02.01.A.01 | Vervangen OP onderhoudsbediening gemaal maalgangen: 2 keuro, (1-10 uur) vervangen en programmeren en instellen, 10uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module Bulbpomp maalgang 5 voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces RIO module maalgang 5 voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module bulbpomp maalgang 5 voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | Het correctief vervangen van de Nood RIO module bulbpomp maalgang 5 voor een reserve, overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | Correcief vervangen IWP interface server: kosten totaal 10keuro? + 25% extra kosten, geen functieverlies gemaal of spuien, 100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 12500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks) (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 175000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM-WET
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | Correctief vervangen monitoren bedienplek (3 stuks):gemiddeld 500 euro/stuk, handelingskosten € 200, geen reserveonderelen, binnen 2 uur hersteld dan geen kritisch falen functie gemaal (12 uur tijd na melding dreigend waterbezwaar), 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2100 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | Vervangen standaard scada client (PC):2 stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 2 uur/PC, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Standaard PC x 2 | Standaard PC x 2 | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | Vervangen standaard KA client (PC):1 stuks lokaal), 2000 euro per PC, handelingskosten €500, 2 man, 2 uur/PC, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | Standaard PC | Standaard PC | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | Schoonmaken of vervangen verbindingen, vervangen noodstopknop, uitvoeren storingsonderzoek, 2 man 4 uur, mateiaalkosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks) (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 175000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM-WET
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | Correctief vervangen van Nood PLC gemaal of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, K€3, € 500 hndelingskosten, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties handbediend in de veilige modus zetten. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | Correctief vervangen van Safety PLC gemaal of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, K€3, € 500 hndelingskosten, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties handbediend in de veilige modus zetten. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | Correctief vervangen van Proces PLC gemaal of onderdeel, gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€3, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties handbediend in de veilige modus zetten. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.15.08.01.A.01 | Vervangen OP noodbediening maalgangen: 2 keuro, (1-10 uur) vervangen en programmeren en instellen, 10uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module proces PLC gemaal voor een reserve, overgaan op calamiteitenbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | Het correctief vervangen van de ETAB module Nood PLC gemaal voor een reserve, overgaan op calamiteitenbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | Het correctief vervangen van de ETAB module Safety PLC gemaal voor een reserve, overgaan op calamiteitenbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | Correctief vervangen van Nood PLC spuisluizen of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, K€3, € 500 hndelingskosten, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties handbediend in de veilige modus zetten. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | Correctief vervangen van Proces PLC spuisluizen of onderdeel, gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€3, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties handbediend in de veilige modus zetten. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.16.05.01.A.02 | Vervangen OP onderhoudsbediening spuisluizen spuikoker: 2 keuro p/st, 7 stuks, (1-8 uur) vervangen en programmeren en instellen, 10uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 14000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.16.06.01.A.01 | Vervangen OP noodbediening spuisluizen spuikokers: 2 keuro, (1-10 uur) vervangen en programmeren en instellen, 10uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | Het correctief vervangen van de Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen voor een reserve, overgaan op calamiteitenbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | Het correctief vervangen van de Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen voor een reserve, overgaan op calamiteitenbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | Correctief vervangen van complex PLC of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€3, 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties locaalbediend in de veilige modus zetten, of locaal bedienen. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | Correctief vervangen van de ser of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€4,5 - 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties locaalbediend in de veilige modus zetten, of locaal bedienen. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | Server algemeen. | Server | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | Correctief vervangen van de server of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€4,5 - 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, installaties locaalbediend in de veilige modus zetten, of locaal bedienen. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | Server algemeen. | Server | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | Correctief vervangen gefaalde SCADA server voor reserver: 3 man a 12 uur (installeren, programmeren, testen), geen stremming door redundante server, handelinskosten €500, € 4500euro per server, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | [24 empty] | 500 |  | 0 | Server algemeen. | Server | 0 | 12 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | Correctief vervangen van EWS station of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, K€3, 10 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers. Niet van invloed op de operatie. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 3000 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | Het correctief vervangen van de RIO module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | Correctief vervangen en opnieuw ontwerpen besturingssyteem gemaal ((PLCs, RIOs, ETAB,Besturingskasten): 5 Meuro, 336 uur, 100% new (Excl. bediening, kabels)) maalgang gefaald deel buiten bedrijf, (100%- nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 5000000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | Correctief vervangen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem spuisluis ((PLCs, RIOs, ETAPs): 2 Meuro, 112 uur, 100% new (Excl. bediening, kabels)) spuikoker gefaald deel buiten bedrijf, (100%- nieuw) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 | 112 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | Het correctief vervangen van de RIO module voor een reserve, overgaan op noodbediening, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, handelingskosten € 500. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 500 |  | 0 | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 4 | CM
0.01 | Intermediate | 2 | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | Correctief vervangen onderdeel PLC Debiet: reserve onderdeel PLC op voorraad (aanvullen voorraad daarna kost 2 keuro), 2 uur functieverlies, 2man,1% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | Correctief vervangen van CCTV server of onderdelen , gebruik maken van reserve materiaal, herconfigureren, handelingskosten €500, K€4,5 6 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers, noodbediening lokaal is mogelijk. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 | Server algemeen. | Server | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | Correctief aanvullen stortebed: 1 dag NB alle maalgangen, totaal 4kEur,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | Correctief vervangen damwand kanaalzijde: gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 6 kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 360000 |  | 0 |  |  | 0 | 150 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | Correctief vervangen damwand kanaalzijde: gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 6kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 360000 |  | 0 |  |  | 0 | 150 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | Correctief vervangen damwand kanaalzijde: gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 7kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 420000 |  | 0 |  |  | 0 | 150 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | Correctief vervangen damwand kanaalzijde: gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 7kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 420000 |  | 0 |  |  | 0 | 150 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | Correctief aanvullen stortstenen oever zeezijde: 10kEur, 10 uur, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | Herstellen delen zetsteen (gepenetreerd) oever zeezijde: 20kEur per 3jr, doorlooptijd 1 m2 per jaar, 10 uur/m2, 100% nieuw (CM 5% hoger dan REV) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 21000 |  | 0 |  |  | 0 | 32 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Correctief vervangen capitoolschakelaar omvormer: 2 man, 96 uur aanrijdtijd fabricant + verwisselen reserveondedeel (a 37,50keuro) + instellen, reservedeel dient direct inzetbaar te zijn, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Capitoolschakelaar omvormer, 37,50 keuro, op voorraad, levertijd = 8 weken | Capitoolschakelaar omvormer | 0 | 96 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | Correctief vervangen uitschakelspoel: 300 euro, 4 uur, 2 man, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Uitschakelspoel capitoolschakelaar omvormer, levertijd = 1wk, | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Correctief vervangen capitoolschakelaar trafo: 2 man, 8wkn levertijd + 4 uur, verwisselen + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Capitoolschakelaar trafo, 20 keuro, niet op voorraad, 8 week levertijd | Capitoolschakelaar trafo | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | Correctief vervangen SVS schakelaar T5: 8 wkn levertijd (gedurende levertijd effect 0-20%), tijdens uitwisselen afschakelen 10 kV noodzakelijk (effect 81-100%), 2 man, 120 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | Correctief vervangen SVS schakelaar T1: 8 wkn levertijd (gedurende levertijd effect 21-40%), tijdens uitwisselen afschakelen 10 kV noodzakelijk (effect 81-100%), 2 man, 8 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | Correctief vervangen SVS schakelaar T7 (rail B,) 2 man, 8 wkn levertijd, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | Correctief vervangen SVS schakelaar T3 (Rail A) door leverancier,: 2 man, 8 wkn levertijd ,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | Correctief vervangen SVS schakelaar (T4) berghaven: 2 man, 8wkn levertijd, 2 man, 8 uur, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1460 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | Correctief vervangen koppelschaleraar: uitwisselen 16 uur met reserveschakelaar, 8 wkn zonder reserveschakelaar (huidige keuze), uitgevoerd door leverancier, noodzaak afschakelen 10 kV, (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | Correctief vervangen hoogspanningskabels: levertijd 3 mnd, = duur uitval 8 uur per sectie, kosten, 1000 euro pr meter x 500 meter x extra 40% (1400 euro/meter), 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 700000 |  | 0 |  |  | 0 | 2190 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Correctief vervangen natte trafo T1,T2 (buiten): levertijd + aanrijditjd + uitwisselen = 1 mnd, externe kraan nodig voor verplaatsen, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, kosten natte trafo= 50keuro, 100% nieuw | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | Correctief vervangen droge trafo (binnen): levertijd + aanrijditjd + uitwisselen = 1 mnd, interne kraan aanwezig, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, kosten = 50keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Correctief vervangen natte trafo T4 (buiten): levertijd + aanrijditjd + uitwisselen = 1 mnd, externe kraan nodig voor verplatsen, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, kosten natte trafo= 50keuro, 100% nieuw | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | Correctief vervangen droge trafo (binnen): levertijd + aanrijditjd + uitwisselen = 1 mnd, interne kraan aanwezig, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, kosten = 50keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Correctief vervangen natte trafo T7 (buiten): levertijd + aanrijditjd + uitwisselen = 1 mnd, externe kraan nodig voor verplatsen, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, kosten natte trafo= 50keuro, 100% nieuw | Normal | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | Correctief vervangen airco unit (1stuk), na automatische storingsmelding op afstand: 5000 Euro, aanrijdtijd + aanschaftijd= 4uur, installatietijd 16 uur, geen noodairco, 2 man, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | Correctief vervangen afzuigventilator: niet makkelijk toegangbaar, levertijd 2mnd + installatie 8 uur, 2 man, kosten 2500 euro , 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2500 |  | 0 |  |  | 0 | 1468 | CM
0 | As good as new | 1e-300 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | Correctief vervangen+aanpassen LS installatie gemaal (zonder spuisluis) incl. aarding, meest kritische delen rail A en B gefaseerd vervangen, tijdelijk gedurende 8wkn geen redundante rail, kosten totaal 360 keuro, 100% new | Normal |  |  | 0 |  | 0 | [26 empty] | 360000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | Correctief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler rail A/B: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | Correctief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler NSA: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Vervangen brandstoftank NSA: 50 keuro, 2 weken, enkel stremming bij uitval net (RF 1%), 100% new. Tevens sanering milieuschade: naast dienstengebouw. Uitgangspunt 5 mln kosten sanering, 1 jr | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 5050000 |  | 0 |  |  | 0 | 8760 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Repareren van gefaalde onderdeel NSA (slangen, stilstandverwarming, thermostat etc, maar exclusief generator): 2 man, 8 uur, 1000 euro klein materiaal, 1% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.02 | Correctief reviseren / vervangen generator NSA: duur 2 wkn, kosten 10 keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | Correctief vervangen accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte): 8 uur, 30 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | Correctief vervangen UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1 uur stilstandtijd, kosten 15 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | Correctief vervangen Ni/Cd accu's UPS 110V: 8 uur, 10 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | Correctief vervangen UPS 110V: 1 uur stilstandtijd, kosten 12keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 12000 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | Correctief vervangen accu's UPS pomp 5&6: 8 uur, 30 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | Correctief vervangen UPS pomp 5&6: 1 uur stilstandtijd, kosten 15 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | Correctief onderhoud/reparatie hijsvoorziening tbv bulbpompen (inclusief E-deel en besturing): 30000 euro totaal, 2 man, 1 mnd, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | Correctief vervangen afgekeurde hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): levertidj 1 week, 40keuro materiaal, 8 uur, 5 man, = 10keuro extra, 100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 5 | EWC - Onderhouder/specialist x 5 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | Correctief onderhoud hijsvoorziening tbv droogzetschotten: 500 euro, 2 W-man, 8 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | Correctief vervangen afgekeurde hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): levertijd 1 week, 40keuro materiaal, 8 uur, 5 man, = 10 keuro extra, 100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 5 | EWC - Onderhouder/specialist x 5 | [24 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 174 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | Correctief vervangen afgekeurde hijskabels bovenloopkraan omvormers: levertijd, 1 week, 20keuro materiaal, 8 uur, 3 man, 100%nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | Repareren contacten aarding: 2 man x 2 uur, operational costs gem. 200 euro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | Herstellen schade aan bliksembeveiliging inclusief vervanging van enkele componenten: 25kEur, 2 E-mannen, 24 uur/2 man, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 25000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | Schadeherstel, 24 uur, 24 manuren/man 2 E mannen, schatting schade, 100keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.03 | Herstellen schade blikseminslag: 8 uur stremming, 8 manuren 2 man, schade afhankelijk van inslag, schatting 10keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | Vervangen blusmiddelen: 250 euro/st, 10 stuks totaal, 8 uur, 2 man, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2500 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | Vervangen Argon gasfles: 800 euro/st, totaal 3, 6 uur, 2 man, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2400 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Correctief vervangen brandmeldinstallatie: kosten 25 keuro totaal, 120 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 25000 |  | 0 |  |  | 0 | 120 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.02.06.01.A.01 | Vervangen signaalgever brandmeldinstallatie: gemiddeld 200 euro per stuk, duur 1 uur per stuk, (totaal ca. 50 stuks), | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 200 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Correctief vervangen cameras (9 stuks): 2 man, 4 manuren/man/stuk, kosten camera 2500 euro/stuk, 100% new | Normal | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 22500 |  | 0 |  |  | 0 | 72 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | Correctief vervangen analloog digitaal omzetter, 9 stuks: 1 man, 1 software specialist, 3 manuren/man, kosten 2 keuro totaal (C60 of andere omzetter + tijdelijke herstelactie), 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 18000 |  | 0 |  |  | 0 | 27 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | Correctief vervangen monitors (2 stuks totaal): 2 man, 2 uur/man/stuk, 100 euro per stuk, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | Functioneel herstel schade veroorzaakt door binnentreden onbevoegden in technische ruimtes: gemiddeld uitgaan van 1 week duur schade en 100 keuro schade., 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | Vervangen CV & klimaatinstallatie: 55 keuro totaal, duur 24 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 55000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | Correctief vervangen klimaatsysteem: kosten 20keuro, (voorkomen claims gebruikers gebouw), 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | Vervangen/ herstel klimaatinstallatie omvormerruimte 1 t/m 4: 45 keuro totaal, duur herstel 16 uur, duur vervangen 2 weken, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 45000 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie gebouwruimte: 70 keuro totaal, duur 2 weken, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 60000 |  | 0 |  |  | 0 | 336 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | Vervangen/ herstel klimaatinstallatie omvormerruimte 5&6: 45 keuro totaal, duur herstel 16 uur, duur vervangen 2 weken, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 45000 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Vervangen/ herstel klimaatinstallatie Server/computerruimte: 65 keuro totaal en 3 dagen installatie, duur herstel 24 uur ivm plaatsen tijdelijke unit huurkosten K€ 2,5 p/m, duur tot aan vevanging 8 maanden, totale huurkosten K€ 20 , 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 85000 |  | 0 |  |  | 0 | 96 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | Vervangen/ herstel aircounit trafo: 15 keuro p/st, duur herstel 8 uur, duur vervangen 1 week, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | Correctief vervangen liftinstallatie: kosten 100 keuro totaal, duur 24 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | Correctief vervangen communicatiemiddelen: kosten 125 keuro totaal, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 125000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | Correctief vervangen lampen objectverlichting buiten: maalgangen + pompbordes + rest = 30 lampen, 100eur per stuk = totaal 5000euro inclusief vervangkosten, duur 12 uur, 100% nieuw. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 5000 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | Correctief vervangen armaturen objectverlichting buiten: ca 30 stuks, totaalprijs:8 keuro, duur 8 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 8000 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | Correctief vervangen lampen objectverlichting binnen (groepsremplace): 80per hal + kelders + gangen= 300 lampen, 20eur per stuk, totaal 12000euro, duur 60 uur, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 12000 |  | 0 |  |  | 0 | 60 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | Correctief vervangen telefooncentrale incl toestellen: 20 keuro, 1 week, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Correctief vervangen complete installatie/noodverlichting: 58 keuro totaal, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 58000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Correctief vervangen complete installatie/noodverlichting: 25 keuro totaal, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 25000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.28.01.A.01 | Correctief vervangen gefaalde luchtfilters bij aanspraak op gemaal::(ca.100 stuks), kosten 55 euro per filter, 4man, 10 uur , afvoer verontreinigingsklasse 4=extra, 2000eur + 3keuro extra kosten noodsituatie, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 4 | EWC - Onderhouder/specialist x 4 | [24 empty] | 10500 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | Correctief vervangen gehele Proces LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | Correctief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | Correctief vervangen gehele Proces LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | Correctief vervangen gehele Proces LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | Correctief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | Correctief vervangen gehele Proces LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.): uitval SCADA gedurende 1mnd, kosten 130 keuro,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 130000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.11.33.03.01.A.01 | Correctief storingsonderhoud netwerk verbinding door extern partij: kosten prestatiecontract per jaar = 1keuro, binnen 2,5 uur dient de storing functioneel hersteld te zijn, definitief herstel binnen 5 dagen. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 1000 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.01.03.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.01.06.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.01.11.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.01.11.01.A.02 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | Drukdoos vervangen kan niet 1 op 1, hele installatie vervangen: 48 uur stremming, levertijd 336 uur, 100% new, prijs 25 keuro inclusief manuren en materiaal op genomen in spares | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 48 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.11.01.A.01 | Correctief vervangen meetsysteem: extra maatregelen voorkomen niet bschikbaarheid met duur 1 week, kosten aanschaf + installeren = 200keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 200000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.12.11.01.A.02 | Herstellen / vervangen onderdellen meetsysteem: duur 2 uur, 2 man,kosten gemiddeld 2?keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | Correctief herstellen afgekeurde onderdelen defecte megadeur (gescheurde doek, lagertjes, gescheurde aandrijfbanden, gefaalde E-motor): kosten gescheurd doek, totaal 10keuro?, duur 1 week incl levertijd en montage, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 10000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.13.09.01.A.01 | Vervangen installaties, 6 maanden, kosten K€ 3500 | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 3500000 |  | 0 |  |  | 0 | 4380 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | Correctief vervangen hekwerken/afrastering terrein: 120 keuro totaal, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Correctief vervangen rolpoort: (kan verschillende werkzaamheden bevatten): kosten 35 keuro, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 35000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.03 | Herstel vernielde onderdelen hekwerk/afrastering: 400 euro/schade, duur 4 uur, 2 man | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 400 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | Herstel constructie: Delen beton vallen inspuikoker.Daarom droogzetten en betonherstel uitvoeren. 2000 m2. schoonmaken en herstellen. Duur 7 maanden. 900 keuro. 100%nw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 900000 |  | 0 |  |  | 0 | 5110 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | Correctief reviseren (componenten) hydraulisch aggregaat inclusief leidingwerk: kosten 50 keuro totaal per aggregaat, 6 weken levertijd, inclusief installatie 1 wk, 100%new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 1008 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | Correctief vervangen hydraulische pomp, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat: totale hersteltijd 1 wk, 25+5keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 168 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | Vervangen gebogen meetliniaal. Noodschuif plaatsen. Liniaal demonteren en vervangen voor nieuw (voor reserve liniaal): Vervanging alleen bij laag water. Kosten liniaal inclusief CIMs 15K€, 2 man 6 uur. 100% nieuw. | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 15000 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Reviseren 1 cilinder per spuikoker: NB 2 maanden per cilinder. Benodigd is de- en monteren steiger en cilnder, 16 uur, 2 man. Revisie 60keuro per cilinder +10 keuro extra bij correctieve vervanging , inzet heftruck 4 uur, 100% new | Normal | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 10000 |  | 0 | Reservecilinder hoofdschuif spuikoker,deze is echter niet bruikbaar. Reparatietijd bij bruikbare cilinder 1wk, bij niet bruikbare cilinder 2 mnd kostenniveau bij revisie van een cilinder. | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.05 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve. 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar. | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | Correctief vervangen bolders (14 stuks) oever zeezijde spusluis: totale kosten 6000 euro per stuk, duur 10dgn x 8 uur per dag, niet spuien tijdens vervangen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 84000 |  | 0 |  |  | 0 | 80 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.12.03.03.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.27.01.01.A.01 | Vervangen van de magneetremmen noodschuif: 2 Man 1 uur. 100% nieuw. levertijd=168 uur, (Uitgangspunt hier is geen reserveonderdelen aanwezig!) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | Magneetremmen (paar) noodschuif spuikoker | Magneetremmen noodschuif | 0 | 1 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Correctief reviseren hoofdschuif: vastzetten schuifdelen door duikteam + omwisselen met gereviseerde reserveschuif, duur=4+16+8=28 uur, revisie inclusief transport, kosten 65 kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | [24 empty] | 65000 |  | 0 |  |  | 0 | 28 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Correctief reviseren noodschuif: vastzetten schuifdelen door duikteam + omwisselen met gereviseerde reserveschuif, duur=4+16+8=28 uur, revisie inclusief transport, kosten 65 kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | Normal |  |  | 24 |  | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | [24 empty] | 65000 |  | 0 |  |  | 0 | 28 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | Correctief aanvullen stortebed: 1 dag NB alle spuikokers, totaal 4kEur,100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 4000 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | Correctief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.06.03.01.A.01 | Inschakelen van uitgeschakelde automaat eindverdeler spuikoker: 0,5 uur, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | CM
0 | As good as new | 1e-300 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | Correctief vervangen+aanpassen LS installatie Spuisluis: tijdelijk gedurende 8 wkn geen redundante rail, kosten totaal 100 keuro inclusief noodaggregaatvoorziening, 100% new | Normal |  |  | 0 |  | 0 | [26 empty] | 100000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | Correctief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler spuisluis: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | Correctief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.08.05.01.A.01 | Inschakelen van uitgeschakelde automaat eindverdeler spuikoker: 0,5 euro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | Correctief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1: 2 man, 8wkn (worse case als fabricant geen schakelaar op voorraad heeft), levertijd + verwisselen (a 20keuro) + instellen, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 20000 |  | 0 |  |  | 0 | 1460 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.17.09.05.01.A.01 | Inschakelen van uitgeschakelde automaat eindverdeler spuikoker: 0,5 euro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | [24 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Correctief vervangen takelmechanisme noodschuif spuikoker: De 2 takels inclusief motoren. 1 reserveset aanwezig. levertijd 1mnd. Plaatsingskosten 4uur, 3 man, heftruck, Kosten 2 takels 12 keuro | Normal | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | [24 empty] | 12000 |  | 0 |  |  | 0 | 730 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | Vervangen CO2 gasfles: 500 euro/st, 4 uur, 2 man, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Correctief vervangen LBK Spuisluis (3 units): 72 uur per stuk, 10k€ per stuk, levertijd =168h/st | Normal | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 0 | 720 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | Defecte LED scheepvaartbeseining (4 stuks per seinbeeld) vervangen: 14 dagen per stuk (14*24), 300 euro+2 man per stuk, 100% new, 7 seinbeelden | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 8400 |  | 0 |  |  | 0 | 9408 | CM-ALG
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | Het correctief vervangen van de module voor een reserve, 1 Eman 2 uur, 4 uur niet beschikbaar, 100% new | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 0 |  | 0 | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 4 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.02 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.03 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.04 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.05 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.06 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.07 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.08 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.09 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.A.10 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.02 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.03 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.04 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.05 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.B.06 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.C.01 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.C.02 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.19.13.01.C.03 | Geen | Normal |  |  | 24 |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | Herstellen / vervangen onderdelen meetsysteem: duur 2 uur, 2 man,kosten gemiddeld 2?keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | Herstellen / vervangen onderdellen meetsysteem: duur 2 uur, 2 man,kosten gemiddeld 2?keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM
0 | As good as new | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | Herstellen / vervangen onderdellen meetsysteem: duur 2 uur, 2 man,kosten gemiddeld 2?keuro, 100% nieuw | Normal |  |  | 24 |  | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | [24 empty] | 2000 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | CM

## RcmCorrectiveTaskLabor (hidden)
ActiveTime | Cause | ExternalReference | Labor | Quantity | SetToTaskDuration | SubIndex
8 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
72 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
27 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
12 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | FALSE | 0
2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 1
160 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
1 | 25A-001.01.07.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
24 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
10 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 1
4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | FALSE | 0
8 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.01.07.13.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
3 | 25A-001.01.07.13.01.A.02 |  | Duikteam | 1 | FALSE | 1
8 | 25A-001.05.07.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
6 | 25A-001.07.05.01.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
100 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
10 | 25A-001.11.28.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 4 | TRUE | 0
4 | 25A-001.05.04.48.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
3 | 25A-001.05.04.48.01.A.02 |  | Duikteam | 1 | FALSE | 1
2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | FALSE | 0
8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | FALSE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 |  | Duikteam | 1 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
168 | 25A-001.12.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
2 | 25A-001.12.11.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
20 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
32 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.13.10.05.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
6 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
16 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
24 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
24 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.01.03.01.B.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
16 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
6 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
96 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
0.5 | 25A-001.17.06.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
0.5 | 25A-001.17.09.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | FALSE | 0
2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.20.03.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
4 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
0.5 | 25A-001.17.08.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
6 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
168 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
12 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | TRUE | 0
6 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
10 | 25A-001.07.16.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
10 | 25A-001.07.16.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
10 | 25A-001.07.15.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
6 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
10 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
10 | 25A-001.07.05.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
6 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
4 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.09.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
10 | 25A-001.07.09.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
16 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
6 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | FALSE | 0
4 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | TRUE | 0
8 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | FALSE | 0
1 | 25A-001.14.27.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | FALSE | 0
8 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | FALSE | 0

## RcmCorrectiveTaskEquipment (hidden)
ActiveTime | Cause | Equipment | ExternalReference | Quantity | SetToTaskDuration | SubIndex
18 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Hoogwerker |  | 1 | FALSE | 0
8 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | FALSE | 0
4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Telekraan |  | 1 | FALSE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Boot met kraan en schraperbalk |  | 1 | TRUE | 0
10 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | FALSE | 0
8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | FALSE | 0
4 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Heftruck |  | 1 | FALSE | 0
4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Heftruck |  | 1 | FALSE | 0
72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Hoogwerker |  | 1 | FALSE | 0

## RcmCorrectiveTaskSpares (hidden)
Cause | ExternalReference | Quantity | Spare | SubIndex
25A-001.01.01.03.01.A.01 |  | 1 | Reservecilinder persschuif maalgang | 0
25A-001.01.01.06.01.A.01 |  | 1 | Naderingsschakelaar | 0
25A-001.01.11.05.01.A.01 |  | 1 | Persschuif | 0
25A-001.01.05.07.01.A.01 |  | 1 | Kleppenraam | 0
25A-001.01.07.16.01.A.01 |  | 1 | Lager bulppomp (voor) | 0
25A-001.01.11.01.01.A.02 |  | 1 | A-frame ophangconstructie persschuiven | 0
25A-001.09.01.02.01.A.01 |  | 1 | Capitoolschakelaar omvormer | 0
25A-001.09.01.07.01.A.01 |  | 1 | Capitoolschakelaar trafo | 0
25A-001.09.01.02.01.A.02 |  | 1 | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0
25A-001.07.01.12.01.A.01 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.01.07.15.01.A.01 |  | 1 | Lager bulbpomp (achter) | 0
25A-001.09.02.05.01.A.01 |  | 1 | SVS schakelaar 10kV | 0
25A-001.09.02.13.01.A.01 |  | 1 | SVS schakelaar 10kV | 0
25A-001.09.02.12.01.A.01 |  | 1 | SVS schakelaar 10kV | 0
25A-001.09.02.11.01.A.01 |  | 1 | SVS schakelaar 10kV | 0
25A-001.14.05.10.01.A.03 |  | 1 | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0
25A-001.07.17.20.03.A.01 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.09.02.07.01.A.01 |  | 1 | SVS schakelaar 10kV | 0
25A-001.07.15.01.02.A.01 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.17.06.01.A.01 |  | 1 | Server | 0
25A-001.07.15.05.01.A.01 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.17.01.01.A.03 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.17.11.01.A.01 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.05.01.01.A.06 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.13.06.01.A.01 |  | 2 | Standaard PC | 0
25A-001.09.04.04.01.A.03 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.09.07.04.01.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.21.01.A.03 |  | 1 | Server | 0
25A-001.14.05.14.01.A.07 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.19.09.01.02.A.02 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.05.01.01.A.07 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.03 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.01 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.02 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.01 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.02 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.03 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.01 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.02 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.13.07.01.A.01 |  | 1 | Standaard PC | 0
25A-001.07.15.11.01.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.15.09.02.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.16.01.01.A.04 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.16.10.02.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.16.03.01.A.02 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.16.12.02.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.13.01.A.02 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.13.01.A.03 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.17.02.01.A.01 |  | 1 | Server | 0
25A-001.07.17.20.02.A.03 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.20.02.A.04 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.17.04.01.A.01 |  | 1 | Server | 0
25A-001.07.05.01.01.A.08 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.01.01.A.09 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.04 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.05 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.03 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.04 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.03 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.04 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.04 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.05 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.03 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.04 |  | 1 | RIO module | 0
25A-001.07.15.03.01.A.02 |  | 1 | PLC | 0
25A-001.07.15.12.01.A.01 |  | 1 | ETAB module | 0
25A-001.14.27.01.01.A.01 |  | 1 | Magneetremmen noodschuif | 0

## RcmScheduledTaskLabor (hidden)
ActiveTime | Cause | ExternalReference | Labor | Quantity | SecondarySubIndex | SetToTaskDuration | SubIndex
4 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
1 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 3
72 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
1 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 3
8 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
0.5 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
12 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
0.1 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | 0 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | 0 | TRUE | 0
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | TRUE | 0
4 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
160 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 0
4 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
0.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
0.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
3 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 2
4 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
16 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
6 | 25A-001.13.03.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
3 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
1 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
100 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 0
16 | 25A-001.11.28.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.05.04.48.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 2
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 |  | Duikteam | 1 | 0 | TRUE | 0
3 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
3 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
3 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
8 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
3 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
3 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 3
8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 3
16 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
3 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 3
8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
1 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 3
0.5 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 0 | TRUE | 1
24 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 0
16 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
0.5 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
6 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
8 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 2
8 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
3 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 3
2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 2
72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 0
8 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.19.13.01.A.01 |  | Duikteam | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.19.13.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
40 | 25A-001.19.13.01.C.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.B.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.19.13.01.C.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.19.13.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.19.13.01.A.05 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
40 | 25A-001.19.13.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.A.06 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.A.07 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
40 | 25A-001.19.13.01.A.08 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.A.09 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.B.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
16 | 25A-001.19.13.01.B.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
3 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | FALSE | 1
40 | 25A-001.19.13.01.C.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
14 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
12 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | TRUE | 0
4 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 |  | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | TRUE | 1

## RcmScheduledTaskEquipment (hidden)
ActiveTime | Cause | Equipment | ExternalReference | Quantity | SecondarySubIndex | SetToTaskDuration | SubIndex
9 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Hoogwerker |  | 1 | 0 | FALSE | 0
2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Hoogwerker |  | 1 | 0 | TRUE | 2
4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Telekraan |  | 1 | 0 | FALSE | 1
1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Boot met kraan en schraperbalk |  | 1 | 0 | TRUE | 0
8 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | 0 | TRUE | 0
336 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | 0 | TRUE | 1
336 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | 0 | TRUE | 1
336 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Telekraan |  | 1 | 0 | TRUE | 1
4 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Heftruck |  | 1 | 0 | FALSE | 0
4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Heftruck |  | 1 | 0 | TRUE | 0
72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Hoogwerker |  | 1 | 0 | FALSE | 0

## RcmScheduledTaskSpares (hidden)
Cause | ExternalReference | Quantity | SecondarySubIndex | Spare | SubIndex
25A-001.01.01.03.01.A.01 |  | 1 | 0 | Reservecilinder persschuif maalgang | 0
25A-001.01.01.03.01.A.01 |  | 1 | 1 | Persschuif | 0
25A-001.01.01.06.01.A.01 |  | 1 | 0 | Naderingsschakelaar | 0
25A-001.01.11.05.01.A.01 |  | 2 | 0 | Persschuif | 0
25A-001.01.05.07.01.A.01 |  | 1 | 0 | Kleppenraam | 1
25A-001.01.07.16.01.A.01 |  | 1 | 0 | Lager bulppomp (voor) | 0
25A-001.01.11.01.01.A.02 |  | 1 | 0 | A-frame ophangconstructie persschuiven | 0
25A-001.09.01.02.01.A.01 |  | 1 | 0 | Capitoolschakelaar omvormer | 1
25A-001.09.01.07.01.A.01 |  | 1 | 0 | Capitoolschakelaar trafo | 1
25A-001.09.01.02.01.A.02 |  | 1 | 0 | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0
25A-001.07.01.12.01.A.01 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.01.07.15.01.A.01 |  | 1 | 0 | Lager bulbpomp (achter) | 0
25A-001.09.02.05.01.A.01 |  | 1 | 0 | SVS schakelaar 10kV | 1
25A-001.09.02.13.01.A.01 |  | 1 | 0 | SVS schakelaar 10kV | 1
25A-001.09.02.12.01.A.01 |  | 1 | 0 | SVS schakelaar 10kV | 1
25A-001.09.02.11.01.A.01 |  | 1 | 0 | SVS schakelaar 10kV | 1
25A-001.14.05.10.01.A.03 |  | 1 | 0 | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0
25A-001.09.02.07.01.A.01 |  | 1 | 0 | SVS schakelaar 10kV | 1
25A-001.07.15.01.02.A.01 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.17.06.01.A.01 |  | 1 | 0 | Server | 0
25A-001.07.15.05.01.A.01 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.17.01.01.A.03 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.17.11.01.A.01 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.05.01.01.A.06 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.13.06.01.A.01 |  | 2 | 0 | Standaard PC | 1
25A-001.07.17.21.01.A.03 |  | 1 | 0 | Server | 0
25A-001.19.09.01.02.A.02 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.05.01.01.A.07 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.03 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.01 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.02 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.01 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.02 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.03 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.01 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.02 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.13.07.01.A.01 |  | 1 | 0 | Standaard PC | 1
25A-001.07.15.11.01.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.15.09.02.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.16.01.01.A.04 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.16.10.02.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.16.03.01.A.02 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.16.12.02.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.13.01.A.02 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.13.01.A.03 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.17.02.01.A.01 |  | 1 | 0 | Server | 0
25A-001.07.17.20.02.A.03 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.17.20.02.A.04 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.17.04.01.A.01 |  | 1 | 0 | Server | 0
25A-001.07.05.01.01.A.08 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.01.01.A.09 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.04 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.04.01.A.05 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.03 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.05.01.A.04 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.03 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.05.06.01.A.04 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.04 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.01.01.A.05 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.03 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0
25A-001.07.09.05.01.A.04 |  | 1 | 0 | RIO module | 0
25A-001.07.15.03.01.A.02 |  | 1 | 0 | PLC | 0
25A-001.07.15.12.01.A.01 |  | 1 | 0 | ETAB module | 0

## cmcause (hidden)
Id | AlarmCost | AlCapitalCost | AlCostRate | AlDescription | AlDetectionP | AlEnabled | AlPfDistribution | AlPfInterval | AlScadaTagId | Availability | Cbr | CoCapitalCost | CoCostRate | CoDescription | CoEnabled | CommissionCost | CompensatingProvisions | CoPeriod | CrewTdt | CTdt | CW | DemandFrequency | Description | DetectionMethod | Ebr | EffectCost | EffectsDescriptions | EffectsIds | EnvironmentalCriticality | EquipmentCost | ExternalReference | FmBeta1 | FmBeta2 | FmBeta3 | FmDistribution | FmDormant | FmEta1 | FmEta2 | FmEta3 | FmGamma1 | FmGamma2 | FmGamma3 | FmMttf | FmStd | FmWeibullSet | FmWizardInfantOn | FmWizardInfantPeriod | FmWizardInfantRate | FmWizardRandomOn | FmWizardRandomRate | FmWizardWearoutDuration | FmWizardWearoutOn | FmWizardWearoutStartAge | FunctionalFailureDescription | FunctionDescription | Highlight | InitialAge | InspectionInterval | InspectionPerformed | ITdt | IW | LaborCost | LifetimeA | LifetimeQ | LocationDescription | Mtbo | Mtto | Mttr | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | Obr | OperatingTimeFactor | OperationalCost | OperationalCriticality | OutageFrequency | Parent | PMInterval | PMPerformed | PTdt | PW | RdCapitalCost | RdCostRate | RdDescription | RdEnabled | RedesignCost | Reliability | Remarks | SafetyCriticality | Sbr | SparePurchaseCost | SpareTdt | StandbyAgeingPercent | StandbyFailurePercent | TotalCost | TotalCostErrPc | TotalCoststd | TotalTdt | TotalTdtErr | TotalTdtStd | TotalW | TotalWErr | TotalWStd | Unavailability | Unreliability | Guid
25A-001.01.01.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 195.387 | 2.0355 | 0 | Veroudering cilinder persschuif, incl statische koppeling leiding/cilinder (corrosie, afdichting lekkage, nikkel-chroom laag faalt), MTTF = 20 jr (laag vanwege zout en TATA steel), met SVO, IA = 2017, VGM-3 effect, RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen, | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven - elektrohydraulisch | Bewegen persschuif maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cilinder : Cilinder 1 | 215180.5453 | 165889.1029 | 95.9897 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50887.5 | 0 | 4.6473e-06 | 25A-001.01.1.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150706 - Martin Schipper Sessie 20150831 - Martin Schipper 1 afsluiting per maalgang van 2 a 3 maanden, clustering OH cilinder mogelijk met groot OH van bulkpomp, 4 cilinders persschuiven inclusief leidingen, 4 persschuiven. Jack 09082017 data aangepast naar aanleiding informatie PPO. Jack 07082017. IA aangepast. cilinders en schuiven zijn tussen 2016 en 2018 gereviseerd. Kosten zijn OK. | 4.6473e-08 | 1 | 61065 | 0 | 50 | 50 | 111952.5 | 0.10239 | 11463.2126 | 195.387 | 0.10206 | 19.9418 | 2.0355 | 0.10239 | 0.20842 | 0.00044609 | 0 | eb191293-f444-46f6-8b24-668594577032
25A-001.01.01.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.8121 | 137.2048 | 0.8121 | 0 | Veroudering bevestigingspunten ophanging door corrosie,MTTF=45jr, IA=2017,RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 2760.5677 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 394200 | 59130 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, onvoldoende of te veel (extra belasting op cilinder) | Verankeren / vasthouden van de hydraulische perscilinder maalgang | TRUE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 2874.0614 | 0 | 0 | Frame: Cardanische ophanging | 539342.4455 | 379764.0246 | 168.9507 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3248.4 | 0 | 1.8541e-06 | 25A-001.01.1.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Martin Schipper Jack 07082017: bevestiging cardan is 2016/2017 gereviseerd. Hoe lang kan het dan nog mee?? | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8883.0291 | 0.48107 | 4273.3193 | 137.2048 | 0.4812 | 66.0234 | 0.8121 | 0.48102 | 0.39063 | 0.00031325 | 0 | 3a85a810-f068-48c6-8cba-221ceb7dee6e
25A-001.01.01.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 94.7924 | 0.5647 | 0 | Blokkeren cardanische ophanging door corrosie, MTTF=50jr met IN-SVO, IA= 2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 1241.7886 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, onvoldoende of te veel (extra belasting op cilinder) | Verankeren / vasthouden van de hydraulische perscilinder maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frame: Cardanische ophanging | 775633.0795 | 406403.1345 | 167.8633 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7341.1 | 0 | 1.2893e-06 | 25A-001.01.1.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Martin S Waarborgen beweeglijkheid cardanische ophanging cilinder schuif Indirect effect is onbeweeglijkheid ophanging met groter kans op (mechanische) schade Jack 07082017, ophangingen zijn gereviseerd 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8582.8886 | 0.87834 | 7538.7103 | 94.7924 | 0.87883 | 83.3064 | 0.5647 | 0.87834 | 0.496 | 0.00021642 | 0 | d6565c22-fd02-4c64-b8d6-a8bafaf659a1
25A-001.01.01.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.7416 | 14.2248 | 4.7416 | 0 | Uitharden en daardoor lekkage/falen hydrauliekslangen (lagere MTTF door zout en TATA steel): MTTF=10jr, IA=2015 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende doorstromen | Doorstromen hydrauliekolie | FALSE | 17520 |  | FALSE | 0 | 0 | 1327.648 | 0 | 0 | Koppeling: Flexibele Hydraulische aansluitslang | 92373.8822 | 70022.6154 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3793.28 | 0 | 1.0826e-05 | 25A-001.01.1.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901- Martin Schipper 2 slangen per schuif = 8 slangen per maalgang Jack 21082017, nav onderhouds informatie PPO IA aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5120.928 | 0.09825 | 503.1333 | 14.2248 | 0.09825 | 1.3976 | 4.7416 | 0.09825 | 0.46586 | 3.2477e-05 | 0 | 30955c21-dc61-48b3-9dd9-7acb0b93a345
25A-001.01.01.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.8565 | 7.713 | 3.8565 | 0 | Falen door veroudering naderingsschakelaar, MTTF=15 jr, IA = 1998 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Verkeerd of niet detecteren | Detecteren stand van persschuif maalgang | FALSE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 1465.47 | 0 | 0 | Meetsysteem: eindschakelaars (term naderingsschakelaars is beter!) (n=4, 4 schakelaars per persschuif) | 113574.4846 | 7930.7254 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8048e-06 | 25A-001.01.1.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Lionel Falen van elke eindschakelaar is direct merkbaar, geen specifieke inspecties noodzakelijk | 0 | 1 | 578.475 | 0 | 50 | 50 | 2043.945 | 0.096504 | 197.2481 | 7.713 | 0.096504 | 0.74433 | 3.8565 | 0.096504 | 0.37217 | 1.761e-05 | 0 | 75615280-e16f-4a85-838f-d26042459aa1
25A-001.01.05.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 16.2848 | 2.0356 | 0 | Vastzitten kleppenraam door vervuiling / veroudering: MTTF=20jr,met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende openen / onterecht suiten | Druk opbouwen voor bulbpomp, bij falen persschuiven voorkomen tegenstroom zout water | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 215169.9745 | 165985.7961 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 61068 | 0 | 4.6475e-06 | 25A-001.01.5.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel Afbreken scharnieren door corrosie beschouwd onder dezelfde faaloorzaak Jack 09082017 data gewijzigd nav informatie PPO. | 0 | 1 | 156741.2 | 0 | 50 | 50 | 217809.2 | 0.10344 | 22529.1899 | 16.2848 | 0.10344 | 1.6844 | 2.0356 | 0.10344 | 0.21055 | 3.718e-05 | 0 | 978e90f7-1bda-4308-92d7-dfa2123d5e8d
25A-001.01.05.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.67 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5465 | 2.7325 | 0.5465 | 0 | Losraken en uit elkaar vallen stroomgeleider (staal,4 per maalgang) door corrosie / oplossen: MTTF= 50 jr met SVO, IA=2017 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet dempen | Geleiden waterstroom, voorkomen wervelingen | FALSE | 8760 | 70080 | TRUE | 0 | 6 | 4822.78 | 0 | 0 | Golfslagdemper, stalen klep (1 per schuif, 4 per maalgang) (n=4) | 801463.8609 | 61320 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5186 | 0 | 1.2477e-06 | 25A-001.01.5.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: Mttf GEWIJZIGD IN 50 JR IP 30 JR Sessie 20150901 - Lionel In 4 maalgangen met elk 4 golfslagdempers 3 afgebroken in 40jr, andere gefixeerd. Effect is verhoogde kans op beschadiging aan andere constructieve delen van het gemaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10008.78 | 0.24472 | 2449.3386 | 2.7325 | 0.91095 | 2.4892 | 0.5465 | 0.91095 | 0.49783 | 6.2386e-06 | 0 | d188b14e-d8b4-4c82-83ed-16506934ea54
25A-001.01.06.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 68.384 | 85.4799 | 17.0961 | 0 | Verminderde doorstroomopening / watertoevoer t.g.v. aangroei sealife aan krooshek, MTTF = 3jr, stdev hoger dan 15%, IA=2012 |  | 1 | 0 |  | Spuien 41-60% functieverlies | 0 | 8547.95 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen / blokkeren maalstroom | Beschermen pomp door tegenhouden objecten in maalstroom | FALSE | 43800 |  | FALSE | 0 | 0 | 29575.907 | 0 | 0 | Rooster: Krooshek (1-4) (Vuilvangrooster) staal (Vraag/opmerking: hier alleen maalgang 1, kopieren naar andere maalgangen) | 25619.8782 | 3266.4123 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 341918 | 0 | 3.9032e-05 | 25A-001.01.6.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel T.g.v. aangroei neemt debiet door hek af, maar niet tot 0, daarom als effect 'Spuien 41-60%' toegekend. Schade pompen kan meevallen om reden dat deze afschakelen bij een te groot hoogte verschil over het krooshek en of tussen krooshek en pomp (te weinig water aanvoer waardoor een "kuil" ontstaat. In de beginfase van het dichtslibben van het rooster zal de pomp meer energie verbruiken, hoeveel is moelijk te bepalen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 380041.857 | 0.081386 | 30930.0969 | 85.4799 | 0.081381 | 6.9564 | 17.0961 | 0.081384 | 1.3914 | 0.00019516 | 0 | a5fb2cbc-5700-4f92-b505-2627dfd089bb
25A-001.01.06.08.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 50.0394 | 50.0394 | 0 | Vervuiling krooshek door aanstromen van objecten (random falen), MTTF=1jr, (alleen SVO taak) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen / blokkeren maalstroom | Beschermen pomp door tegenhouden objecten in maalstroom | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 67553.1733 | 0 | 0 | Rooster: Krooshek (1-4) (Vuilvangrooster) staal (Vraag/opmerking: hier alleen maalgang 1, kopieren naar andere maalgangen) | 8753.1026 | 8769.4819 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00011425 | 25A-001.01.6.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915- Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 67553.1733 | 0.14085 | 9514.6759 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 0.00011425 | 0 | 0cd77f0c-5382-47af-82f7-0b121e989389
25A-001.01.06.10.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0026 | 45.023 | 5.0026 | 0 | Falen schuifgeleiding door verkeerde bevestiging (menselijk falen, random), MTTF =10 jr, IA=2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 17008.7284 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet geleiden schuif | Geleiden schuif | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 27213.9468 | 0 | 0 | Algemeen | 87554.4717 | 86961.6525 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.01.6.10.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel Door andere materiaalkeuze (voorkeur Hakorit) of verbetering ontwep voorkom je het betreffende menselijke falen. Hierdoor wordt MTTF veel groter | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44222.6752 | 0.44172 | 19534.0294 | 45.023 | 0.44172 | 19.8876 | 5.0026 | 0.44172 | 2.2097 | 0.00010279 | 0 | c5f3cf4d-e6a9-4c0a-a4f6-409c461ca2d5
25A-001.01.06.10.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.0392 | 0 | RI & E risico nr. 4 - Op het dak van het gemaal t.h.v. de bedienpost staan diverse ventilatoren opgesteld omgeven door een afscherming. De aluminium afscherming is bouwvallig en ligt voor een deel los op het dak. | "RI & E risico nr. 4 - Op het dak van het gemaal t.h.v. de bedienpost staan diverse ventilatoren opgesteld omgeven door een afscherming. De aluminium afscherming is bouwvallig en ligt voor een deel los op het dak. Met de juiste en krachtige wind kan dit materiaal van het dak vallen. - Persoonlijk letsel. Vallende onderdelen op passaten, omstanders of personeel. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen | 8753.1375 | 8809.7186 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00011424 | 25A-001.01.6.10.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 2.8561e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0392 | 0.14064 | 7.0373 | 0 | 0 | 97405381-db09-425b-a3d9-defbd8279cd0
25A-001.01.07.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 8.3145 | 16.629 | 8.3145 | 0 | Random falen glasvezelverbinding (vervuiling, verkeerd onderhoud), MTTF=6jr (Deze storing doet zich over 6 maalgangen gemiddeld 1 maal per jaar voor, darhalve MTTF=6 jr voor 1 individuele maalgang), IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verbinden | Verbinden datakabel | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 3159.51 | 0 | 0 | connector DATA: Data- stekker glasvezel | 52679.0547 | 52824.7363 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 415.725 | 0 | 1.8983e-05 | 25A-001.01.7.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Verhoogde faalkans tijdens het jaarlijks loshalen van de kabels (ca 25 meter, merkbaar falen in besturingskast pomp in geval geen verbinding Jack 24082017, IA gewijzigd nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3575.235 | 0.34877 | 1246.9251 | 16.629 | 0.34877 | 5.7997 | 8.3145 | 0.34877 | 2.8998 | 3.7966e-05 | 0 | 1ee53dbf-5344-42a8-bd70-4e1e477f13ea
25A-001.01.07.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.9942 | 24.8531 | 0.9942 | 0 | Slecht contact als gevolg van corrosie stekker en contrastekker, MTTF=40jr, IA=2012 (maalgangen 1 t/m 4, IA=2004 voor maalgangen 5&6) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verbinden voeding | Verbinden voeding | FALSE | 43800 |  | FALSE | 0 | 0 | 4493.4488 | 0 | 0 | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 440555.2203 | 306262.396 | 24.9981 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4374.48 | 0 | 2.2699e-06 | 25A-001.01.7.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Deze connector (stekker met contrastekker) is vergrendeld met sleutel die zich bevindt bij de omvormer als systeem in bedrijf is. (dit geldt slechts voor maalgangen1 t/m 4 Contrastekker zit op pomp, tijdens OH pompverhoogde kans op beschadiging losse stekker, | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8867.9288 | 0.088722 | 786.7845 | 24.8531 | 0.088959 | 2.2109 | 0.9942 | 0.088641 | 0.088127 | 5.6742e-05 | 0 | 93412da0-b11c-4b5a-9ab3-d51ae3051f04
25A-001.01.07.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 370.7785 | 0.5082 | 0 | Beschadigen wikkelingen (agv trillingen, lekkend water etc.), MTTF= 100jr (1x opgetreden ca. 2000 sinds 1972 (4 pompen), IA = 2015 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven bulkpomp | Aandrijven bulkpomp | FALSE | 17520 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektromotor: | 861865.4073 | 343276.519 | 729.5917 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5082 | 0 | 1.1603e-06 | 25A-001.01.7.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Een externe oorzaak is contact met water na het lekken van water in het pomphuis Vervangen motor niet aan de orde, in dat geval moet gehele pomp worden vervangen Kostsluiting tijdens bedrijf theortisch wel mogelijk, maar nooit voorgekomen(HIER NIET ALS DOMINANT BESCHOUWD) Jack IA aangepast nv onderhoudsgegevens PPO, gemiddelde IA genomen alle pompen zitten in onderhoudsregime van 1/pj klein onderhoud en 1x per 4 jaar groot onderhoud.. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5082 | 1.3966 | 7097.4133 | 370.7785 | 1.3964 | 517.7561 | 0.5082 | 1.3966 | 0.70974 | 0.00084653 | 0 | 33041a13-fbc8-4368-964b-1d09765786f1
25A-001.01.07.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1947 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 267.9044 | 2.2331 | 0 | Veroudering conservering ophangframe bulbpomp, MTTF=25jr, met SVO, IA=1995 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet goed plaatsen bulbpomp in werkhal | Plaatsen bulbpomp in werkhal | FALSE | 192720 | 8760 | TRUE | 100 | 50 | 9000 | 0 | 0 | Frame: Ophangframe | 8385.4874 | 0 | 7.0435 |  |  |  |  | 1 | 1 | 77575.75 | 0 | 0.00011925 | 25A-001.01.7.12.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907- Lionel 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Jack 24082017, IA gwijzigd nav informatie over onderhoud. Pompen en frames zitten in regime van 1 - 4 jaar klein groot onderhoud. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 86575.75 | 0.15872 | 13741.1749 | 367.9044 | 0.13773 | 50.6708 | 52.2331 | 0.0080946 | 0.42281 | 0.00083996 | 0 | 942b28c0-3f6d-41cc-a7a0-476b419ae00b
25A-001.01.07.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1838.5022 | 2.5204 | 0 | Lekkage handvijzels, random falen, (mogelijk door veroudering rubbers van pakking), waardoor zout water in pomp binnendringt (detectie in bedrijf, door vlotters in pomp, MTTF, 1x per 20 jaar |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp | Fixeren en centreren bulbpomp | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Handvijzel: handvijzel (4 stuks, n=1!) | 173781.9394 | 159324.1689 | 729.4486 |  |  |  |  | 1 | 1 | 756120 | 0 | 5.7543e-06 | 25A-001.01.7.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Indien faalwijze zich manifesteert bij terugplaatsen in rubbers na revisie, dan wordt dit ter plekke en direct verholpen,zonder overtollige lekkage van zout water in pomp @Jack - kosten groot onderhoud nagaan en opnemen in CM taak Jack 01092017 kosten zijn correct. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 756120 | 0.62956 | 476025.7825 | 1838.5022 | 0.62976 | 1157.811 | 2.5204 | 0.62956 | 1.5868 | 0.0041975 | 0 | 0d5f0d17-78bd-490b-a2ad-b84ba1507360
25A-001.01.07.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0035 | 25.0175 | 5.0035 | 0 | Lekkage membraan vijzel, random falen met gevolg dat vijzels zijn verbogen bij in- en uitnemen van pomp, t.g.v. niet ver genoeg indraaien vijzel bij plaatsing/demontage. Pomp kan niet goed gepositioneerd worden, MTTF=10jr, geen SVO |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp | Fixeren en centreren bulbpomp | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 14860.395 | 0 | 0 | Handvijzel: handvijzel (4 stuks, n=1!) | 87538.7229 | 86927.8923 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 300210 | 0 | 1.1424e-05 | 25A-001.01.7.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Martin Schipper Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau De gevolgschade manifesteert zich bij uitnemen pomp voor onderhoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 315070.395 | 0.44186 | 139217.6521 | 25.0175 | 0.44186 | 11.0543 | 5.0035 | 0.44186 | 2.2109 | 5.7118e-05 | 0 | 26fab910-a8e3-470d-a2ea-9786364937a7
25A-001.01.07.15.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99871 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.0878 | 1524.5566 | 2.0878 | 0 | Slijtage lager bulbpomp (achter) (als gevolg van draaiuren, trillingen): MTTF=20jr, IA=2015. |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet draaien waaier bulbpomp | Draaien waaier bulbpomp | FALSE | 17520 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 37957.8671 | 0 | 0 | Lager: Lager achter (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 8408.8789 | 0 | 29.269 |  |  |  |  | 1 | 1 | 62631 | 0 | 0.00011892 | 25A-001.01.7.15.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Als verkeerde olie wordt toegepast, dan moet lager worden vervangen @Lionel - check uitgangspunt kosten lagers voorzijde bulbpomp (11 keuro) @Jack - check uitgangspunt vervangingsjaar achterste lagers bulppomp maalgang 2016. Jack 21082017, IA aangepast nav informatie PPO over onderhoud aan pompen en lagers | 0 | 1 | 22965.8 | 0 | 50 | 50 | 123554.6671 | 0.15834 | 19563.9343 | 1524.5566 | 0.15794 | 240.7945 | 52.0878 | 0.0063642 | 0.3315 | 0.0034807 | 0 | c3fc2738-a16c-44a4-b385-de1bf0bc488f
25A-001.01.07.16.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.9577 | 5006.103 | 5.9577 | 0 | Slijtage lager bulbpomp (voor) (als gevolg van draaiuren , olietekort, trillingen): MTTF= 8jr, IA= 2015 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet draaien waaier bulbpomp | Draaien waaier bulbpomp | FALSE | 17520 |  | FALSE | 0 | 0 | 172625.0936 | 0 | 0 | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 73518.304 | 52572.0508 | 840.2744 |  |  |  |  | 1 | 1 | 208519.5 | 0 | 1.3602e-05 | 25A-001.01.7.16.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Als verkeerde olie wordt toegepast, dan moet lager worden vervangen @Lionel - check uitgangspunt kosten lagers voorzijde bulbpomp (16 keuro) Jack 21082017, IA, MTTF en kosten aangepast nav onderhoudsgegevens PPO. Lagers worden in 5 jaarlijks onderhoud vervangen. | 0 | 1 | 140005.95 | 0 | 50 | 50 | 521150.5436 | 0.072445 | 37754.9015 | 5006.103 | 0.0725 | 362.9408 | 5.9577 | 0.072644 | 0.43279 | 0.011429 | 0 | 3053e19e-6880-4207-800c-b0b9c6e1a2c9
25A-001.01.07.17.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99831 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 16.0512 | 1.0032 | 0 | Uitval, veroudering, storing luchtdroger inclusief ruimteventilator, MTTF 35 jr, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet regelen luchtvochtigheid | Het regelen van de luchtvochtigheid in het droge pompcompartiment en de pompmotor | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Luchtdroger: luchtdroger | 8587.6965 | 0 | 0.31471 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12038.4 | 0 | 0.00011645 | 25A-001.01.7.17.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Vochtige lucht heeft nadelige effecten op prestatie bulppomp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12038.4 | 0.07181 | 864.4799 | 16.0512 | 0.07181 | 1.1526 | 51.0032 | 0.0014125 | 0.07204 | 3.6647e-05 | 0 | 16f6e30e-abcc-439f-8a0e-a041b686b172
25A-001.01.07.29.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3644 | 0 | Uitvallen oliepomp van smeersysteem: (alleen SVO taak) MTTF=6jr (Deze storing doet zich over 6 maalgangen gemiddeld 1 maal per jaar voor, darhalve MTTF=6 jr voor 1 individuele maalgang), IA=2015 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren lagers | Smeren lagers | TRUE | 17520 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers (Vraag/opmerking: o.liepompsmering alleen bij lager voorzijde / kanaalzijde) | 52364.7841 | 51283.7674 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9097e-05 | 25A-001.01.7.29.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | @JOP: moet nog Sessie 20150907 - Martin 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Faaloorzaak niet voorwaardelijk voor pompen maalgang, maar wel herstelactie nodig (niet dominant) @Hans - opzoeken OH taak + faargedrag in LIB Jack 24082017, data gewijzigd nav informatie onderhoud PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3644 | 0.34849 | 2.9149 | 0 | 0 | 3f4d52e3-8a34-4345-96f6-8dcd26c06e77
25A-001.01.07.30.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0013 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 75.3913 | 3.1414 | 0 | Afkeuren staalkabels door veroudering / corrosie, MTTF=18jr, IA=1995 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 157680 | 23652 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende staiel/plaatsvast ophangen van de pomp | Ophangen van de pompbehuizing | FALSE | 192720 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 8242.1615 | 0 | 1.4187 |  |  |  |  | 1 | 1 | 75393.6 | 0 | 0.00012133 | 25A-001.01.7.30.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Jack Er is niet bekend wanneer laatste vervanging is geweest van de hangkabels, daarom laatstevervanging staalkabels ophanging bulbpomp gehandhaafd op herinnering expert in sessie (1995) 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Alleen belast bij hijsen bulbpomp (1x per jaar in en uithijsen),dus geen risico op breuk,mits kabel niet is afgekeurd. Jack 24082017, data gewijzigd nav onderhoudsinfo PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75393.6 | 0.11137 | 8396.7779 | 75.3913 | 0.11143 | 8.401 | 53.1414 | 0.0065837 | 0.34987 | 0.00017213 | 0 | 03ef88e6-2643-4362-89e2-3c95d22a75af
25A-001.01.07.31.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.92864 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1688.8855 | 0.5856 | 0 | Falen stator / rotor (van de electromotor bulbpomp): MTTF=60jr, IA=2004 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven bulbpomp | Aandrijven bulbpomp | FALSE | 113880 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Stator: Stator / rotor (Vraag/opmerking: stator/rator is in feite onderdeel van de de electromotor) | 8658.5906 | 0 | 33.3867 |  |  |  |  | 1 | 1 | 497760 | 0 | 0.00011549 | 25A-001.01.7.31.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Jack Toelichting op kosten: Revisiekosten €626000, dit is het gemiddelde van 4 revisies. P1 1999, P4 2001, P2 2003. Revisie inclusief BTW €757500 Jack 31082017, fout in bedrag CM taak data aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 497760 | 0.84122 | 418725.426 | 1688.8855 | 0.8494 | 1434.5317 | 50.5856 | 0.0097383 | 0.49262 | 0.0038559 | 0 | 169d1c66-e554-458a-9f74-684e90e38ba2
25A-001.01.07.32.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4612 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 337.5105 | 1.0049 | 0 | Opgebouwde serieuze beschadiging waaier door objecten (random falen), MTTF=50jr voor opgebouwde beschadiging, (kleine beschadiging MTTF=1jr) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet malen waterstroom | Malen waterstroom | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 35280 | 0 | 0 | Vijzel: pompwaaier (Vraag/opmerking: hier wordt met vijzel de waaier bedoeld) | 435864.2651 | 8667.2679 | 335.8648 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150112.5 | 0 | 2.2943e-06 | 25A-001.01.7.32.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Zonder SVO hoge kans op gevolgschade (MTTF=10jr) aan andere onderdelen pomp, zoals lagers. Met jaarlijks SVO wordt dit geheel voorkomen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 185392.5 | 0.67157 | 124503.7644 | 337.5105 | 0.99132 | 334.5817 | 1.0049 | 0.99117 | 0.99603 | 0.00077057 | 0 | 7f006faf-1e55-4c05-9279-2596e73a4f66
25A-001.01.07.33.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 5.0215 | 1.0043 | 0 | Sensor (willekeurig type) meetsysteem pomp defect (random falen) exclusief logica die ondereel is van RIO maalgang, MTTF=50jr per sensor (geen bekendheid met storingen van sensoren!) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten voorwaarden opstarten / draaien pomp | Meten voorwaarden voor aanspraak draaien pomp | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 923.956 | 0 | 0 | Bulppomp algemeen (n=30, ongeveer 30 sensoren) | 436124.6639 | 276264.8489 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 200.86 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.01.7.33.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Circa 30 sensoren per pomp (trilling, temperatuur, tacho, toegang, olie, lagers, luchttemp, vochtigheid, vlotters, etc) Meest kritisch en kostbaar lijkt het trillingmeetsystem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1124.816 | 1.0014 | 1126.4113 | 5.0215 | 1.0014 | 5.0286 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 1.1465e-05 | 0 | 87f0f206-1ec2-4d70-8a9f-4179b874e6b0
25A-001.01.08.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7654 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.9855 | 50.9565 | 16.9855 | 0 | Slijtage koolborstels voeding generator, MTTF=3 jr, IA onbekend, daarom 1 jaar genomen | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 12 | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 3942 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende bekrachtigen | Bekrachtigen vna de generator | FALSE | 26280 | 2190 | TRUE | 0 | 200 | 18511.88 | 0 | 0 | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 25786.7004 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3397.1 | 0 | 3.878e-05 | 25A-001.01.8.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin Sessie 20150602 Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau Falen koolborstel zou betekenen Geen elektriciteit opwekking tbv pomp maalgang, wordt daarom geinspecteerd en op basis daarvan al of niet in 1 uur vervangen | 1.2385e-08 | 13.2879 | 0 | 0 | 50 | 50 | 21908.98 | 0.023616 | 517.4086 | 50.9565 | 0.040081 | 2.0424 | 16.9855 | 0.040081 | 0.6808 | 0.00011634 | 0 | db2a0db5-5f40-4113-ac16-c9866a9dddfd
25A-001.01.08.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overmatige slijtage c.q. vastzitten van lagers t.g.v. te weinig / geen olie, danwel verkeerde olie kwaliteit / type. Vaste waarde =100jr, IA 1975, met SVO | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende draaien / glijden | Draaibaar houden van motor- en generatoras in de behuizing | FALSE | 350400 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lager: Glijlager | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.8.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150602 - Lionel Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau In praktijk treedt de slijtage van glijlagers niet op doordat jaarlijks SVO aan olie wordt uitgevoerd - geen CM en REV taak, | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86f7e75c-40bc-4b2c-a79e-1ae501ab8829
25A-001.01.08.18.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop: Noodstopknop | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.01.8.18.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 594ce03d-6516-454e-9287-21d6cd8f0512
25A-001.01.08.19.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1483.9435 | 1.0166 | 0 | Veroudering omvormerinstallatie (geheel van motor, generator en toerenregeling), MTTF=40jr, IA=2005 | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 12 | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omvormen | Omvormen energie | FALSE | 105120 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 1 (geheel van motor en generator betreft omvormer installatie) | 430847.9245 | 244570.279 | 1459.7122 |  |  |  |  | 1 | 1 | 40664 | 0 | 2.321e-06 | 25A-001.01.8.19.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem Verbranden wikkeling door verkeerd afschakelen HS of losgetrilde aansluiting | 5.8025e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40664 | 0.12568 | 5110.6853 | 1483.9435 | 0.12461 | 184.9169 | 1.0166 | 0.12568 | 0.12777 | 0.003388 | 0 | f3a6d9bc-54d9-4b0b-8f05-aa49db03a861
25A-001.01.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6229 | 152.5466 | 4.6229 | 0 | Lekkage olie door breuk verouderde slangen / koppelingen hydraulische aggregaat, MTTF=10jr, IA= 2017, VGM-3 effect |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen,, [RF=0.01] | VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven - elektrohydraulisch | Aandrijven persschuiven maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 27550.8414 | 0 | 0 | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen (n=4) | 94745.7224 | 79030.8039 | 32.998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5778.625 | 0 | 1.0555e-05 | 25A-001.01.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908- Martin Schipper VGM-3 vanwege olielozing in milieu Jack 24082017, IA gewijzigd nav nderhoudsinfo PPO. | 1.0555e-07 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 33329.4664 | 0.10774 | 3590.8083 | 152.5466 | 0.10774 | 16.4356 | 4.6229 | 0.10774 | 0.49809 | 0.00034828 | 0 | 43dd7cd9-2686-4aca-be77-d6164bce02f6
25A-001.01.09.20.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen oliefilter in oliereservoir van hydraulisch aggregaat persschuif, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde 100jr (alleen SVO taak) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende reinigen | Reinigen hydrauliekolie in oliereservoir | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.20.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behoort hier 2 maandelijks controleren (drukverschil) dmv aanwezige manometer | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2bb8af96-03a7-415e-9a2a-fa45079a6537
25A-001.01.09.21.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen retour oliefilter van hydraulisch aggregaat persschuif, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde 100jr (allen SVO taak) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende reinigen | Reinigen hydrauliekolie aggregaat maalgang | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.21.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behoort hier 2 maandelijks controleren (drukverschil) dmv aanwezige manometer | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1bba2a41-b0e8-4d7e-b25a-8ade4fda95e1
25A-001.01.09.22.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen ontluchter olietank inclusief filter, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde=100jr met SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende ontluchten | Ontluchten hydrauliekolietank aggregaat maalgang | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.22.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behhoort hier 2 maandelijks inspecteren verzadigings indicatoren | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425c06a3-9b3a-4626-8f78-418a2b637c47
25A-001.01.09.24.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0935 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0613 | 179.338 | 1.0613 | 0 | Falen door veroudering / slijtage hydraulische pomp unit, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat persschuiven gemaal, MTTF=40jr, IA=2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | TRUE | 148920 | 52560 | TRUE | 0 | 9 | 4980.3458 | 0 | 0 | Pomp: Pomp 1 hydrauliek (n=4) | 412701.4039 | 0 | 168.9795 |  |  |  |  | 1 | 1 | 31839 | 0 | 2.4231e-06 | 25A-001.01.9.24.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S @Lionel - Uitzoeken kosten vervangen pomp unt met E-motor van hydraulisch aggregaat (Zijn deze werkelijk zo hoog als hier gemodellerd?) @Lionel - Aangeven hoeveel tijd nodg om gefaalde pomp uit te wisselen met nieuwe pomp inclusief levertjd | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 36819.3458 | 0.20612 | 7589.0822 | 179.338 | 0.22579 | 40.4918 | 1.0613 | 0.22602 | 0.23988 | 0.00040945 | 0 | 9de38e95-9b5f-406e-aaaf-000ff41fd59b
25A-001.01.09.31.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuiling veroudering hydrauliek olie, met SVO door Meetprogramma Hydrauliek (MIP) en tijdig vervangen oliefilters hoeft olie nooit te worden vervangen, vaste waarde = 100jr | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren | Smeren hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.31.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8fa11fc1-76f7-4cc2-9353-7bf04a1e972b
25A-001.01.09.31.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 50.0394 | 50.0394 | 0 | Olieniveau te laag door lekkage in hydraulische systemen, MTTF=1jr | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01],, Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren | Smeren hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 8753.1026 | 8769.4819 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50039.4 | 0 | 0.00011425 | 25A-001.01.9.31.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908- Martin Specifieke oorzaken van lekkages zijn impliciet meegenomen in andere faaloorzaken Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 2.8561e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50039.4 | 0.14085 | 7047.9109 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 0.00011425 | 0 | b8150f6c-5c6b-4084-b174-fdd3356d55f4
25A-001.01.09.31.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1005.7559 | 0.9979 | 0 | Falen / veroudering / bereiken technische levensduur van hydraulisch aggregaat een persschuif van een maalgang, leidende tot lekkages, falende appendages, pompen, MTTF=50 jr met SVO, IA=1997 | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI & E risico nr. 8, 9 | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | TRUE | 175200 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 438921.7356 | 262848.9341 | 1007.8725 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49895 | 0 | 2.2783e-06 | 25A-001.01.9.31.3.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin Schipper Eerste 15 jaar nooit functionele storing geweest van hydralisch aggregaat persschuiven @Lionel - Check uitgangspunt kosten totale vervanging van één hydraulisch aggregaat persschuif per maalgang (100 keuro / aggregaat) | 5.6958e-12 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 49895 | 0.081999 | 4091.3292 | 1005.7559 | 0.082492 | 82.9671 | 0.9979 | 0.081999 | 0.081827 | 0.0022962 | 0 | 48d15b00-f628-4136-952a-6a680f2decec
25A-001.01.10.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0468 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.8975 | 35.077 | 3.8975 | 0 | Falen ventilator omvormer + motor, (lager), MTTF= 12jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of te weinig koeling | Koelen van de generator/motor omvormer van de bulbpomp | FALSE | 17520 | 35040 | TRUE | 0 | 12 | 6931.817 | 0 | 0 | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator (n=2), Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 112379.7306 | 17520 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20087.5 | 0 | 8.8984e-06 | 25A-001.01.10.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem vd Oever Ventilator zelf wordt niet preventief vervangen vanwege moeilijke toegankelijkheid. @Peter - Integraal beoordelen of dit principe valide is met en ingeschatte MTTF van 10 jr. Aangedreven met V-riem, Falen frequentieregelaar ventilator kan worden overbrugd Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 27019.317 | 0.092146 | 2489.7145 | 35.077 | 0.096211 | 3.3748 | 3.8975 | 0.096205 | 0.37496 | 8.0085e-05 | 0 | 0cb31ab2-760d-45ac-8d1f-e54ac88277fb
25A-001.01.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6257 | 50.8827 | 4.6257 | 0 | Losraken bevestiging (bouten) A-frame op schuif, MTTF=10 jr, IA=2017 jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 18502.8 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet ophangen afsluitschuif maalgang | Ophangen afsluitschuif maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 9251.4 | 0 | 0 | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 94688.3715 | 78886.1263 | 11 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4625.7 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.01.11.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong Jack 24082017, data gewijzigd nav onderhoudsinformatie PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 32379.9 | 0.10753 | 3481.749 | 50.8827 | 0.10753 | 5.4713 | 4.6257 | 0.10753 | 0.49739 | 0.00011617 | 0 | 80aacf75-b719-472d-b175-7b808f43e0f7
25A-001.01.11.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 284.077 | 2.9594 | 0 | Veroudering conservering A-frame + schuifgeleiding + rubber afdichting (omega rubber), MTTF=15 jaar, IA=2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet ophangen afsluitschuif maalgang | Ophangen afsluitschuif maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 148002.9736 | 122441.3941 | 95.9914 |  |  |  |  | 1 | 1 | 29.594 | 0 | 6.7566e-06 | 25A-001.01.11.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 29594 | 0 | 50 | 50 | 29623.594 | 0.098139 | 2907.2397 | 284.077 | 0.098169 | 27.8875 | 2.9594 | 0.098139 | 0.29043 | 0.00064858 | 0 | bceafda4-29a2-4093-92ca-243cb6f0577c
25A-001.01.11.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 17.6604 | 2.9434 | 0 | Veroudering conservering van schuiven (Civiel en Wtb), MTTF=15 jaar, IA= 2017. Ook excentriek en lagers, RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onterecht afsluiten maalgang | Afsluiten maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schuif : Schuif staal 1 | 148807.5015 | 122231.3016 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 47094.4 | 0 | 6.7201e-06 | 25A-001.01.11.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel | 0 | 1 | 26490.6 | 0 | 50 | 50 | 73585 | 0.14754 | 10856.9229 | 17.6604 | 0.14754 | 2.6057 | 2.9434 | 0.14754 | 0.43428 | 4.0321e-05 | 0 | 762141b0-a0af-43da-9175-03279d6f9613
25A-001.05.04.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Druk- en niveausensoren geven foutieve informatie of zijn defect, de afdrukvijzel wordt dan niet uitgestuurd,,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende positioneren en fixeren pomp | Positionering en fixatie van bulbpomp in de maalgang | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch, Algemeen: hydraulische unit voor vijzels in het pomphuis | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.05.4.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau (MTTF 1 jr. > MTTF> 1 mnd.) @Peter - Bij kopieren van maalgang 1 naar maalgangen 5& 6 alle sensor falen opnemen onderfalen meetsysteem bulppomp (extra toevoegen conform 25A-001.1.7.33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341d72e9-f89d-4247-9834-2feac858ee8c
25A-001.05.04.22.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Defecte tacho, vaste tijd tot falen 100jr,,waardoor deze faaloorzaak niet bijdraagt aan kosten en prestatie, maar wel als zodanig in het model blijft staan. |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of foutief meten draairichting pomprotor | Meten draairichting en toerental bulbpomp | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicator: rotor positie indicator | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.05.4.22.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau, (MTTF=10 jr. > MTTF > 5 jr.) @Peter - Bij kopieren va maalgang 1 naar maalgangen 5& 6 alle sensor falen opnemen onderfalen meetsysteem bulppomp (extra toevoegen conform 25A-001.1.7.33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9b778f96-4453-4850-8ee9-21867712a6da
25A-001.05.04.48.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 914.2193 | 1.2531 | 0 | Lekkage vijzels (mogelijk door veroudering rubbers van pakking), waardoor zout water in pomp binnendringt (detectie in bedrijf, door vlotters in pomp, MTTF, 1x per 40 jaar |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp (geen handvijzel maar hydraulisch) | Fixeren en centreren bulbpomp 5 of 6 | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 349533.1578 | 249812.7075 | 729.5661 |  |  |  |  | 1 | 1 | 375930 | 0 | 2.861e-06 | 25A-001.05.4.48.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Indien faalwijze zich manifesteert bij terugplaatsen in rubbers na revisie, dan wordt dit ter plkke en direct verholpen,zonder overtollige lekkage van zout water in pomp @Jack - kosten groot onderhoud nagaan en opnemen in CM taak | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 375930 | 0.88686 | 333397.1132 | 914.2193 | 0.8872 | 811.0952 | 1.2531 | 0.88686 | 1.1113 | 0.0020873 | 0 | a747740d-e15c-4425-8efa-bc12016ceb33
25A-001.05.04.48.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0035 | 25.0175 | 5.0035 | 0 | Lekkage membraan vijzel, met gevolg dat vijzels zijn verbogen bij in- en uitnemen van pomp, t.g.v. niet ver genoeg indraaien vijzel bij plaatsing/demontage. Pomp kan niet goed gepositioneerd worden, MTTF=10 jr,geen SVO |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp (geen handvijzel maar hydraulisch) | Fixeren en centreren bulbpomp 5 of 6 | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 14860.395 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 87538.7229 | 86927.8923 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 75052.5 | 0 | 1.1424e-05 | 25A-001.05.4.48.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Martin Schipper Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau De gevolgschade manifesteert zich bij uitnemen pomp voor onderhoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 89912.895 | 0.44186 | 39729.0965 | 25.0175 | 0.44186 | 11.0543 | 5.0035 | 0.44186 | 2.2109 | 5.7118e-05 | 0 | ca21bd85-d7c3-4a34-95de-b71d7cc40b5f
25A-001.05.04.48.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9472 | 29.8416 | 9.9472 | 0 | Falen hydrauliek systeem, inclusief drukmeting hydraulische vijzel, MTTF=5jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende druktijdens fixeren vijzel | Monitoren druk hydraulisch vijzel | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 5570.432 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 44032.4916 | 44055.0425 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2711e-05 | 25A-001.05.4.48.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Twee eindstand schakelaars: stand in of uitgeschoven bepalen wel of niet draaien pomp @Raymond/ Lionel - Check: Uitgangspunt is dat voldoende druk afdrukinrichting voorwaardelijk is voor kunnen pompen met maalgang 5 of 6. Zijn deze momenteel overbrugd doordat ze voorheen teveel storingen gaven, of is het probleem hiervan opgelost (door de aannemer)? | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5570.432 | 0.31579 | 1759.0965 | 29.8416 | 0.31579 | 9.4237 | 9.9472 | 0.31579 | 3.1412 | 6.8132e-05 | 0 | edb61662-9c66-4e0a-8c74-61a22eb97c5f
25A-001.05.05.10.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0026 | 45.023 | 5.0026 | 0 | Defecte warmtewisselaar t.b.v. statische omvormer pomp, MTTF=10jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of te weinig koeling | Koelen van de drive / omvormerinstallatie | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 8204.197 | 0 | 0 | warmtewisselaar: koeler intern In de omvormerkast | 87554.4717 | 86961.6525 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25013 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.05.5.10.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Het gaat om 1 WW per pomp voor pomp 5 en een voor pomp 6 (en dus niet 1 WW voor 5 en 6 samen). WW bevinden zich in de maalgang Jack - Check uitgangspunt dat kosten warmtewisslaar 5 keuro bedragen @Raymond - Bespreken functie warmtewisselaar Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 33217.197 | 0.44172 | 14672.7003 | 45.023 | 0.44172 | 19.8876 | 5.0026 | 0.44172 | 2.2097 | 0.00010279 | 0 | 6799e5f6-f135-4b69-b076-7b862f884b77
25A-001.05.07.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 24.9384 | 224.4429 | 24.9384 | 0 | Random falen onderdelen (electronica etc.) omvormer maalgang 5 t.g.v. diverse oorzaken, MTTF=2jr. |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 17520 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of gebrekkige energieomvorming | Leveren van energie aan de bulbpompen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 40898.4882 | 0 | 0 | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 17563.2759 | 17612.8592 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12469.2 | 0 | 5.6937e-05 | 25A-001.05.7.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 53367.6882 | 0.1982 | 10577.2274 | 224.4429 | 0.19819 | 44.483 | 24.9384 | 0.1982 | 4.9429 | 0.00051243 | 0 | f7419940-fe94-4a79-955e-ed397eb645f7
25A-001.05.07.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 4296.1814 | 2.9465 | 0 | Economische veroudering onderdelen (electronica etc.) omvormer maalgang 5 t.g.v. diverse oorzaken, MTTF=15jr.IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of gebrekkige energieomvorming | Leveren van energie aan de bulbpompen | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 148650.9418 | 122577.9767 | 1458.0626 |  |  |  |  | 1 | 1 | 279917.5 | 0 | 6.7272e-06 | 25A-001.05.7.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: RAAR VERSCHIL IN KOSTEN TUSSEN CM- EN REV-TAAK Sessie 20151029 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau Jack 24082017, IA aangepast nav onderhoudsinfo in 2015 en 2017 is elektronica vervangen zodat de MTTF leeftijd geborgd is (info R. Dhauw). Verschil in CM en REV taak is aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 279917.5 | 0.1007 | 28187.5982 | 4296.1814 | 0.10142 | 435.7396 | 2.9465 | 0.1007 | 0.29671 | 0.0098086 | 0 | f623bff9-5715-4a03-ade9-46538bc79351
25A-001.07.01.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 7.6642 | 3.8321 | 0 | Falen/ verouderen server + PLC trillingsmonitoring, MTTF=15jr, zonder SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet monitoren trillingen | Monitoren lagertrillingen maalgangen | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: 1 stuks PC, 1 x toetsenbord en muis en monitor tbv trillingsmetingen pompen. (terugmeldingen en overzichten vanuit de trillingsmeetsystemen bulbpompen) | 114297.6436 | 10911.4621 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1724445 | 0 | 8.7491e-06 | 25A-001.07.1.12.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond W @Raymond - Check uitgangspunt - initial age (2000) Vanuit server configureer en monitor je PLC logic Op PLC trillingsmonitoring zit beveiliging richting SCADA - bij hoog trillings alarm wordt pompproces voor alle maalgangen gestopt, ook bij ontbreken van data Raymond C is ouder dan 2000j, einde levensduur. Effect is 0 als trilling buiten bandbreedte valt. Moet nog besluit worden genomen! | 2.1873e-10 | 1 | 11496.3 | 0 | 50 | 50 | 1735941.3 | 0.10191 | 176907.7173 | 7.6642 | 0.10191 | 0.78105 | 3.8321 | 0.10191 | 0.39052 | 1.7498e-05 | 0 | 781b8ca3-88e3-48ae-9a81-ec6d504c65f1
25A-001.07.02.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop : noodstop trafo 5 | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.07.2.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 058e7464-50b9-4624-9788-3daf5dce3eef
25A-001.07.02.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop : noodstopknop trafo 6 | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.07.2.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 5a107a78-30da-41d8-b71e-0e479b1ffa2c
25A-001.07.05.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9539 | 69.6755 | 9.9539 | 0 | Random falen van niet-kritische component, circutor maalgang, MTTF=5 jr per maalgang zonder SVO |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 6370.3296 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 44002.8532 | 44075.7476 | 6.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 19907.6 | 0 | 2.2726e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W TD en circutor zijn niet-kritische componenten. Circutor alleen van belang voor metingen tbv beheer en informatievoorziening over o.a. storingen Raymond 09102017 display is er niet meer, vervallen. Crcuiter wel belangrijk voor energiemanagement. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 26277.9296 | 0.31582 | 8299.1281 | 69.6755 | 0.31584 | 22.0062 | 9.9539 | 0.31582 | 3.1437 | 0.00015908 | 0 | dd0be45e-bf03-4b0e-9b53-010e3c35d5ba
25A-001.07.05.01.01.A.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module persschuiven gemaal, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 | De Proces RIO en ETAB bevinden zich in de kasten, lokatie omvormerruimte. Bedoeld voor de bediening persschuiven en bulbpompen. |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | b9c6a40a-633d-40db-9af9-99058951deed
25A-001.07.05.01.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO module sturing persschuiven gemaal (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 | De Procers RIO en ETAB bevinden zich in de kasten, lokatie omvormerruimte. Bedoeld voor de bediening persschuiven en bulbpompen. |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 0e236946-014c-4265-a05e-15f75e08dcca
25A-001.07.05.01.01.A.08 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB module persschuiven gemaal, geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 8402bcfe-0dda-4d93-b5fc-7a64a16f8b19
25A-001.07.05.01.01.A.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO persschuiven maalgang (Remote I/0), geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 3bb8f02a-db57-4360-a9f9-ef4f7367dd6d
25A-001.07.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP onderhoudsbediening bedienpaneel gemaal in PLC kast, MTTF=10 jr per maalgang, zonder SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 1 (operating panel, totaal 6 stuks) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 37ff7c68-8687-437b-8c95-5288c5174900
25A-001.07.05.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB bulbpomp maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | fdf7fc5d-9153-4475-babb-98bc52ccb7d3
25A-001.07.05.04.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 4e9664e7-3c62-4e9f-920b-9a5c20ee87ee
25A-001.07.05.04.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB bulbpomp maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | c71a1cd8-e220-4f9b-b8d6-087049272b5c
25A-001.07.05.04.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | a0a81c02-0d5d-42cc-9204-6e3cb7c8dfd3
25A-001.07.05.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB koeling maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016 RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, RF keren 1% omdat noodbediening en handbediening nog mogelijk is. Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | d65cf90d-44f3-4df2-9a2a-b32db02e96e2
25A-001.07.05.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO koeling (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, RF keren is 1 % noodbediening en handbedeining van de perschuiven is nog mogelijk. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 189afb06-c91c-45dd-8847-ba3c04167690
25A-001.07.05.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB koeling omvormer maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren is 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 20102017, RF keren 1 % omdat de persschuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | cb5eba79-fada-461f-a6cf-477734846bb8
25A-001.07.05.05.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO koeling omvormer (Remote I/0) maalgang 1, geen bediening meer mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuivenmet de hand dichtgezet kunnen worden. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 9a6e4492-d621-4bef-a95c-8b5926646138
25A-001.07.05.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB besturing omvormer maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 828de84c-cdd2-43a4-a1c2-5355b485a23e
25A-001.07.05.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO omvormer (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 898d89ed-0ab8-4063-bcb5-c9afd0139478
25A-001.07.05.06.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de NOOD ETAB besturing omvormer maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 3918b869-841a-486f-964c-5aab013fd49c
25A-001.07.05.06.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO besturing omvormer (Remote I/0) maalgang 1, geen bediening meer mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.5.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 1aa69fbc-ae51-472a-a711-6780aa733130
25A-001.07.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9539 | 69.6755 | 9.9539 | 0 | Random falen van niet-kritische component, circutor maalgang 5, MTTF=5 jr per maalgang zonder SVO |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 6370.3296 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 44002.8532 | 44075.7476 | 6.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 19907.6 | 0 | 2.2726e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W TD en circutor zijn niet-kritische componenten. Circutor alleen van belang voor metingen tbv beheer en informatievoorziening over o.a. storingen Raymond 09102017 display is er niet meer, vervallen. Crcuiter wel belangrijk voor energiemanagement. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 26277.9296 | 0.31582 | 8299.1281 | 69.6755 | 0.31584 | 22.0062 | 9.9539 | 0.31582 | 3.1437 | 0.00015908 | 0 | 6b7a08f5-7a00-4255-b95e-f9a60b34259a
25A-001.07.09.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB persschuiven gemaal 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, dubbele persschuiven, en noodbediening, handbediening. Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | c8b6ae02-6441-40e2-965d-765efb7fd294
25A-001.07.09.01.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO persschuiven maalgang 5 (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 3a3b1831-4914-4964-b103-c7cb8a7c4f43
25A-001.07.09.01.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB module persschuiven maalgang 5, geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, de persschuiven kunnen handmatig lokaal worden dichtgestuurd. Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | c2c82a63-acfb-47e5-b2a7-8c64f764fa01
25A-001.07.09.01.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO persschuiven maalgang 5 (Remote I/0), geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, persschuiven kunnen nog lokal handmatig worden gesloten. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 428c61ed-7c54-4363-89fb-c5b3a9f24e59
25A-001.07.09.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP onderhoudsbediening gemaal maalgang bedienpaneel in PLC kast, MTTF=10 jr per maalgang, zonder SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 5 gemaal (operating panel totaal 6st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.9.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 8f178f64-ef39-463e-af50-972acea66e6b
25A-001.07.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB bulbpomp maalgang 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 7bd76882-6b86-46fc-884b-91af983b7cc6
25A-001.07.09.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 1396efd3-443c-4fc9-bbff-4ddf86ed332b
25A-001.07.09.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB bulbpomp maalgang 5, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 98263dab-bc5f-4bdc-95bf-50ec1badaf72
25A-001.07.09.05.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO bulbpomp maalgang 5 (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | bb09d808-99c1-4b7d-a104-5b9ae6fc148c
25A-001.07.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9607 | 0 | Interface server bediening en besturing naar IWP, MTTF=15 jr, IA 2017, Server redundant uitgevoerd, RF 10% |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bepalen pompdebieten, geen efficient energieverbruik gemaal (ook de tijdsduur en welke pompen) | Bepalen pompdebieten tbv efficient energieverbruik gemaal (ook de tijdsduur en welke pompen) | TRUE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Server IWP systeem . | 147937.9876 | 122565.9344 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 37008.75 | 0 | 6.7596e-06 | 25A-001.07.11.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Raymond 09042017, tekst aangepast in interface server, systeem werkt nog niet. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 37008.75 | 0.098215 | 3634.8038 | 0 | 0 | 0 | 2.9607 | 0.098215 | 0.29078 | 0 | 0 | 70a0b5a6-d27e-4852-80dc-55a676fcf464
25A-001.07.13.01.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0435 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 18.0432 | 0.0537 | 0 | Veroudering complete lessenaar doordat niet meer aan ARBO wetgeving wordt voldaan, VGM-2, MTTF=35 jr, IA = 2016 |  | 1 | 0 | Klein letsel, EHBO / Lozing beperkte hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bedienen lokaal | Bedienen lokaal | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halve duo werkplek procesbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 213273.6037 | 209745.0949 | 336 |  |  |  |  | 1 | 1 | 359397.5 | 0 | 4.6888e-06 | 25A-001.07.13.1.2.A | 219000 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 | Direct vervangen van lessenaar | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond Westhoven Alleen wettelijke taak opgenomen: zowel CM-WET als REV-WET. Geen IN taak 20170716 - Jack: Update MTTF, IA en hardware nav Migratie. | 1.226e-10 | 0.053433 | 0 | 0 | 50 | 50 | 359397.5 | 0.11169 | 40141.9294 | 690.0432 | 0.11169 | 77.0725 | 2.0537 | 0.11169 | 0.22938 | 0.0015754 | 0 | 61626bd7-e892-403c-a7dd-89edca3a678a
25A-001.07.13.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.9 | 17.7 | 5.9 | 0 | Falen monitoren GUI en KA, exclusief CCTV monitoren, t.g.v. veroudering MTTF= 8jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet visualiseren | Visualiseren | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1652 | 0 | 0 | Monitoren GUI en KA tbv bediening 24 inch ( 2 GUI 1 KA) | 74237.2881 | 61331.0012 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12390 | 0 | 1.347e-05 | 25A-001.07.13.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | In verband met redundantie geldt een RF factor van 0,01 20170716 - Jack: IA en MTTF nav Migratie. In verband met redundantie geldt een RF factor van 0.01. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 14042 | 0.075913 | 1065.9637 | 17.7 | 0.075913 | 1.3437 | 5.9 | 0.075913 | 0.44788 | 4.0411e-05 | 0 | db1e7a95-b031-4e11-9e30-ebca3a32c1ca
25A-001.07.13.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.9541 | 41.6787 | 5.9541 | 0 | Falen redundante SCADA client (2 stuks per bedienplek) t.g.v veroudering, MTTF=8jr, IA=2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 6570 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet visualiseren en regelen van de bedienprocessen (GUI) | Het visualiseren en regelen van de bedienprocessen (GUI) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 7621.248 | 0 | 0 | SCADA Client (2 st) (n=2 ) | 73562.7551 | 61345.5758 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3594e-05 | 25A-001.07.13.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 2 PC's per werkplek, bedienfunctie maalgang faalt als alle 2 de clients uitvallen en de OP van een maalgang, daarom hier een RF factor opgenomen van 0,01 preventief vervangen meegenomen in de REV taak voor SCADA servers. Jack 24082017, aangepast nav Migratie. | 0 | 1 | 23816.4 | 0 | 50 | 50 | 31437.648 | 0.040025 | 1258.2938 | 41.6787 | 0.040025 | 1.6682 | 5.9541 | 0.040025 | 0.23831 | 9.5157e-05 | 0 | 80b7a149-a427-4b59-b50e-7dcd2e198908
25A-001.07.13.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.9541 | 41.6787 | 5.9541 | 0 | Falen KA client (1 stuks) t.g.v veroudering, MTTF=8jr, IA=2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 6570 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet visualiseren van IWP, waterstanden, weersoverzichten en intranet (KA) | Het visualiseren van IWP, waterstanden, weersoverzichten en intranet (KA) | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 7621.248 | 0 | 0 | KA Client (1 st) | 73562.7551 | 61345.5758 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2977.05 | 0 | 1.3594e-05 | 25A-001.07.13.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 24082017, aangepast nav Migratie. Raymond 04092017, gaat kijken wat de effecten en mogelijke multipliciteit (onderhoudsbediening?) zijn. | 0 | 1 | 11908.2 | 0 | 50 | 50 | 22506.498 | 0.040025 | 900.824 | 41.6787 | 0.040025 | 1.6682 | 5.9541 | 0.040025 | 0.23831 | 9.5157e-05 | 0 | d9de3088-c253-4fcb-bdc3-79243b62dea5
25A-001.07.13.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 315347.7317 | 1 | 0 | De noodstop of het noodstop circuit faalt, niet merkbaar falen. MTTF 15 jaar, RF= 1% met SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | TRUE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Stopt niet de Gemaal en Spui installaties bij calamiteiten. | Stopt de Gemaal en Spui installaties bij calamiteiten. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop (1 st),gerouteerd. | 438000 | 122652.2683 | 315347.7317 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2831e-06 | 25A-001.07.13.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 315347.7317 | 0.061969 | 19541.8967 | 1 | 0 | 0 | 0.71997 | 0 | a64ac3db-5a20-4a79-b405-13ae3bcd7bca
25A-001.07.14.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0435 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 18.0432 | 0.0537 | 0 | Veroudering complete lessenaar doordat niet meer aan ARBO wetgeving wordt voldaan, VGM-2, MTTF=35 jr, IA = 2016 |  | 1 | 0 | Klein letsel, EHBO / Lozing beperkte hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bedienen lokaal | Bedienen lokaal | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halve duo werkplek onderhoudsbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 213273.6037 | 209745.0949 | 336 |  |  |  |  | 1 | 1 | 359397.5 | 0 | 4.6888e-06 | 25A-001.07.14.1.1.A | 219000 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 | Direct vervangen van lessenaar | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond Westhoven Alleen wettelijke taak opgenomen: zowel CM-WET als REV-WET. Geen IN taak 20170716 - Jack: Update MTTF, IA en hardware nav Migratie. | 1.226e-10 | 0.053433 | 0 | 0 | 50 | 50 | 359397.5 | 0.11169 | 40141.9294 | 690.0432 | 0.11169 | 77.0725 | 2.0537 | 0.11169 | 0.22938 | 0.0015754 | 0 | ede3e127-3587-4ece-b0d2-3080a78ee774
25A-001.07.15.01.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Nood PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 10% | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.1], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Nood PLC gemaal | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.15.1.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 02102017, RF keren = 10 % als nood plc is gefaald moet ook proces PLC gelijktijdig falen voordat effect optreedt. Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging van complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 1.0319e-08 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | c3577950-563f-4c03-9f7f-343ab1fd99e4
25A-001.07.15.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Safety PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 10% | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1],, Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet borgen van een veilige besturing van besturing gemaal en spuisluis processen. | Niet borgen van een veilige besturing van besturing gemaal en spuisluis processen. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Safety PLC gemaal (effecten falen worden nog onderzocht, Raymond) | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.15.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack, Raymond 16082017: Update nav Migratie. Heeft invloed op processen gemaal en spuisluizen, retourbare noodstop is aangesloten op de PC. RF keren =10% ivm het handmatig sluiten van de persschuiven. Raymond 08092017, uitzoeken of er toch mogelijk nog effecten zijn als de safety PLC uitvalt, voorlopig eer van uit gaan dat dat wel het geval is. Sessie 20150831- Raymond Westhoven IA voor maalgangen 5 & 6 = 2005 @Raymond - Check uitgangspunt kosten totale vervanging uitzoeken (1 mln (REV) en 1,5 mln (CM)) - Volgens Rymond: "Totale vervanging van het besturingssysteem zal uitkomen op 4 mil € incusief hardware en softwareontwikkeling." | 4.1277e-06 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | 68217bc6-9991-44e5-b764-ca36d2889ab1
25A-001.07.15.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Proces PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, alleen noodbediening mogelijk, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal: 6 maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Proces PLC gemaal | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.15.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 1.0319e-08 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | 286126a1-75dd-4f30-b4eb-4d78144f6e55
25A-001.07.15.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP nood bedienpaneel gemaal in Nood PLC kast,, MTTF=10 jr per maalgang zonder SVO, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel noodbediening gemaal(OP kast noodbediening 1 st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.15.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W , OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de maalgang kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC of RIO) Jack 18082017, update nav Migratie. Bij nietmerkbaar falen van OP of PLC RF aanpassen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 634de0b6-7ad1-4d0f-9d50-4f71377ffcf0
25A-001.07.15.09.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module PLC gemaal, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB module proces PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.15.9.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | b00276d5-a134-4c7a-ab64-252d450ea77c
25A-001.07.15.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB Nood PLC gemaal, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB module Nood PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.15.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 8f0f944a-f37e-44af-8c80-e547dd5082f3
25A-001.07.15.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB Safety PLC gemaal, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 10% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | ETAB module Safety PLC gemaal, glasvezelomzetter. (niet gemodelleerd, niet van invloed op gemaal en spuisluisprocessen) | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.15.12.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 28eb90a6-5035-467b-9f5c-9b6c1b8fec57
25A-001.07.16.01.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Nood PLC spuisluizen of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis: 7 spuigangen, | Besturen spuisluis: 7 spuigangen, | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Nood PLC spuisluizen | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.16.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging van complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 1.0319e-08 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | 2a4c7930-b957-478c-b475-19e047ad2d8c
25A-001.07.16.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Proces PLC spuisluizen of onderdeel PLC faalt, alleen noodbediening mogelijk, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis: 7 spuigangen, | Besturen spuisluis: 7 spuigangen, | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Proces PLC spuisluizen | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.16.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 1.0319e-08 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | 65fe3186-3c71-4341-8214-ccb276e76425
25A-001.07.16.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP bedienpaneel onderhoudsbediening spuisluizen in PLC kast spuisluizen, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO, RF=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Autonoom besturen (debietgeregeld) per spuikoker | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel onderhoudsbediening spuisluizen (OP 7 st) locatie spuikokers (n=7) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 70030.8 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.16.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie . RF 1% ivm redundantie met SCADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75032.9335 | 0.44171 | 33142.8833 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | a7718c20-9f28-46d4-bab8-3fe72400c6ee
25A-001.07.16.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP Noodbediening, bedienpaneel in PLC kast spuisluizen, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Autonoom besturen (debietgeregeld) per spuikoker | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel noodbediening spuisluizen (OP kast noodbediening 1 st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.16.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC og RIO) Jack 18082017, update nav Migratie. Als OP of PLC niet merkbaar falen de RF aanpassen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | f888d172-47e7-4093-877e-c341aeb4d924
25A-001.07.16.10.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB Nood PLC spuisluizen, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.16.10.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 04995acc-4dd5-4fed-9d12-86b15829a774
25A-001.07.16.12.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.16.12.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 9ff01b8a-bd09-4dd5-8398-8bb4949c9304
25A-001.07.17.01.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 180.7921 | 1265.5293 | 180.7924 | 0 | Functioneel falen van complex PLC of onderdeel complex PLC, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen veiligheidsbesturing, gerouteerde Noodstop gemaal en spuisluis | Veiligheidsbesturing, gerouteerde Noodstop gemaal en spuisluis | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 231411.0097 | 0 | 0 | Complex PLC (bedoeld voor het hele complex) | 2422.6682 | 78906.9717 | 6.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 90395.75 | 0 | 0.00041277 | 25A-001.07.17.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 0 | 1 | 542377.2 | 0 | 50 | 50 | 864183.9597 | 0.0086017 | 7433.4699 | 1265.5293 | 0.0085994 | 10.8828 | 180.7924 | 0.0086037 | 1.5555 | 0.0028893 | 0 | 970123e4-8923-48e4-a1a8-d491fa4954c5
25A-001.07.17.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6257 | 32.3799 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de beheer en licentieserver, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheren en synchroniseren van licenties van het besturingssyteem. | Beheren en synchroniseren van licenties van het besturingssyteem. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5920.896 | 0 | 0 | Beheer en Licentie server (bedoeld voor het hele complex) | 94688.3715 | 78904.359 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Raymond 04092017, beheert licenties, bij uitval geen synchronisatie met andere PLCs en servers, geen toegang meer tot bediensysteem. | 0 | 1 | 20815.65 | 0 | 50 | 50 | 29049.396 | 0.10748 | 3122.3634 | 32.3799 | 0.10748 | 3.4803 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 7.3927e-05 | 0 | 5f393fc0-dbe7-4a3d-a0c6-3edf5c45ff3b
25A-001.07.17.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6257 | 32.3799 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de Domain server, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheren en synchroniseren van de klokken van diverse systemen (besturingssyteem). | Beheren en synchroniseren van de klokken van diverse systemen (besturingssyteem). | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5920.896 | 0 | 0 | Domainserver (bedoeld voor het hele complex) | 94688.3715 | 78904.359 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Raymond 04092017, beheert licenties, bij uitval geen synchronisatie met andere PLCs en servers, geen toegang meer tot bediensysteem. | 0 | 1 | 20815.65 | 0 | 50 | 50 | 29049.396 | 0.10748 | 3122.3634 | 32.3799 | 0.10748 | 3.4803 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 7.3927e-05 | 0 | ce2100f2-c37b-4c1f-96d9-c6e69c2e77bd
25A-001.07.17.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.98856 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.5747 | 59.4693 | 4.5747 | 0 | Economische veroudering SCADA servers, 2 stuks, MTTF= 10 jr met SVO, IA = 2016. | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet primaire bedienen doordat Scada / server / besturing faalt | Primaire bedienen en monitoren | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 16193.9591 | 0 | 0 | Scada server redundant uitgevoerd ( n=2, 2st) | 95743.9832 | 0 | 12.9996 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2287.35 | 0 | 1.0445e-05 | 25A-001.07.17.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W SCADA servers redundant uitgevoerd, bij uitval SCADA servers blijft laatste stuurcommando per maalgang actief, fail-safe = kerende stand, lokaal bedienen mogelijk per maalgang met OP, met verhoogde faalkans agv niet-merkbaar falen -> RF=10% per server Jack Raymond 16082017, update nav Migratie. | 3.115e-09 | 11.7933 | 20586.15 | 0 | 50 | 50 | 39067.4591 | 0.11107 | 4339.3214 | 59.4693 | 0.11107 | 6.6053 | 4.5747 | 0.11108 | 0.50815 | 0.00013577 | 0 | 2539948c-40f4-41ed-8178-3daa5a638548
25A-001.07.17.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.8992 | 64.8906 | 5.8992 | 0 | Functioneel falen van het workstation (EWS) of onderdeel, MTTF= 8 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen controle op afstand over de technische onderhoudssystemen | Controle op afstand over de technische onderhoudssystemen | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 11798.3 | 0 | 0 | EWS workstation 2 st, (n=2) (locatie bedienruimte en kantoor de Wetstraat, 1 RAS verbinding) | 74247.3556 | 61340.4664 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 17697.6 | 0 | 1.3468e-05 | 25A-001.07.17.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 21082017, nav Migratie | 0 | 1 | 17697.6 | 0 | 50 | 50 | 47193.5 | 0.075774 | 3576.0394 | 64.8906 | 0.075763 | 4.9163 | 5.8992 | 0.075779 | 0.44703 | 0.00014815 | 0 | ce08c062-f483-45dd-9688-db8582ab7158
25A-001.07.17.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module RIO Centraal (was PLC Centraal), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal | Centraal besturen (debietgeregeld voor 5&6) alle maalgangen | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC):RIO Centrale (was PLC Centraal) | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Doorgeven van de meetwaarden (niveaumeting), gebeurt ALTIJD via PLC centraal, tbv spuisluis. Tbv. gemaal: procesbewaking ALTIJD via PLC centraal. Jack 21082017, update nav Migratie.Raymond uitzoeken functionaliteiten PLC Centrale. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 83e469ce-20cc-4ca0-906f-3092dbcf6603
25A-001.07.17.13.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de RIO Centraal (was PLC Centraal) (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal | Centraal besturen (debietgeregeld voor 5&6) alle maalgangen | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC):RIO Centrale (was PLC Centraal) | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Doorgeven van de meetwaarden (niveaumeting), gebeurt ALTIJD via PLC centraal, tbv spuisluis. Tbv. gemaal: procesbewaking ALTIJD via PLC centraal. Jack 21082017, update nav Migratie.Raymond uitzoeken functionaliteiten PLC Centrale. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 352f89e2-295f-44b8-a803-8339d011e5d1
25A-001.07.17.19.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 530.0408 | 1.5791 | 0 | Economische veroudering PLC's, servers, netwerkcomponenten besturingssysteem gemaal (netwerk infratructuur opgenomen bij LAN), MTTF=25 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | TRUE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen bedienen en besturen Gemaal: Gemaal, exclusief net werk en netwerkcomponenten, PLCs en servers. | 277373.1873 | 209809.37 | 335.66 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7895500 | 0 | 3.6053e-06 | 25A-001.07.17.19.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Volgens Rymond (uit sessie 2015): "Totale vervanging van het besturingssysteem zal uitkomen op 4 mil € incusief hardware en softwareontwikkeling." Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie. Volgens de laatste inzichten zouden de vervangingskosten voor gemaal uitkomen op 4 mil €. | 9.0131e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7895500 | 0.31291 | 2470542.4 | 530.0408 | 0.31303 | 165.918 | 1.5791 | 0.31291 | 0.49411 | 0.0012101 | 0 | c5095758-69a1-44d3-b856-52649b9d6a31
25A-001.07.17.20.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 177.0178 | 1.5809 | 0 | Economische veroudering PLCs, servers, netwerkcomponenten besturingssysteem spuisluis (netwerk infrastructuur opgenomen bij LAN), MTTF=25 jr met SVO, IA=2016, RF keren =1%, vanwege snelle mogelijkheid handm. bedienbaarheid noodschuiven onafhankelijk PLC |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Besturen spuisluis | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 277057.3724 | 209829.7931 | 111.9728 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3161800 | 0 | 3.6094e-06 | 25A-001.07.17.20.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026- Raymond Westhoven Jack 18082017, update nav Migratie. V&G risico ivm onveilige noodstop verwijder. Noodstops zijn opgenomen in een veiligheidscircuit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3161800 | 0.31236 | 987633.92 | 177.0178 | 0.31239 | 55.2979 | 1.5809 | 0.31236 | 0.49382 | 0.00040415 | 0 | b6597638-8ab0-4261-b129-5f2c54dc924a
25A-001.07.17.20.02.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module RIO Hoofd (was PLC Hoofd), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016\, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Centraal besturen spuisluis(debietgeregeld) alle spuikokers | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.20.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval RIO Hoofd Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom opdebiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 18082017, update nav Migratie. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 10546.596 | 0.10748 | 1133.5969 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 418eab13-dd25-4b2d-8e5e-61cb9c3a0321
25A-001.07.17.20.02.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de RIO Hoofd (was PLC Hoofd) (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Centraal besturen spuisluis(debietgeregeld) alle spuikokers | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.20.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval RIO Hoofd Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom opdebiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 18082017, update nav Migratie. | 1.0561e-08 | 1 | 9251.4 | 2.3129 | 50 | 50 | 12859.446 | 0.10748 | 1382.1927 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 36ccd506-7e84-4656-830b-dd7dff0127a4
25A-001.07.17.20.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.9958 | 5.9873 | 1.9959 | 0 | Falen onderdeel PLC Debiet: CPU, kaart, backplane, voeding, etc. (random falen), MTTF=25 jr, RF=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet doorgeven debietwaarden | Doorgeven debietwaarden | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 1117.6307 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 219449.8722 | 188743.4805 | 2.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5568e-06 | 25A-001.07.17.20.3.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval PLC Debiet Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom op debiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 28082017, bestaat deze nog, RIO geworden? | 0 | 1 | 5987.7 | 0 | 50 | 50 | 7105.3307 | 0.6982 | 4960.928 | 5.9873 | 0.69826 | 4.1807 | 1.9959 | 0.69819 | 1.3935 | 1.367e-05 | 0 | c2d29901-81fa-4750-9abf-7c4186b4dfe1
25A-001.07.17.21.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6257 | 32.3799 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van CCTV server of onderdeel, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF 10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet kunnen bewaken bedienen van gemaal en spuisluizen middels CCTV | Bewaken & bedienen van gemaal en spuisluizen middels CCTV | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5920.896 | 0 | 0 | CCTV server (bedoeld voor het hele complex) | 94688.3715 | 78904.359 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2312.85 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.07.17.21.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Jack 29082017 nav Migratie, CCTV server toegevoegd. | 0 | 1 | 20815.65 | 0 | 50 | 50 | 29049.396 | 0.10748 | 3122.3634 | 32.3799 | 0.10748 | 3.4803 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 7.3927e-05 | 0 | ce0de733-7ce6-4554-9396-9797c8b3a3e8
25A-001.08.01.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 50.2655 | 2.0945 | 0 | Uitspoeling stortebed bij stroomgeleider maalgangen tussen 4 en 5 (met als uiterste consequentie ondermijning bouwkundige constructie: MTTF =25 jr, IA = 2000? |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende beschermen constructie | Beschermen constructie | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stortebed: Stortebed | 209119.1215 | 71441.0218 | 23.9988 |  |  |  |  | 1 | 1 | 8378 | 0 | 4.782e-06 | 25A-001.08.1.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8378 | 0.14064 | 1178.2682 | 50.2655 | 0.14055 | 7.0649 | 2.0945 | 0.14064 | 0.29457 | 0.00011476 | 0 | 176ed0ab-b17f-4e73-80fa-76224a7cc997
25A-001.08.04.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 117.7016 | 0.7851 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand kanaalzijde oeverbescherming, MTTF=60 jr, IA=2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever (bij spuisluis) | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 557890.7146 | 366158.7949 | 149.9192 |  |  |  |  | 1 | 1 | 282636 | 0 | 1.7925e-06 | 25A-001.08.4.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629- Marcel de Jong Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd Kosten op 4300 euro/m preventief en 6 keuro/m correctief damwand | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 282636 | 0.52319 | 147871.0638 | 117.7016 | 0.52362 | 61.6315 | 0.7851 | 0.52319 | 0.41075 | 0.00026873 | 0 | d3b8fe98-84ca-4714-a2f5-dc1b22c7c1c7
25A-001.08.04.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 152.61 | 1.0174 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand kanaalzijde stroomgeleider, MTTF=60 jr, IA=1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever (bij spuisluis) | FALSE | 411720 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 430509.1409 | 124408.6991 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 366264 | 0 | 2.3228e-06 | 25A-001.08.4.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629- Marcel de Jong Kosten op 4300 euro/m preventief en 6 keuro/m correctief damwand | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 366264 | 0.12852 | 47072.3093 | 152.61 | 0.12852 | 19.6135 | 1.0174 | 0.12852 | 0.13076 | 0.00034842 | 0 | e0ff5e94-839b-49e4-a744-c9d02862c21a
25A-001.08.05.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 117.7016 | 0.7851 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand zeezijde oeverbescherming, MTTF=60 jr, IA=2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 557890.7146 | 366158.7949 | 149.9192 |  |  |  |  | 1 | 1 | 329742 | 0 | 1.7925e-06 | 25A-001.08.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: # meter en € BELANGRIJK Sessie 20150629- Marcel de Jong @ Uitzoeken MTTF: indien overgedimensioneerd, dan MTTF = 80 jr - Jack @ Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd @ Nazoeken kosten per meter en aantal meters - Jack PdJ: uitgangspunt kosten nu voorlopig gezet op 5 resp 7 keuro/m damwand (preventief resp correctief), na scan andere RCM-modellen RWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 329742 | 0.52319 | 172516.2411 | 117.7016 | 0.52362 | 61.6315 | 0.7851 | 0.52319 | 0.41075 | 0.00026873 | 0 | 075ec746-1045-4128-a284-ebc3084ad9de
25A-001.08.05.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 152.61 | 1.0174 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand zeezijde stroomgeleider, MTTF=60 jr, IA=1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever | TRUE | 411720 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 430509.1409 | 124408.6991 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 427308 | 0 | 2.3228e-06 | 25A-001.08.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: # meter en € BELANGRIJK Sessie 20150629- Marcel de Jong @ Faalwijze later onderbrengen onder stroomgeleider - Jack @ Uitzoeken MTTF: indien overgedimensioneerd, dan MTTF = 80 jr - Jack @ Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd @ Nazoeken kosten per meter en aantal meters - Jack PdJ: uitgangspunt kosten nu voorlopig gezet op 5 resp 7 keuro/m damwand (preventief resp correctief), na scan andere RCM-modellen RWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 427308 | 0.12852 | 54917.6942 | 152.61 | 0.12852 | 19.6135 | 1.0174 | 0.12852 | 0.13076 | 0.00034842 | 0 | e604873c-d056-47ca-84bf-ac753f313c5c
25A-001.08.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 18.663 | 1.8663 | 0 | Verzakking / uitspoeling stortsteen (o.a. door baggeren), MTTF=30jr, IA = 2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende verharden | Verharden oever (aan zeezijde spuisluis) | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elementenverharding: Stortsteen | 234688.9568 | 113715.9653 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 18663 | 0 | 4.261e-06 | 25A-001.08.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong Schade door derden, wordt niet beschouwd als dominante faalwjze In praktijk wordt nooit preventief onderhoud gedaan, tijdens onderhoudstaak niet spuien | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 18663 | 0.18517 | 3455.7823 | 18.663 | 0.18517 | 3.4558 | 1.8663 | 0.18517 | 0.34558 | 4.261e-05 | 0 | 5c7efcd1-c8bf-475b-a802-81449577b693
25A-001.08.05.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 414.9545 | 12.9677 | 0 | Verzakking / uitspoeling zetsteen: MTTF=4jr, IA=2010 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 35040 | 5256 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende verharden | Verharden oever | FALSE | 61320 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elementenverharding: Zetsteen | 33776.2286 | 1089.6839 | 31.9991 |  |  |  |  | 1 | 1 | 272321.7 | 0 | 2.9607e-05 | 25A-001.08.5.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 272321.7 | 0.046669 | 12709.0208 | 414.9545 | 0.046648 | 19.3569 | 12.9677 | 0.046669 | 0.60519 | 0.00094738 | 0 | 7c9571d8-f9ee-425a-8232-fa1285405f11
25A-001.09.01.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9026 | 281.5344 | 2.9026 | 0 | Veroudering / falen van capitoolschakelaar omvormer, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI&E risico nr 17 | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie 3kV rail naar omvormers | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 2670.2584 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 1 t.b.v. motor omvormer 1 hoog (n=6, tw. 1,3,4,5,7,8) | 150899.1938 | 33989.1918 | 96.9939 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6269e-06 | 25A-001.09.1.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever Gemiddeld ca 1x schakelen per dag, afhankelijk van waterstanden @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Is dan MTTF 20 jaar nog wel OK, of mogelijk slechts 5 tot 10 jaar? @ Nagaan hoevaak geschakeld - Jan Willem vd Oever 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald. | 1.6567e-11 | 1 | 108847.5 | 0 | 50 | 50 | 111517.7584 | 0.1089 | 12144.1606 | 281.5344 | 0.10895 | 30.6731 | 2.9026 | 0.1089 | 0.31609 | 0.00064277 | 0 | 306a10b3-64c1-4de1-b86e-b3d96b61cbaf
25A-001.09.01.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.1838 | 25.9187 | 5.1838 | 0 | Veroudering / falen uitschakelspoel, MTTF = 10 jr, IA = 2010 (gemiddeld 6 stuks) | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI&E risico nr 17 | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie 3kV rail naar omvormers | FALSE | 61320 |  | FALSE | 0 | 0 | 4769.0414 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 1 t.b.v. motor omvormer 1 hoog (n=6, tw. 1,3,4,5,7,8) | 84494.0005 | 27019.6566 | 4.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1835e-05 | 25A-001.09.1.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever | 2.9588e-11 | 1 | 1555.14 | 0 | 50 | 50 | 6324.1814 | 0.083235 | 526.3908 | 25.9187 | 0.083233 | 2.1573 | 5.1838 | 0.083246 | 0.43153 | 5.9175e-05 | 0 | 40c558ae-ad92-4928-a16a-176e64b6ef41
25A-001.09.01.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 4226.2325 | 2.8912 | 0 | Veroudering / falen van capitoolschakelaar trafo, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie trafo naar 3kV rail | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 2652.176 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 2, transformator 3Kv Van trafo naar schak 2 (n=2, tw. 2,6) | 151494.1893 | 33619.6691 | 1461.7572 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6009e-06 | 25A-001.09.1.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever Schakelt bijna nooit, alleen t.b.v. onderhoud @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald | 1.6502e-11 | 1 | 57824 | 4214.7013 | 50 | 50 | 60476.176 | 0.11318 | 6844.8472 | 4226.2325 | 0.11429 | 483.0137 | 2.8912 | 0.11323 | 0.32736 | 0.0096489 | 0 | 8c41f171-c2ed-4a29-8cea-486aeccf543c
25A-001.09.02.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T5 (pomp 5), MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.0822], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.0822], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Energievoorziening | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 3, afgaand veld T5 bulbpomp 5 (n=2, T6) | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Kan in techn. ruimte gebouw via omvormer worden geschakeld., staat altijd in, behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald RF factor 120/1460 op effect spuien 81-100%, want slechts gedurende 120 van 1460 uur CM-taakduur daadwerkelijk dit effect. Evenzo duurt de daadwerkelijk REV taak 8 uur met effect 81-100%, maar is als taakduur 1460 uur ingevoerd, omdat dan RF x 1460 resulteert in 8 uur effectduur 81-100%. | 1.5337e-11 | 1 | 53740 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | 345ea601-f334-4858-8127-dfce6445d426
25A-001.09.02.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T1 (pomp 1 en 2), MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.0055],, Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.0055], Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Energievoorziening | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 5, afgaand veld T1 bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Kan in techn. ruimte gebouw via omvormer worden geschakeld., staat altijd in, behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald RF factor 8/1460 op effect spuien 81-100%, want slechts gedurende 8 van 1460 uur CM-taakduur daadwerkelijk dit effect. Evenzo duurt de daadwerkelijk REV taak 8 uur met effect 81-100%, maar is als taakduur 1460 uur ingevoerd, omdat dan RF x 1460 resulteert in 8 uur effectduur 81-100%. | 1.5337e-11 | 1 | 53740 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | c723c715-f8ab-4a95-8d7a-63a5534e809b
25A-001.09.02.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T7 (rail B), MTTF = 20jr, IA = 2004, RF=5% | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv alle gebouwinstallatis , behalve vermogen pompen | Energievoorziening | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 9, afgaand veld T7 H-verdeler 2, voeding rail B | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo Functieverlies bij uitval van zowel SVS rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur Tijdens preventieve vervanging van deze schakelaar treed 8 uur het effect spuien 81-100% op. Gezien de RF factor van 5% (vanwege redundantie), dient dit gecorrigeerd te worden. Daarom is als taakduur 8/0,05 = 160 uur opgegeven. Per saldo resulteert dit in 8 uur effect 81-100%. | 1.5337e-11 | 1 | 53740 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | eb933467-d57f-4b0b-b9f3-d690982c1c3b
25A-001.09.02.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T3 (Rail A), MTTF = 20jr, IA = 2004, RF=5% | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv alle gebouwinstallatis , behalve vermogen pompen | Energievoorziening | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 10, afgaand veld T3 H-verdeler 1, voeding rail A | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.12.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo Functieverlies bij uitval van zowel SVS rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur Tijdens preventieve vervanging van deze schakelaar treed 8 uur het effect spuien 81-100% op. Gezien de RF factor van 5% (vanwege redundantie), dient dit gecorrigeerd te worden. Daarom is als taakduur 8/0,05 = 160 uur opgegeven. Per saldo resulteert dit in 8 uur effect 81-100%. | 1.5337e-11 | 1 | 53740 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | 930b8a39-3b49-4496-9723-b36117ce3bfb
25A-001.09.02.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar berghaven, MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv berghaven | Energievoorziening | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 11 afgaande veld T4 Berghaven | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur | 1.5337e-11 | 1 | 53740 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | 732727ce-20dc-4714-85c5-86fe34eade5d
25A-001.09.02.15.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.687 | 3916.6712 | 2.687 | 0 | Falen koppelschakelaar (tussen energielevering en hoofdverdeler 10kV, MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Leveren en koppelen externe energievoorziening | FALSE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 4397.768 | 0 | 0 | Hoogspanningsinstallatie, Algemeen | 163007.0711 | 62352.1425 | 1457.6372 |  |  |  |  | 1 | 1 | 53740 | 0 | 6.1347e-06 | 25A-001.09.2.15.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever UIitgangspunt is dat geen reservekoppelschakelaar aanwezig is. | 1.5337e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 58137.768 | 0.17378 | 10103.2144 | 3916.6712 | 0.17424 | 682.4308 | 2.687 | 0.17386 | 0.46715 | 0.0089422 | 0 | 49540736-7b23-41c7-bf31-8f679e333995
25A-001.09.03.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 17.011 | 0.0078 | 0 | Falen hoogspanningskabels (binnen het gebouw), MTTF=100jjr afgeschermd, niet blootgesteld aan weersinvloeden), IA=2004, | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 131400 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet transporteren 10kV energie | Transporteren 10kV energie | FALSE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bekabeling : 50/10kV trafo energiecentrale Velsen. 2 kabelbedden 3 x ? Mm2 naar Gemaal. 10 kV trafo Energiecentrale Velsen. 1 kabel naar Gemaal. | 56153846.1538 | 437653.8973 | 2180.9018 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5460 | 0 | 1.7808e-08 | 25A-001.09.3.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willen vd Oever Kunststof kabels aluminium Geen inspectieregime voor kabels binnen object | 4.4521e-13 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5460 | 11.2785 | 61580.747 | 17.011 | 11.2861 | 191.9889 | 0.0078 | 11.2785 | 0.087972 | 3.8838e-05 | 0 | e790ba29-2324-48d3-8385-d3052b8d8eb7
25A-001.09.03.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.8279 | 1334.8412 | 1.8279 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T1,T2), MTTF=40jr (natte trafo), IA=1973 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 6210.4095 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 3kV | Transformeren van 10kV voeding naar 3kV | TRUE | 385440 |  | FALSE | 0 | 0 | 2995.0857 | 0 | 0 | Transformator: transformator 1 10 kV/3 kV voeding bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 239619.2352 | 31298.8608 | 730.2594 |  |  |  |  | 1 | 1 | 91395 | 0 | 4.1733e-06 | 25A-001.09.3.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @Jan willem - Bevstigen of trafo's T1 en T2 dateren uit 1973 of 2004 @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehele correctief vervangen defecte natte trafo Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 1.0433e-10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100600.4952 | 0.20649 | 20772.9774 | 1334.8412 | 0.20711 | 276.4593 | 1.8279 | 0.2065 | 0.37747 | 0.0030476 | 0 | bba57055-a3fd-499f-ac8c-df16b816e946
25A-001.09.03.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.7785 | 567.9511 | 0.7785 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T3), MTTF=60jr (droge trafo), IA=2000 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 1274.5062 | 0 | 0 | Transformator: transformator 3 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail A. | 562620.4239 | 367196.1982 | 729.5454 |  |  |  |  | 1 | 1 | 38925 | 0 | 1.7774e-06 | 25A-001.09.3.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Droge trafo's vereisen geen extra onderhoud, natte (olie) trafo's wel! Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. | 4.4435e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40199.5062 | 0.53341 | 21442.6919 | 567.9511 | 0.53503 | 303.8728 | 0.7785 | 0.53341 | 0.41526 | 0.0012967 | 0 | c28292c4-cfab-4d1a-81f7-9195acaa6cdb
25A-001.09.03.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.4688 | 1072.6471 | 1.4688 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T4), MTTF=40jr (natte trafo), IA=1987 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 4990.482 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 262800 |  | FALSE | 0 | 0 | 2406.7692 | 0 | 0 | Transformator: transformator 4 10 kV / 380 V Berghaven | 298202.6144 | 92767.916 | 730.288 |  |  |  |  | 1 | 1 | 73440 | 0 | 3.3534e-06 | 25A-001.09.3.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehee correctief vervangen defecte natte trafo | 8.3836e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80837.2512 | 0.3397 | 27460.7648 | 1072.6471 | 0.33968 | 364.3577 | 1.4688 | 0.33975 | 0.49903 | 0.002449 | 0 | 3423ff61-0886-4703-a0fe-4bad35182725
25A-001.09.03.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.6336 | 461.9989 | 0.6336 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T5,T6), MTTF=60jr (droge trafo), IA=2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 3kV | Omzetten 10kV - 3kV | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 1036.8105 | 0 | 0 | Transformator: transformator 5 10 kV/2*1750 V voeding pomp 5 (n=2, T6) | 691287.8788 | 390789.9035 | 729.1649 |  |  |  |  | 1 | 1 | 31680 | 0 | 1.4466e-06 | 25A-001.09.3.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Droge trafo's vereisen geen extra onderhoud, natte (olie) trafo's wel! @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. | 3.6164e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 32716.8105 | 0.76045 | 24879.5125 | 461.9989 | 0.76216 | 352.1175 | 0.6336 | 0.76045 | 0.48182 | 0.0010548 | 0 | 7364134e-408c-4e0e-b8e0-062144dfd21a
25A-001.09.03.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0219 | 746.8147 | 1.0219 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T7), MTTF=40jr (natte trafo), IA=2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 3473.8215 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 1675.5329 | 0 | 0 | Transformator: transformator 7 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail B. | 428613.3673 | 236251.8602 | 730.81 |  |  |  |  | 1 | 1 | 51095 | 0 | 2.3331e-06 | 25A-001.09.3.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehee correctief vervangen defecte natte trafo | 5.8328e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 56244.3545 | 0.1431 | 8048.8235 | 746.8147 | 0.1421 | 106.1224 | 1.0219 | 0.14322 | 0.14636 | 0.0017051 | 0 | ab3b7d62-3bb3-4bbc-94c4-deb4394d630b
25A-001.09.03.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.5259 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.6831 | 77.3419 | 3.6831 | 0 | Verouderen airco unit traforuimte T5 en T6, MTTF = 15jr, (lager dan normaal (25jr) vanwege vervuilde omgeving (TATA, zout), IA = 2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet koelen traforuimte T5 en T6 | Koelen trafo ruimte T5, T6 | TRUE | 113880 | 4380 | TRUE | 0 | 100 | 13995.2049 | 0 | 0 | Ventilator: Ventilator tb. Koeling trafo T3 gebouwinstallaties rail A | 118921.5606 | 0 | 20.9991 |  |  |  |  | 1 | 1 | 68415.5 | 0 | 8.4089e-06 | 25A-001.09.3.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Na aanspraak pomp 5 of 6 resulteert falen airco unIt na verloop van tijd in oververhitting van ruimte en trafo's en uitval van beide pompen Werking airco unit wordt gemoitored. Uitval (bij aanspraak) merkbaar voor bedienaar op afstand door branden rood lampje @Jan Willem: Hoe vaak per jaar worden luchtfilters van DEZE kritische airco unit vervangen? NB. koelen ruimte door openzetten deur traforuimte is om veiligheidsredenen nooit toegestaan NB: Voorwaarde MTTF is dat nieuwe airco unit dient te zijn voorzien van een beschermende coating, vanwege vervuilde omgeving TATA steel en zout | 5.918e-09 | 27.9658 | 0 | 0 | 50 | 50 | 82410.7049 | 0.050341 | 4148.6597 | 77.3419 | 0.12802 | 9.9011 | 3.6831 | 0.12801 | 0.47146 | 0.00017658 | 0 | 3326c3d0-22de-4cb6-b0a5-368802771cdd
25A-001.09.03.09.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5 | 7345 | 5 | 0 | Falen afzuigventilator T3, MTTF= 10jr | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet koelen (luchtkoeling) | Koelen trafo T3 | FALSE | 17521 |  | FALSE | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | Ventilator: Ventilator tb. Koeling trafo T3 gebouwinstallaties rail A | 87600 | 70079 | 1469 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12500 | 0 | 1.1416e-05 | 25A-001.09.3.9.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Bij falen T3 (rail A) overschakelen naar rail B -> RF=5% Hier wordt geen inspectie op uitgevoerd,ook geen directe storingsmelding Falen leidt niet direct tot uitval pompen | 2.8539e-10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20700 | 0 | 0 | 7345 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.016769 | 0 | 43ab2199-646b-4768-a773-b78406f79b03
25A-001.09.04.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1549.97 | 1.0628 | 0 | Economische veroudering LS verdeelinstallatie geheel gemaal zonder spuisluis, MTTF=40 jr zonder SVO, IA = 2000 (uitbreiding 2004), RF=5%, meest kritische delen (rail + HS zijn allen redundant uitgevoerd en gefaseerd te vervangen | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | Normal | FALSE | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 1e-300 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende voeding verdelen | Energie verdelen en distribueren | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: kastenbatterij (X compartimenten) | 412118.9311 | 200965.3526 | 1458.3835 |  |  |  |  | 1 | 1 | 382608 | 0 | 2.4265e-06 | 25A-001.09.4.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem Redenen: aanpassing besturingssysteem, uitbreiding pompen, oudere kasten etc. Kasten rail A en Rail B rug aan rug geplaatst maar wel los van elkaar! | 6.0662e-12 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 382608 | 0.22827 | 87337.0387 | 1549.97 | 0.22574 | 349.8849 | 1.0628 | 0.22827 | 0.2426 | 0.0035387 | 0 | c1fffe4d-2c6c-4421-82ea-2d078830f803
25A-001.09.04.04.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO Energiemanagement Systeem, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 100%. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval LS energie management systeem | Energie Management Systeem: Omschakelen Rail A <-> rail B | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.09.4.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W. Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Jack 18082017, update nav Migratie. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 8233.746 | 0.10748 | 885.0011 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 746f3eea-b3b1-41b9-b20a-93192e6eeefd
25A-001.09.04.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.8856 | 4210.4682 | 2.8856 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar H (rail A/rail B), MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle gemaalinspallaties | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 2652.0922 | 0 | 0 | schakelaar: hoofdschakelaar trafo (n=2) (rail A en rail B) | 151788.1896 | 33824.5612 | 1459.1309 |  |  |  |  | 1 | 1 | 57712 | 0 | 6.5881e-06 | 25A-001.09.4.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever Schakelt bijna nooit, alleen t.b.v. onderhoud | 1.647e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60364.0922 | 0.1155 | 6972.0046 | 4210.4682 | 0.11618 | 489.1524 | 2.8856 | 0.11552 | 0.33334 | 0.0096129 | 0 | 54fff8e7-42aa-4267-9304-b9af12977b79
25A-001.09.04.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.8856 | 4210.4682 | 2.8856 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar NSA, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle gemaalinspallaties | TRUE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 2652.0922 | 0 | 0 | schakelaar: hoofschakelaar NSA. Noodstroom Aggregaat, (n=2) (rail A en rail B) | 151788.1896 | 33824.5612 | 1459.1309 |  |  |  |  | 1 | 1 | 57712 | 0 | 6.5881e-06 | 25A-001.09.4.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever Bij uitval externe voeding of van rail A EN B wordt NSA rail A / B aangesproken.Pas als dan ook NSA uitvalt of beide schakelaars NSA - railA/B, dan uitval besturing primaire functies - RF=1% | 1.647e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60364.0922 | 0.1155 | 6972.0046 | 4210.4682 | 0.11618 | 489.1524 | 2.8856 | 0.11552 | 0.33334 | 0.0096129 | 0 | 3e4e3f24-64cd-4f55-a6d2-47656a18f4c4
25A-001.09.07.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO Noodstroomaggregaat (NSA), MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen noodstroomvoorziening | Besturen noodstroomvoorziening | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o, noodstroomaggregaat | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.09.7.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever @Raymond - wat als PLC S5 faalt? Uitgangspunt tot opgehelderd is RF=100%. Mogelijk RF=10% in geval rail niet afschakelt bij uitval PLC Jack 18082017, update nav Migratie. | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 8233.746 | 0.10748 | 885.0011 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 45e90bd3-98be-4c69-9e95-3c4afb1a276b
25A-001.09.07.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4573 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 9818.1372 | 1.1321 | 0 | Veroudering brandstoftank (10000 liter), NSA + gebouwverwarming, MTTF=40 jr zonder SVO, IA onbekend, derhalve aangenomen op 50% van de MTTF = 1995, VGM-4 effect |  | 1 | 0 | Zwaar letsel / Lozing giftige stoffen, [RF=0.01] | VGM - Effect 4, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen brandstof | Brandstof leveren aan NSA | FALSE | 192720 | 8760, 131400, 1460 | TRUE | 199.5994 | 348.228 | 0 | 0 | 0 | Tank: gasolieolietank | 8582.8163 | 0 | 196.3023 |  |  |  |  | 1 | 1 | 8402374.225 | 0 | 0.00011651 | 25A-001.09.7.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006- Jan Willem vd Oever Deze tank staat boven de grond en wordt behalve voor brandstofvoorziening NSA ook gebruikt voor verwarming gebouw Effect spuien 81-100% met RF 1%: enkele bij uitval rail A en B tijdens onderhoud aan brandstoftank treed het effect op. | 2.5847e-07 | 0.99159 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8402374.225 | 0.20169 | 1694697.6547 | 10017.7367 | 0.27972 | 2802.2082 | 51.0322 | 0.0061207 | 0.31235 | 0.022872 | 0 | 067a7e3f-a2d4-49bb-8bba-ea53befb1751
25A-001.09.07.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 28.3857 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.3355 | 12.0191 | 1.3355 | 0 | Veroudering noodstroomdieselaggregaat, inclusief generator. RF 1% (effect alleen bij uitval energienet), MTTF=35 jr met SVO, IA = 2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet opwekken noodvoeding (bij uitval externe voeding of van rail A EN rail B) | Energie leveren bij uitval hoogspanningsnet | FALSE | 148920 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 74190.1533 | 0 | 0 | Verbrandingsmotor: dieselmotor | 8532.1074 | 0 | 8.026 |  |  |  |  | 1 | 1 | 26335.5 | 0 | 0.0001172 | 25A-001.09.7.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Wille vd Oever Als NSA 30 jr oud is: klein onderhoud en als NSA 50 jr oud is dan groot onderhoud/vervanging. Stilstandverwarming is essentieel voor direct leveren vol vermogen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100525.6533 | 0.012405 | 1246.9985 | 412.0191 | 0.010318 | 4.251 | 51.3355 | 0.0092018 | 0.47238 | 0.00094068 | 0 | 480412d1-6c42-4b08-90eb-34b20415ac70
25A-001.09.07.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 847.9642 | 2.5247 | 0 | Random falen generator NSA , MTTF = 20jr, RF 1% (effect alleen bij uitval energienet), |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet opwekken noodvoeding (bij uitval externe voeding of van rail A EN rail B) | Energie leveren bij uitval hoogspanningsnet | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verbrandingsmotor: dieselmotor | 173485.9587 | 159323.645 | 335.8673 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25247 | 0 | 5.7642e-06 | 25A-001.09.7.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: IK VRAAG ME AF OF DIT WEL TERECHT RANDOM FALEN WORDT GENOEMD. Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25247 | 0.62922 | 15885.811 | 847.9642 | 0.62933 | 533.6485 | 2.5247 | 0.62922 | 1.5886 | 0.001936 | 0 | ddaafcaf-7f73-4093-87c6-899eb239f09a
25A-001.09.08.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 54.456 | 6.807 | 0 | Falen van de accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte), MTTF=7 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 61320 | 9198 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | accu: accu | 64345.5267 | 52500.3513 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204210 | 0 | 1.5541e-05 | 25A-001.09.8.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Achter deze UPS hangen PLC's maalgangen 1 t/m 4 maar ook de totale bediening. Bij uitval energienet levert UPS energie voor max. 10 minuten en wordt overgenomen door opgestart NSA. Jack 29082017, IA gewijzigd. Accu's zijn 2016 vervangen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204210 | 0.072649 | 14835.6294 | 54.456 | 0.072649 | 3.9562 | 6.807 | 0.072649 | 0.49452 | 0.00012433 | 0 | e8d9bb5a-2797-4aae-a8b2-314b8fcdfc27
25A-001.09.08.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 4.3842 | 4.3842 | 0 | Falen UPS (in oude hoogspaningsruimte), MTTF=12 jr zonder SVO, IA 2008 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | behuizing | 99904.2015 | 27945.4797 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 131526 | 0 | 1.001e-05 | 25A-001.09.8.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: TAAKDUUR CM-TAAK IS TE KORT Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 131526 | 0.11188 | 14715.0034 | 4.3842 | 0.11188 | 0.4905 | 4.3842 | 0.11188 | 0.4905 | 1.001e-05 | 0 | 9d4c3e22-7fbc-4a44-8c64-7184c30b64fa
25A-001.09.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 30.6529 | 3.8317 | 0 | Falen van Ni/Cd accu's UPS 110V, MTTF=15 jr zonder SVO, IA = 2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip | No-break + Voeding besturing capitoolschakelaars maalgang 1 t/m 4 | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | accu: accu | 114309.5754 | 10916.182 | 7.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 38317 | 0 | 8.7482e-06 | 25A-001.09.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Dan bij falen accu uitval maalgangen 1 t/m 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 38317 | 0.10207 | 3911.2033 | 30.6529 | 0.10209 | 3.1294 | 3.8317 | 0.10207 | 0.39112 | 6.9984e-05 | 0 | 219b6ee4-e666-4318-87ee-def550f54c27
25A-001.09.09.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.0526 | 2.0526 | 0 | Falen UPS 110V, MTTF=20 jr zonder SVO, IA 1997 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende leveren opgeslagen energie | Energielevering dmv UPS | FALSE | 175200 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 213387.8983 | 148661.9879 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 24631.2 | 0 | 4.6863e-06 | 25A-001.09.9.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Dan bij falen accu uitval maalgangen 1 t/m 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 24631.2 | 0.10876 | 2678.8032 | 2.0526 | 0.10876 | 0.22323 | 2.0526 | 0.10876 | 0.22323 | 4.6863e-06 | 0 | 11cd9c0b-d915-4e41-b42f-59ea16aa3349
25A-001.09.10.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 54.456 | 6.807 | 0 | Falen van de accu's UPS pomp 5&6, MTTF=7 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 61320 | 9198 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | accu: kast met accu's 19+3N18001-06 | 64345.5267 | 52500.3513 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204210 | 0 | 1.5541e-05 | 25A-001.09.10.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Achter deze UPS hangen PLC's maalgangen 5 en 6. .Bij uitval energienet levert UPS energie voor max. 10 minuten en wordt overgenomen door opgestart NSA Jack 29082017 IA gewijzigd accu's zijn 2016 vervangen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204210 | 0.072649 | 14835.6294 | 54.456 | 0.072649 | 3.9562 | 6.807 | 0.072649 | 0.49452 | 0.00012433 | 0 | 69677308-0c99-4eed-aec9-83645700238b
25A-001.09.10.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 4.3842 | 4.3842 | 0 | Falen UPS pomp 5&6, MTTF=12 jr zonder SVO, IA 2008 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Constructie-Mechaniek: kasten UPS 19+3N8001-08 | 99904.2015 | 27945.4797 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 65763 | 0 | 1.001e-05 | 25A-001.09.10.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 65763 | 0.11188 | 7357.5017 | 4.3842 | 0.11188 | 0.4905 | 4.3842 | 0.11188 | 0.4905 | 1.001e-05 | 0 | 74023962-5ed9-41c8-aeac-227e9ed9f4e0
25A-001.10.01.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99838 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1485.0153 | 2.0349 | 0 | Falen hijs- en transportinstallatie en lieren (bulbpompen), MTTF=30 jr zonder SVO, IA=1975, VGM-5 RF 10% ivm veroudering mechaniek. | "RI & E risico nr. 3 - De opstap op de beide kranen is gevaarlijk. Op grote hoogte kan men hier gemakkelijk vallen. Hekwerk of trappen monteren is lastig omdat de kraan vrij heen en weer moet kunnen gaan over de kraanwand - Persoonlijk letsel. Valgevaar MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van bulkpomp | Hijsen en transporteren van bulkpomp | TRUE | 367920 | 8760 | TRUE | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: portaalkraan met takel om de bulbpomp in de maalgang te plaatsen | 8417.4275 | 0 | 32.3824 |  |  |  |  | 1 | 1 | 61047 | 0 | 0.0001188 | 25A-001.10.1.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin @Lionel - Voorzien kosteninformatie over onderhoud hijsvoorziening bulbpompen 20170717 Jack : ingevulde bekende IA (veel storingen!), effect bijgeplaatst ivm niet kunnen repareren van pomp als kraan defect is. | 4.6459e-08 | 0.99838 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61047 | 0.090189 | 5505.7961 | 1685.0153 | 0.078639 | 132.5082 | 52.0349 | 0.003527 | 0.18353 | 0.0038471 | 0 | f7fa1e91-e3b6-41fc-814a-043dff4bda11
25A-001.10.01.09.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1589 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.1383 | 37.2447 | 4.1383 | 0 | Veroudering / afkeuring hijskabels hijsinstallatie bulbpompen: MTTF = 12jr, IA=2011 | "RI & E risico nr. 3 - De opstap op de beide kranen is gevaarlijk. Op grote hoogte kan men hier gemakkelijk vallen. Hekwerk of trappen monteren is lastig omdat de kraan vrij heen en weer moet kunnen gaan over de kraanwand - Persoonlijk letsel. Valgevaar MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van bulkpomp | Hijsen en transporteren van bulkpomp | FALSE | 52560 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 52967.03 | 0 | 0 | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: portaalkraan met takel om de bulbpomp in de maalgang te plaatsen | 105840.5625 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 206915 | 0 | 9.4482e-06 | 25A-001.10.1.9.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Uitval kraan impliceert dat in en uithijsen van bulbpomp niet mogelijk is, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal zijn Preventief vervangen op basis van jaarlijkse inspctie @Peter- Overleggen met Hans hoe we dit qua effecten aan faalwijzen van een bulbpom gaan modelleren. Jack 28082017 IA gewijzigd. effect gemodelleerd bij 1.9.1. ivm niet kunnen transporteren bulbpom. | 3.0901e-09 | 13.0611 | 0 | 0 | 50 | 50 | 259882.03 | 0.080078 | 20810.7947 | 37.2447 | 0.092954 | 3.4621 | 4.1383 | 0.092954 | 0.38467 | 8.5034e-05 | 0 | b8d47e7f-14df-44e3-bc8f-f530bed08c02
25A-001.10.02.14.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.9946 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.5661 | 14.0949 | 1.5661 | 0 | Falen hijs- en transportinstallatie en lieren (persschuiven), MTTF=25 jr zonder SVO, IA=2016, VGM-5 RF 1%, omdat de hijsinstallatie aleen nodig is in geval van onderhoud |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen persschuiven | Hijsen persschuiven | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 200 | 50 | 2568.404 | 0 | 0 | Bovenloopkraan persschuiven Algemeen | 8493.9524 | 0 | 4.1519 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15661 | 0 | 0.00011773 | 25A-001.10.2.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Jack 28082016 data gewijzigd, kraan is in 2016 vervangen. | 3.5756e-08 | 0.9946 | 0 | 0 | 50 | 50 | 18229.404 | 0.31646 | 5768.9182 | 214.0949 | 0.020834 | 4.4605 | 51.5661 | 0.0096112 | 0.49561 | 0.0004888 | 0 | f281b65b-f688-4d9f-bd88-55b51ad3b5a1
25A-001.10.02.14.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.808 | 666.1968 | 3.808 | 0 | Veroudering / afkeuring hijskabels hijsinstallatie persschuiven: MTTF = 12jr, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen persschuiven | Hijsen persschuiven | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 15608.5959 | 0 | 0 | Bovenloopkraan persschuiven Algemeen | 115021.0084 | 96367.1729 | 174.9466 |  |  |  |  | 1 | 1 | 190400 | 0 | 8.6941e-06 | 25A-001.10.2.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Door uitval hijsmiddel persschuif is bepaald correctief onderhoud aan defecte persschuif niet mogelijk, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal blijven. Indien degradatie vastgesteld tijdens inspectie, dan zal preventief vervangen hijsmiddelen niet leiden tot functieverlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 206008.5959 | 0.11249 | 23174.5689 | 666.1968 | 0.11259 | 75.0042 | 3.808 | 0.1125 | 0.42841 | 0.001521 | 0 | 554ea013-753d-435d-acf8-113dee2f980c
25A-001.10.03.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.5754 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.0018 | 18.0157 | 2.0018 | 0 | Random Beschadiging en daardoor afkeuring hijskabels hijsinstallatie omvormer, MTTF = 25jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van een defecte omvormer | Hijsen en transporteren van een defecte omvormer | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 75484.2867 | 0 | 0 | Hijshaak: hijshaak | 218803.0772 | 8610.0777 | 8.9997 |  |  |  |  | 1 | 1 | 40036 | 0 | 4.5703e-06 | 25A-001.10.3.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Zeer weinig aanspraken Uitval kraan impliceert dat in en uithijsen van defecte omvormer niet mogelijk is, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal zijn indien hijsen nodig is. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 115520.2867 | 0.27367 | 31614.9692 | 18.0157 | 0.70316 | 12.668 | 2.0018 | 0.70318 | 1.4076 | 4.1132e-05 | 0 | 75ca4d2c-b95a-486f-929b-b3ceb5989116
25A-001.11.01.01.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.4955 | 7.4865 | 2.4955 | 0 | Overgangsweerstand door losse contacten in aardingsinstallatie icm technische fout in installatie, MTTF=20 jr, random falen, VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen aarding | Beveiligen: Afvoeren van spanningen naar aarde tgv blikseminslag. Voorkomen van letsel door elektrische spanning op metalen delen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 1397.48 | 0 | 0 | Aardelektrode: Aardelektrode. Meerdere aardpulsen???? | 175515.9287 | 161297.8819 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 499.1 | 0 | 5.6975e-06 | 25A-001.11.1.1.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem. Uitgangspunt: functioneel falen merkbaar, dus hier niet als Niet merkbaar falen gemodelleerd. | 5.6975e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1896.58 | 0.63174 | 1198.1466 | 7.4865 | 0.63174 | 4.7295 | 2.4955 | 0.63174 | 1.5765 | 1.7092e-05 | 0 | c3af0042-473d-406a-8085-e76812bfddf3
25A-001.11.01.03.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.6553 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0099 | 0.2475 | 0.0099 | 0 | Blikseminslag en veroudering aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, MTTF=30jr zonder SVO, IA = 1997 (oudste component), VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 175200 |  | FALSE | 0 | 0 | 72044.748 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 8758.2659 | 0 | 8.0034 |  |  |  |  | 1 | 1 | 80247.5 | 0 | 0.00011418 | 25A-001.11.1.3.1.B | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem MTTF tussen 10 en 50 jr. CM kosten tussen 25-100 keuro | 2.2603e-10 | 0.0050955 | 0 | 0 | 50 | 50 | 152292.248 | 0.019191 | 2922.6276 | 400.2475 | 0.006184 | 2.4751 | 50.0099 | 0.0019797 | 0.099005 | 0.00091381 | 0 | 0f1ad84c-a325-4d2b-9b90-9e8d733c968d
25A-001.11.01.03.01.B.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 25.1075 | 1.0043 | 0 | Externe faaloorzaak - Koper diefstal (random falen) i.c.m. blikseminslag, MTTF=50 jr zonder SVO, VGM-5 ivm onvoldoende bliksem beveiliging, RF 1% maatgevend als jaarlijkse kans op onweer. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 4539.436 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 436124.6639 | 276264.8489 | 25 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100430 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.11.1.3.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Beter beveiligen van het spui | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem | 2.2929e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 104969.436 | 1.0014 | 105118.3112 | 25.1075 | 1.0014 | 25.1431 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 5.7323e-05 | 0 | dd22aa72-79a4-4a19-bba4-235cf3105504
25A-001.11.01.03.01.B.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0026 | 45.023 | 5.0026 | 0 | Externe faaloorzaak - Blikseminslag i.c.m. deels ontbrekende overspanningsbeveiliging aanwezig, MTTF=10 jr zonder SVO, VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 8204.197 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 87554.4717 | 86961.6525 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50026 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.11.1.3.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Aanbrengen overspanningsbeveiliging | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem | 1.1421e-07 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 58230.197 | 0.44172 | 25721.4478 | 45.023 | 0.44172 | 19.8876 | 5.0026 | 0.44172 | 2.2097 | 0.00010279 | 0 | 7b51c051-1e4b-4a97-ac59-6dcb26d4233f
25A-001.11.02.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.52 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.4459 | 13.0127 | 1.4459 | 0 | Veroudering handblusflessen (10 stuks), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 39448.749 | 0 | 0 | Blusgasflessen: kastblussing voor elek kastenbatterij (3 flessen) | 8273.1265 | 0 | 7.9142 |  |  |  |  | 1 | 1 | 7356.25 | 0 | 0.00012087 | 25A-001.11.2.2.1.A |  | FALSE | 5.9864 | 1.4966 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jack VGM-5 met RF 1% vanwege het feit dat VGM effect alleen optreed als er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Die kans is gering. | 3.3011e-08 | 0.70597 | 0 | 0 | 50 | 50 | 46804.999 | 0.027016 | 1264.5021 | 418.9991 | 0.011024 | 4.6192 | 52.9425 | 0.005061 | 0.26794 | 0.00095662 | 0 | 867d4218-454d-4adb-927a-bedcf9467508
25A-001.11.02.02.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.9232 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.4459 | 10.1211 | 1.4459 | 0 | Verouderen Argon blusfles in omvormerkast maalgang 5 (1 stuk), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand in omvormerkast | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 38928.261 | 0 | 0 | Blusgasflessen: kastblussing voor elek kastenbatterij (3 flessen) | 8273.1265 | 0 | 7.8596 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5715.06 | 0 | 0.00012087 | 25A-001.11.2.2.2.A |  | FALSE | 5.9864 | 1.4966 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jack Totaal 3 blusflessen (Argon ) in kasten van omvormers (2x, grote flessen! tbv omvormer 5&5 + 1x tbv NoBreak unit omvormerruimte 5&6) In spuisluis (kasten PLCs 4 verdeeld over de hoofd PLC en LS verdeler. | 3.3011e-08 | 0.70597 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44643.321 | 0.033148 | 1479.8317 | 416.1075 | 0.0071192 | 2.9624 | 52.9425 | 0.005061 | 0.26794 | 0.00095002 | 0 | 4d1d4b60-ae8a-45dc-95a9-f1ce8945d8ee
25A-001.11.02.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.332 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 352.7957 | 2.9403 | 0 | Falen brandmeldcentrale (economische veroudering), MTTF=20 jr met SVO, IA = 1997, VGM-5 RF 1% (indien plaatselijke brand en tijdig blussen, dan voorkom je effect totaal capaciteitsverlies maalgangen) |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet melden brand | Melden van brand | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | brandmeldcentrale: slowwoop brandmeldcentrale | 148964.3914 | 0 | 119.9863 |  |  |  |  | 1 | 1 | 273507.5 | 0 | 6.713e-06 | 25A-001.11.2.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 6.713e-08 | 1.433 | 0 | 0 | 50 | 50 | 273507.5 | 0.024447 | 6686.5495 | 352.7957 | 0.091115 | 32.145 | 2.9403 | 0.090964 | 0.26746 | 0.00080547 | 0 | 295d90e2-9b7b-4247-999a-94b552fe9377
25A-001.11.02.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | Falen signaalgevers , MTTF=50 jaar (Totaal ca 1 storing, ca 50 stuks) |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, of onvoldoende, of te laat detecteren brand | Detecteren en melden van eventueel brand- en/of rookontwikkeling | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandmelder: ruimte detectors (n=50) | 431229.6938 | 275119.0703 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 203.14 | 0 | 2.3189e-06 | 25A-001.11.2.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan-Willem In alle kasten, pompen + in alle ruimtes (circa 50 opnemers) geven signaal door naar brandmelcentrale. Melding (als chronologische storingsmelding) doorgegeven aan SCADA. Worden regel vor regel gemeld en kunnen zo over hoofd worden gezien. | 2.3189e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 203.14 | 0.98595 | 200.2851 | 1.0157 | 0.98595 | 1.0014 | 1.0157 | 0.98595 | 1.0014 | 2.3189e-06 | 0 | 4ffb6daa-4c4e-4f89-bb75-b9416ee3d12d
25A-001.11.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6663 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.4228 | 395.8318 | 5.4228 | 0 | Camera + behuizing defect, MTTF=10 jr met SVO, IA = 2002, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 20062.7291 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 131400 | 2190 | TRUE | 1600 | 200 | 215358.1767 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 2132.1879 | 0 | 9.7157 |  |  |  |  | 1 | 1 | 122013 | 0 | 0.000469 | 25A-001.11.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Kosten PTZ CCTV camera: Kosten PTZ camera €8500 per stuk (pan tilt systeem inclusief mast). Exclusief mast geschat op 2500 euro. Inclusief camera spuisluis (8 gemaal + 1 spuisluis) | 1.2381e-07 | 0.99501 | 0 | 0 | 50 | 50 | 357433.9058 | 0.055172 | 19720.493 | 1995.8318 | 0.018321 | 36.5661 | 205.4228 | 0.00244 | 0.50124 | 0.0045567 | 0 | 0bd3497c-a9e3-42f0-afed-8795d1f06d6c
25A-001.11.05.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.8151 | 106.8195 | 3.8151 | 0 | Falen video omzetter, analoog digitaal (C60), 9 stuks, MTTF 12 jr met SVO, IA = 2016, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 19303.8151 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 114806.9513 | 96448.6754 | 27.9991 |  |  |  |  | 1 | 1 | 68671.8 | 0 | 8.7103e-06 | 25A-001.11.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Redundant uitvoeren | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Jack 29082017, ivm Migratie Raymond 29082017, matrix er uit. Wordt gebruik gemakt van analoog digitaal omzetters. | 8.7103e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 87975.6151 | 0.11155 | 9813.536 | 106.8195 | 0.11156 | 11.9169 | 3.8151 | 0.11155 | 0.42557 | 0.00024388 | 0 | 776cfe28-1133-42df-80e7-abd513a1bb6d
25A-001.11.05.02.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.9003 | 29.5013 | 5.9003 | 0 | Falen van de CCTV monitor (geen beeld), MTTF= 8 jr zonder SVO, IA = 2016, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" [RF=0.1], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit [RF=0.1], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5428.2398 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 74233.5136 | 61450.2142 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 11800.6 | 0 | 1.3471e-05 | 25A-001.11.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RF factor = 10% ivm redundantie (meerdere monitoren) Jack 14082017, data gewijzigd nav Migratie, monitoren zijn 2016 vervangen. | 1.3471e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17228.8398 | 0.075598 | 1302.4607 | 29.5013 | 0.0756 | 2.2303 | 5.9003 | 0.075598 | 0.44605 | 6.7355e-05 | 0 | 06858c42-a0d4-41b2-b4b1-6683672906d5
25A-001.11.06.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.382 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 166.6834 | 0.9924 | 0 | Falen componenten Cyber Security systeem, MTTF =50jr met SVO, RF=1% -> dat bij falen onbevoegden daadwerkelijk naar binnentreden EN serieuze schade aanbrengen |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving, [RF=0.01] | VGM - Effect 5, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende Voorkomen (externe) cyber aanvallen | Voorkomen (externe) cyber aanvallen | FALSE | 0 | 4380 | TRUE | 0 | 99 | 142560 | 0 | 0 | Cyber Security Algemeen | 441354.2926 | 4356.0559 | 167.9599 |  |  |  |  | 1 | 1 | 99240 | 0 | 2.2658e-06 | 25A-001.11.6.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: TAAKDUUR EN KOSTEN cm-TAAK NU WORST CASE INGESCHAT. DIT MOET GEMIDDELD INGESCHAT WORDEN. DAAROM GEWIJZIGD IN: 1 WEEK, 100 KEURO, IN PLAATS VAN 6 MND, 9 MILJOEN EURO, Sessie 20150929 - Raymond Geen toegang tot technische ruimtes heeft vertragend effect op onderhoudstijd, + VGM mbt voorkomen toegang onbevoegden | 2.2658e-06 | 0.97764 | 0 | 0 | 50 | 50 | 241800 | 0.41368 | 100027.1083 | 166.6834 | 1.0079 | 168.0061 | 0.9924 | 1.0079 | 1.0003 | 0.00038056 | 0 | 865262d9-f0d7-453e-bb6a-4701267d3a1c
25A-001.11.09.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99875 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 70.956 | 2.9565 | 0 | Falen klimaatbeheersing agv veroudering (gasolieketel) . MTTF=20 jr met SVO, IA = 1997 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheersen klimaat in gebouwen | Verwarmen & klimaatbeheersing | FALSE | 175140 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Ketel: CV ketel 1 (n=2) | 148148.1481 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 162607.5 | 0 | 6.75e-06 | 25A-001.11.9.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 162607.5 | 0.08258 | 13428.0841 | 70.956 | 0.08258 | 5.8595 | 2.9565 | 0.08258 | 0.24415 | 0.000162 | 0 | 6c7efa54-7cd6-47ed-8083-dd5c245724bd
25A-001.11.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.4352 | 0 | Falen besturingssysteem (PRIVA) klimaatregeling gehele object, na huidige update MTTF=10jr, (Initieel verwacht PC MTTF=3jr) IA=2004 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen klimaatbeheersing gebouwen | Besturen klimaatbeheersing gebouwen | TRUE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): Programmable Logic Controller (PLC) | 80585.811 | 4961.7123 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 108704 | 0 | 1.2409e-05 | 25A-001.11.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028- Jan Wilem Te beschouwen als PC, die signalen stuurt naar lokaal verspreide centrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 108704 | 0.09247 | 10051.8846 | 0 | 0 | 0 | 5.4352 | 0.09247 | 0.50259 | 0 | 0 | e66295b8-21d1-47bb-9325-1ca3cf492652
25A-001.11.10.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.6747 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9406 | 49.9902 | 2.9406 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger omvormerruimte 1t/m 4:, MTTF 20 jr, IA 1997, RF=10% omdat uitval pas na langdurig uitval en verlies overige koeling kan leiden tot uitval pompen |  | 1 | 0 | [RF=0.05] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | TRUE | 175200 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 81057.048 | 0 | 0 | luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte LBK AK3 (1 t/m 4) | 148949.194 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 1 | 182327 | 0 | 6.7137e-06 | 25A-001.11.10.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Effect na enige tijd is te warm worden ruimte en uitval pompen @-Jan-Willem - Nogmaals aangeven hoe snel uitval correctief kan worden gerepareerd Deze blijken minder betrouwbar dan die van gebouwruimtes Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 263384.048 | 0.048115 | 12672.6732 | 49.9902 | 0.089633 | 4.4808 | 2.9406 | 0.089633 | 0.26357 | 0.00011413 | 0 | 54b2cef1-f5f3-4154-888e-004e425de1fb
25A-001.11.10.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9317 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 727.8899 | 2.1671 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger gebouwruimte, MTTF=25 jr, IA 1997 (gebouw nieuw (IA=2011) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 72000 | 0 | 0 | luchtbehandelingskast tbv controlekamer (n=2, vergaderuimte) | 202113.4235 | 0 | 335.882 |  |  |  |  | 1 | 1 | 180026 | 0 | 4.9477e-06 | 25A-001.11.10.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 252026 | 0.08888 | 22399.9849 | 727.8899 | 0.17187 | 125.1057 | 2.1671 | 0.17227 | 0.37333 | 0.0016618 | 0 | 3a5dcaf5-9533-4c0b-84c2-ddf814ae4185
25A-001.11.10.07.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9854 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.5692 | 43.6761 | 2.5692 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger omvormerruimte 5&6:, MTTF 20 jr, IA 2004, RF=10% omdat uitval pas na langdurig uitval en verlies overige koeling kan leiden tot uitval pompen |  | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | FALSE | 96360 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 79913.0744 | 0 | 0 | Luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte pomp 5 en 6 | 170481.0836 | 0 | 16.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 165614 | 0 | 5.8658e-06 | 25A-001.11.10.7.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Effect na enige tijd is te warm worden ruimte en uitval pompen Deze blijken minder betrouwbar dan die van gebouwruimtes Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 245527.0744 | 0.097285 | 23886.1455 | 43.6761 | 0.19336 | 8.4454 | 2.5692 | 0.19337 | 0.4968 | 9.9717e-05 | 0 | feebf007-9862-45c7-b7d7-cf15af3c3e53
25A-001.11.10.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.887 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.034 | 197.298 | 2.034 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast Server/computerruimte, MTTF=20 jr, IA=2017, RF= 10% ivm redundantie unit en overcapaciteit. | Via scada wordt alarmmelding gegenereerd als de ruimtetemperatuur buiten een bepaalde bandbreedte komt. | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende koelen van de ruimte | Het koelen van de ruimte | FALSE | 8760 | 8760, 8760 | TRUE | 150 | 100 | 121054.32 | 0 | 0 | splitunit Hiross, redundant type server/computerruimte). (n=2) | 8417.5731 | 0 | 6.6744 |  |  |  |  | 1 | 1 | 272890 | 0 | 0.0001188 | 25A-001.11.10.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Snel oplopen tot meer dan 50 graden, waardoor apparatuur uitvalt Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Jack 14082017, IA gewijzigd. Aug 2017 is de installatie vervangen (redundante unit) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 393944.32 | 0.053594 | 21112.8698 | 347.298 | 0.057541 | 19.9839 | 52.034 | 0.0039593 | 0.20602 | 0.00079292 | 0 | 9fe400e6-ec3a-495b-879f-29363349558f
25A-001.11.10.19.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.3191 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.0369 | 344.2042 | 2.0369 | 0 | Falen van de airco's trafo 5 en 6, MTTF=20 jr, IA =2017 | Via scada wordt alarmmelding gegenereerd. | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 41-60% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende koelen van de ruimte | Het koelen van de ruimte | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 133997.496 | 0 | 0 | Aircounit t.b.v traforuimte pomp 5 en 6 (n=2, 2 stuks) | 215032.6477 | 0 | 168.9843 |  |  |  |  | 1 | 1 | 80553.5 | 0 | 4.6505e-06 | 25A-001.11.10.19.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Snel oplopen tot meer dan 50 graden, waardoor apparatuur uitvalt Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Jack 14082017, IA gewijzigd en n=2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 214550.996 | 0.044795 | 9610.737 | 344.2042 | 0.10376 | 35.7152 | 2.0369 | 0.10407 | 0.21199 | 0.00078585 | 0 | 5d39069d-2e3c-4860-a864-3baaba0f5f41
25A-001.11.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.5061 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 23.9616 | 0.9984 | 0 | Veroudering hydraulische liftinstallatie, MTTF=50 jr met SVO, IA = 1998 | "RI & E risico nr. 10 - Door het ontbreken van relevante documentatie. Het keuringscertificaat en het logboek van de liftinstallatie is niet aanwezig in de liftruimte. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel door foute handelingen van onderhoudsmedewerkers of ongewilde bewegingen van het object (door bijvoorbeeld het onjuist aflopen van onderhoudsprocessen MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 11 | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet vervoeren per lift | Vervoeren | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Lift-installatie, Algemeen. | 438701.9231 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 349840 | 0 | 2.2795e-06 | 25A-001.11.11.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Hydraulisch van onder opdrukken (In gemaal vanaf niveau 0 naar boven) | 2.9109e-09 | 51.1108 | 0 | 0 | 50 | 50 | 349840 | 0.023567 | 8244.6589 | 23.9616 | 0.082579 | 1.9787 | 0.9984 | 0.082579 | 0.082447 | 5.4707e-05 | 0 | fe750099-acaf-4d8d-a685-8c5ef0f77490
25A-001.11.13.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.0163 | 0 | Veroudering van communicatiemiddelen (intercom, omroep, praatpaal en talkback)., MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1975, VGM-5 RF 1% (VGM effect bespreken) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.01] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen audio communicatie | Communicatie tussen gebruikers, bediening, en onderhouders | FALSE | 367920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | luidspreker: Luidsprekers | 145211.0201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 377037.5 | 0 | 6.8865e-06 | 25A-001.11.13.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Beslissing nodig of vervanging moet worden uitgevoerd, of wijziging waarbij de functie niet meer nodig is en de installatie ontmanteld moet worden. | 6.8865e-10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 377037.5 | 0.063629 | 23990.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.0163 | 0.063629 | 0.19192 | 0 | 0 | c5bc0add-e8d4-4b04-9fe2-5583004f071f
25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 238.8141 | 19.9013 | 0 | Veroudering lampen buiten (SON?), MTTF=2,5 jr zonder SVO, IA = 2016? |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 3285 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 22008.6125 | 13135.4529 | 11.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 99506.5 | 0 | 4.5437e-05 | 25A-001.11.19.47.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Jack 290820178, IA gwijzigd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 99506.5 | 0.037182 | 3699.8592 | 238.8141 | 0.037175 | 8.8779 | 19.9013 | 0.037182 | 0.73997 | 0.00054524 | 0 | 4d509f7c-6cd2-4b98-a975-aabf6e657a29
25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 16.2296 | 2.0287 | 0 | Veroudering armaturen buitenvelichting, MTTF=25 jr zonder SVO, IA = 2004 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 113880 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 215901.809 | 104698.5698 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 16229.6 | 0 | 4.6317e-06 | 25A-001.11.19.47.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16229.6 | 0.095933 | 1556.947 | 16.2296 | 0.095933 | 1.5569 | 2.0287 | 0.095933 | 0.19462 | 3.7054e-05 | 0 | cf9d5c1b-5a01-4b52-9a6a-0112bc28b7fb
25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1191.1158 | 19.8533 | 0 | Veroudering lampen binnen (vooral PL/TL), MTTF=2,5 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 3285 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 22061.8235 | 13193.3563 | 59.9959 |  |  |  |  | 1 | 1 | 238239.6 | 0 | 4.5327e-05 | 25A-001.11.19.47.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem In principe staat binnenverlichting slechts aan wanneer personen aanweig zijn in technische ruimte VGM issues niet gemodelleerd, vanwege aanwezigheid noodverlichting. Echter, zoeken naar en herstel van storingen in de ruimte niet mogelijk totdat voldoende verlichting aanwezig is. -> Langere storingshersteltijden Jack 29082017, IA gewijzigd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 238239.6 | 0.036903 | 8791.8253 | 1191.1158 | 0.036896 | 43.9471 | 19.8533 | 0.036903 | 0.73265 | 0.0027194 | 0 | f0c8fb58-3628-424d-8881-ec073a363619
25A-001.11.21.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 342.2832 | 2.0374 | 0 | Falen interne telefooncentrale door veroudering, MTTF=30 jr zonder SVO, IA 1975 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen/onvoldoende communicatie via interne telefooninstallatie | Communiceren | FALSE | 367920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interne telefooninstallatie | 214979.8763 | 12284.5013 | 168 |  |  |  |  | 1 | 1 | 40748 | 0 | 4.6516e-06 | 25A-001.11.21.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Beslissing nodig of vervanging moet worden uitgevoerd, of wijziging waarbij de functie niet meer nodig is en de installatieontmanteld moet worden. | 4.6516e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40748 | 0.093128 | 3794.7985 | 342.2832 | 0.093128 | 31.8763 | 2.0374 | 0.093128 | 0.18974 | 0.00078147 | 0 | 7a0fe730-c385-4deb-9b64-8d8612b4156e
25A-001.11.24.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2185 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | Veroudering van de vluchtweginstallatie, MTTF=25 jr met SVO, IA = 1997 (2004 voor pomp 5&6), VGM-5 RF 1% |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 5200 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden veiligheid | Bieden veiligheid | FALSE | 175200 | 8760, 35040, 8760 | TRUE | 476 | 113 | 45180 | 0 | 0 | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen | 3816.8671 | 0 | 4.148 |  |  |  |  | 1 | 1 | 103370.4 | 0 | 0.00026199 | 25A-001.11.24.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Vluchtweginstallatie op verschillende manieren gemodelleerd per complex. Hier gekozen om installatie in zijn geheel te beschouwen met SVO lampen en accu's, en niet te splitsen in falen accu (MTTF 6 jr), falen lampen (MTTF 3-15 jr) en falen armaturen (MTTF 20-50 jr) vanwege onderlinge grote verschillen in modellering. Ook wordt de bijdrage van het falen van vluchtweginstallatie op VGM-5 te groot door deze aparte modellering. | 4.0041e-08 | 0.80612 | 0 | 0 | 50 | 50 | 153750.4 | 0.16408 | 25227.3705 | 476 | 0 | 0 | 114.7538 | 0.0037903 | 0.43495 | 0.0010868 | 0 | 056cae71-2898-4e07-90dd-c4a51f3e20b8
25A-001.11.24.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.737 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | Veroudering van noodverlichting, MTTF=25 jr met SVO, IA = 1997, VGM-5 RF 1% |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden veiligheid | Bieden veiligheid | FALSE | 175200 | 8760, 35040, 17520 | TRUE | 451 | 88 | 45180 | 0 | 0 | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen | 4880.4458 | 0 | 5.0253 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49297.5 | 0 | 0.0002049 | 25A-001.11.24.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Alle noodlampen aangesloten op aparte LS verdeler met accu. Bij uitval externe energie gaat noodverlichting automatisch aan. Wanneer externe voeding weer aangaat evt NSA) dan gaat noodverlichting weer automatisch uit. Vluchtweginstallatie op verschillende manieren gemodelleerd per complex. Ook wordt de bijdrage van het falen van vluchtweginstallatie op VGM-5 te groot door deze aparte modellering. | 3.9861e-08 | 0.80249 | 0 | 0 | 50 | 50 | 94477.5 | 0.11617 | 10975.3471 | 451 | 0 | 0 | 89.7459 | 0.0048917 | 0.43901 | 0.0010297 | 0 | ea936bd6-5b52-4e04-8bbe-e261f0957f5c
25A-001.11.28.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.8294 | 185.1192 | 16.8294 | 0 | Vervuilen filters, waardoor toegevoerde lucht vervuilt en/of wordt geblokkeerd, MTTF=3jr, IA = 2015 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 3942 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Aanvoer vervuilde lucht omvormerruimte | Luchtfilters omvormers | FALSE | 17521 |  | FALSE | 0 | 0 | 67316.0722 | 0 | 0 | Filterwand, tbv ventilatoren richting omvormers (per maalgang) | 26025.8833 | 8900.1573 | 10.9997 |  |  |  |  | 1 | 1 | 176708.7 | 0 | 3.8423e-05 | 25A-001.11.28.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin | 3.8423e-07 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 244024.7722 | 0.040962 | 9995.706 | 185.1192 | 0.040961 | 7.5827 | 16.8294 | 0.040965 | 0.68942 | 0.00042265 | 0 | fbadb815-f082-4a6a-9644-675c1c624430
25A-001.11.30.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Proces LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Proces LAN, niet primair bedienen gemaal | Proces LAN, primair bedienen gemaal | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gemaal IA- LAN, Proces PLC | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.2.1.A.1 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | e3022e1d-89db-41ff-80fa-87e1dfdf11c9
25A-001.11.30.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Nood LAN netwerk inclusief netwerkcomponenten, MTTF=25jr, IA=2016, RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Nood LAN, niet primair bedienen gemaal | Nood LAN, primair bedienen gemaal. | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gemaal IA- LAN, Nood PLC | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.3.1.A.1 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | cfd1e2ca-d04e-497c-82a4-ef9d5adbedca
25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Safety LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016, RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Safety LAN, niet primair bedienen gemaal | Safety LAN, primair bedienen gemaal | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gemaal Safety LAN | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.4.1.A.1 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | c3ced1bb-7111-4602-9b84-59ea2ec0858a
25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Proces LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016. RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Proces LAN, niet primair bedienen spuisluis | Proces LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis- IA- LAN, Proces PLC | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.5.1.A.1 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | 229cd180-bda6-4b72-a9dc-847ece15f5a7
25A-001.11.30.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Nood LAN netwerk inclusief netwerkcomponenten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Nood LAN, niet primair bedienen spuisluis | Nood LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis IA- LAN, Nood PLC | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | 2a687f69-cb4b-49da-b33b-bb3d56d9d269
25A-001.11.30.07.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1147.4303 | 1.575 | 0 | Economische veroudering Safety LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Safety LAN, niet primair bedienen spuisluis | Safety LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis Safety LAN | 278095.2381 | 209819.7247 | 728.5271 |  |  |  |  | 1 | 1 | 204750 | 0 | 3.5959e-06 | 25A-001.11.30.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 204750 | 0.314 | 64290.8819 | 1147.4303 | 0.31417 | 360.4895 | 1.575 | 0.314 | 0.49455 | 0.0026197 | 0 | fc3bf625-e96f-4bd0-8abf-279a47a473dc
25A-001.11.33.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 149.8576 | 49.9528 | 0 | Random uitval transmissie tussen gemaal en bedienlocatie op afstand, Extern, MTTF = 1jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Communicatie probleem tussen bediening en besturing | Communiceren besturing met bediening (op afstand) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNV netwerk (WAN): NNV netwerkinstallatie. Patchkast 2 glasvezelkabels 96 vezels. (CIV). | 8768.2773 | 8789.3055 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49952.8 | 0 | 0.00011405 | 25A-001.11.33.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109- Raymond Deze verbinding wordt door externe partij onderhouden conform een prestatiecontrac. In huidige staat nu nog enkelvoudig uitgevoerd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 49952.8 | 0.14097 | 7041.8018 | 149.8576 | 0.14097 | 21.1252 | 49.9528 | 0.14097 | 7.0418 | 0.00034214 | 0 | 030d166f-7bac-4e18-962a-38e5eff8e702
25A-001.12.01.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pressostaat (drukmeter) van de compressor tbv borrelbuis faalt, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Wegvallen van de luchtdruk in de borrelbuis | Op druk houden en verzorgen van luchtstroom door borrelbuizen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compressor: compressor | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau(MTTF = 5 jr. > MTTF > 1 jr.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e362dae-0696-4d24-b403-ee8b939c8887
25A-001.12.01.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bevriezing borrelbuizen door verlopen instellingen luchtdroger, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Lucht wordt niet of onvoldoende gedroogd | Drogen van luchtstroom door borrelbuizen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | luchtdroger: luchtdroger | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b54f0d35-30a8-41fb-9521-461556307e92
25A-001.12.01.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instelling van reduceerventiel verloopt, en als gevolg daarvan te veel of te weinig lucht door borrelbuis, met als resultaat een foutieve debietmeting, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Te veel of te weinig luchtstroom door borrelbuis | Reguleren debiet door meetbuis | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau, (MTTF= 1 jr. > MTTF > 1 mnd.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941b7f23-6ff5-4f93-bc06-3c8b06600d05
25A-001.12.01.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reduceerventiel defect, en als gevolg daarvan geen debietmeting,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Te veel of te weinig luchtstroom door borrelbuis | Reguleren debiet door meetbuis | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau (MTTF=5 jr. > MTTF > 1 jr.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a71694ae-e9f6-456f-82ef-d718da582675
25A-001.12.04.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 220.3071 | 4.5901 | 0 | Gelijkwatermeter faalt door veroudering, vervuiling (drukdozen Ritmeyer) falen, MTTF=12 jr met SVO, IA = 2004 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet melden overschrijden limietwaarde waterniveau t.b.v. scheepvaart | Melden overschrijden limietwaarde waterniveau t.b.v. scheepvaart | FALSE | 113880 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 95422.7577 | 0 | 47.9961 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.048e-05 | 25A-001.12.4.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Ook gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Afkomstig uit model Lorentzsluizen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 220.3071 | 0.10882 | 23.974 | 4.5901 | 0.10882 | 0.49948 | 0.00050298 | 0 | 904e443d-e19b-499e-ac72-f3cab4e80aa3
25A-001.12.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.0488 | 346.1493 | 2.0488 | 0 | Economich verouderen meetsysteem maalgangen 1 t/m 4, MTTF=20jr, IA= 1997 (P5,6 = 2004) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 175200 |  | FALSE | 0 | 0 | 31173.9244 | 0 | 0 | Debiet- en waterniveau meetsysteem, Algemeen | 213783.6783 | 148661.9879 | 168.9522 |  |  |  |  | 1 | 1 | 409760 | 0 | 4.6776e-06 | 25A-001.12.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model Hoe bepalen wij de kosten qua kWh bij falen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 440933.9244 | 0.10508 | 46331.2125 | 346.1493 | 0.10442 | 36.1433 | 2.0488 | 0.10516 | 0.21545 | 0.0007903 | 0 | ebe72669-d94d-4509-b277-bd0bf295d544
25A-001.12.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 50.0695 | 150.2082 | 50.0695 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica), MTTF=1jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 61-80% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 28038.8537 | 0 | 0 | Debiet- en waterniveau meetsysteem, Algemeen | 8747.8405 | 8800.7538 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100138.8 | 0 | 0.00011431 | 25A-001.12.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 128177.6537 | 0.1413 | 18111.0548 | 150.2082 | 0.1413 | 21.2239 | 50.0695 | 0.1413 | 7.0746 | 0.00034294 | 0 | 29b0db52-b7f1-45c5-9452-ef9e47a7fc55
25A-001.13.03.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 840.6772 | 5.0049 | 0 | Defect Megadeur + componenten, (extreme wind, falen componenten): MTTF=10jr |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen toegang tot ruimte met opstal | Afsluiten montagehal met opstal | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roldeur: Megadeur noordzijde boven (n=2, deur noord en zuid) | 87514.236 | 86968.5417 | 167.9708 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50049 | 0 | 1.1427e-05 | 25A-001.13.3.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin @Jack - Uitzoeken kosten vervangen megadeur @Jack - Aandachtspunt is mogelijk achterstallig onderhoud wat leidt tot beperking gebruik megadeur Bestaat uit doen, omhoog gehezen via e-motor met trekbanden, Niet openen deur belemmert in principe onderhoud aan één bulppomp. Beschadiging resulteert in tijdelijke weghalen deur waardoor onderhoud aan bulbpomp gewoon kan worden uitgevoerd 20170717 Jack: MTTF veranderd | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50049 | 0.44306 | 22174.4808 | 840.6772 | 0.44307 | 372.481 | 5.0049 | 0.44306 | 2.2174 | 0.0019194 | 0 | 165d306a-8861-47e2-a2fa-0fbd948052f2
25A-001.13.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2206.248 | 0.5059 | 0 | Door oververhitting van elektronische apparatuur ontstaat brand in de serverruimte, MTTF 100 jaar, IA=1975, RF= 100 % |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet bieden van een geconditioneerd onderdak aan bedienings en besturingselementen van diverse objecten en installaties | Het bieden van een geconditioneerd onderdak aan bedienings en besturingselementen van diverse objecten en installaties | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serverruimte gemaal, opstal. | 865783.7517 | 343209.5774 | 4361.0358 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1770650 | 0 | 1.155e-06 | 25A-001.13.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Redundantie is niet aan de orde. Alle belangrijke servers staan dezelfde ruimte. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1770650 | 1.3932 | 2466854.9973 | 2206.248 | 1.3938 | 3074.9946 | 0.5059 | 1.3932 | 0.70482 | 0.0050371 | 0 | ab5671b9-2e02-4a14-8d6e-2ab00a7b2212
25A-001.13.10.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9988 | 0 | Veroudering / onderhoud aan hekwerken (afrastering), MTTF 40 jaar, IA 2011 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 52560 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 8588.4374 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25000 | 0 | 0.00011644 | 25A-001.13.10.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 2.2804e-08 | 1.001 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9988 | 0.0016637 | 0.084844 | 0 | 0 | 84791d13-af23-4df0-b6e8-7e6726e59d9b
25A-001.13.10.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.321 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | Veroudering / falen toegangshek/rolpoort, MTTF=30 jr zonder SVO, IA 2016 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 407403.9624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 87628.5 | 0 | 2.4546e-06 | 25A-001.13.10.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong 20170717 Jack: IA veranderd | 2.4546e-08 | 0.99666 | 0 | 0 | 50 | 50 | 87628.5 | 0.10527 | 9224.3421 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0.24514 | 0.26355 | 0 | 0 | 3cc143c9-c784-4448-9323-e19f0f5db4be
25A-001.13.10.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 249.4994 | 1247.4887 | 249.4999 | 0 | Vandalisme leidt tot schade aan toegangshekken, ca 5 keer per jaar, MTTF= 0,2 jr |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 229537.8992 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 1755.5117 | 1742.5217 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 99799.64 | 0 | 0.00056963 | 25A-001.13.10.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 5.6963e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 329337.5392 | 0.062738 | 20662.0202 | 1247.4887 | 0.062738 | 78.2654 | 249.4999 | 0.06274 | 15.6536 | 0.0028481 | 0 | cb753cbb-110c-4cf6-884d-2d9d1f1bf38e
25A-001.14.01.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2121.4834 | 0.4232 | 0 | Veroudering / Degradatie / Aantasting / Scheurvorming beton spuicomplex, MTTF=100 jr zonder SVO, IA = 1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 131400 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Doorlaten van water | FALSE | 411720 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 1034971.6446 | 397496.051 | 5012.9569 |  |  |  |  | 1 | 1 | 380880 | 0 | 9.6621e-07 | 25A-001.14.1.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026. Lionel en Marcel. De doorlaatkokers worden uitsluitend geschouwd. Er wordt geen preventief onderhoud uitgevoerd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 380880 | 1.1675 | 444659.8988 | 2121.4834 | 1.1801 | 2503.6152 | 0.4232 | 1.1675 | 0.49407 | 0.0048436 | 0 | d8eba121-5ea2-4956-bdaf-78ba54c5aa7e
25A-001.14.05.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1003.6305 | 0.9959 | 0 | Falen / veroudering / bereiken technische levensduur van hydraulisch aggregaat van een hoofdschuif van een spuikoker, leidende tot lekkages, falende appendages, pompen. Set is redundant met set andere spuikoker. MTTF=50 jr met SVO, IA=1998 | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 439803.1931 | 270730.912 | 1007.7623 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49795 | 0 | 2.2737e-06 | 25A-001.14.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin S, Lionel | 5.6844e-11 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 49795 | 0.086862 | 4325.2717 | 1003.6305 | 0.087835 | 88.1539 | 0.9959 | 0.086862 | 0.086505 | 0.0022914 | 0 | 6ba52ae8-e26d-476f-b5b1-9e04a2e9ac7b
25A-001.14.05.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0985 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0123 | 171.0632 | 1.0123 | 0 | Falen door veroudering / slijtage hydraulische pomp unit, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat spuiikoker, MTTF=45jr (1-uit-7 pompen), IA=1998 | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 394200 | 59130 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 166440 | 52560 | TRUE | 0 | 9 | 4900.0387 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 432678.0599 | 0 | 168.9846 |  |  |  |  | 1 | 1 | 30369 | 0 | 2.3112e-06 | 25A-001.14.5.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin S @Lionel - Aangeven hoeveel tijd nodg om gefaalde pomp uit te wisselen met nieuwe pomp inclusief levertjd | 5.7148e-10 | 9.8673 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35269.0387 | 0.10046 | 3543.1951 | 171.0632 | 0.11024 | 18.8582 | 1.0123 | 0.11066 | 0.11202 | 0.00039056 | 0 | 8600505b-70c7-4f26-a70a-c5af57b0e2f2
25A-001.14.05.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0276 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | SVO taak is mogelijk: jaarlijks reinigen kabel wegmeetsysteem (verwijderen sealife). Met SVO MTTF aanpassen naar 15 jaar. Deze SVO taak wordt nu niet gedaan daarom MTTF 5 jaar gehanteerd. De SVO-taak is opgenomen met taak ID "SVO-niet" | 0 | 10 | 70 | 10 | 0 | Falen wegmeetsysteem door veroudering. MTTF=5 jaar zonder SVO. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | meetafwijking positie hoofdschuif. | meten van positie hoofdschuif. | FALSE | 17521 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 17300 | 0 | 0 | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 43800 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150000 | 0 | 2.2831e-05 | 25A-001.14.5.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Lionel. Meetliniaal trekt krom vanuit geslotenstand schuif waardoor de positie niet wordt gemeten. Risico is geen scadamelding waardoor de geslotenstand niet wordt gedetecteerd. Waterkering niet gewaarborgd. SVO taak ook in preventief scenario uitgezet. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 167300 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00015982 | 0 | 3a0f92c3-5c3b-4f58-848d-8e1e0604d874
25A-001.14.05.10.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.5582 | 2267.2888 | 1.5582 | 0 | Veroudering cilinder hoofdschuif, incl statische koppeling leiding/cilinder (corrosie, afdichting faalt, lekkage), MTTF = 25 jr ( invloed van zout), met SVO, IA = 2017, VGM-3 effect (milieuverontreiniging ivm lekkage). RF is 1% vanwege noodschuif. | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen,, Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 931.1221 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bewegen (heffen / zakken) en vasthouden spuischuiven | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 4781.0263 | 0 | 0 | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 281093.5695 | 210200.4198 | 1455.0692 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15582 | 0 | 3.5575e-06 | 25A-001.14.5.10.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin Schipper Jack 30082017 data aangepast nav onderhoudsinformatie PPO. | 3.5664e-08 | 1 | 93492 | 0 | 50 | 50 | 114786.1484 | 0.31873 | 36585.548 | 2267.2888 | 0.31937 | 724.0951 | 1.5582 | 0.31883 | 0.4968 | 0.0051765 | 0 | 28b98397-5956-49c8-bc6d-9cd1f0e169ed
25A-001.14.05.14.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Random falen OP bedienpaneel in PLC kast,, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO (faalwijze gemodelleerd bij besturing spuisluizen algemeen) |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Besturen spuikoker | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remote I/O (RIO): RIO voor aansturing hydrounit 1 & 2, in kelder -1 (Vraag/opmerking: Het betreft 1 PLC per doorlaatkoker. De Hydrounit is normaal voor doorlaatkoker 1 maar kan ook doorlaatkoker 2 bedienen.) | 109500 | 87600 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1324e-06 | 25A-001.14.5.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: FAALOORZAAK LIJKT ME DUBBEL OPGENOMEN: OOK ONDER SPUISLUIS - BEDIENING EN BESTURING Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86342407-4bd9-42cb-aeb2-f55fa594301f
25A-001.14.05.14.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.3129 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO spuikoker, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Besturen spuikoker | TRUE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 1295.196 | 0 | 0 | Remote I/O (RIO): RIO voor aansturing hydrounit 1 & 2, in kelder -1 (Vraag/opmerking: Het betreft 1 PLC per doorlaatkoker. De Hydrounit is normaal voor doorlaatkoker 1 maar kan ook doorlaatkoker 2 bedienen.) | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.14.5.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: FAALOORZAAK LIJKT ME DUBBEL OPGENOMEN: OOK ONDER SPUISLUIS - BEDIENING EN BESTURING Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval PLC kan schuif op eigen gewicht gesloten worden door afschakelen veiligheidsklep binnen ca. 1-2 uur. Raymond 16082017, Jack nog narekenen nadat taakgroepen zijn ingesteld | 1.0561e-08 | 1 | 6938.55 | 2.3129 | 50 | 50 | 8233.746 | 0.10748 | 885.0011 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | 7382f076-5fc8-41f4-b9af-d8f8479a062f
25A-001.14.12.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | Bezwijken / volledig degraderen constructie gebouwen,MTTF=50jr met SVO, IA-1975 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Bezwijken gebouwen | Gebouwen | FALSE | 367920 | 87600 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 381666.0857 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1000000 | 0 | 2.6201e-06 | 25A-001.14.12.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Marcel Geen CM en PM, alleen SVO! op basis van inspectie huidige offerte van 350000 tot 500000 voor klein oh gebouw gemaal+ spuisluis vooral betonreparatie, in theorie 10 jaar (niet genoeg) @Marcel - Aangeven jaartal waarin vorige klein onderhoud en groot onderhoud aan beton is uitgevoerd. Wat is Initial Age m.b.t. betonherstel? extra : kozijnen, dak -> 100000 megadeur, verzakkingen -> 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0.30908 | 0.3547 | 0 | 0 | 2043b5c8-a789-4bca-9db8-f1ad877a8493
25A-001.14.12.03.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.093 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 39.9199 | 0.4993 | 0 | Verouderen bolders inclusief bevestiging (zeezijde) (circa 10 noord + 10 zuid), MTTF= 60jt, IA= 2007 (nieuw) |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aanmeren | Aanmeren schepen zeezijde spuisluis | TRUE | 87600 | 175200 | TRUE | 0 | 2 | 5040 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 877228.1194 | 87600 | 79.9517 |  |  |  |  | 1 | 1 | 41941.2 | 0 | 1.14e-06 | 25A-001.14.12.3.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Marcel @Marcel - bevestigen duur van tijd vervangen of vastzetten bolders spuisluis Vervangen /repareren alleen mogelijk bij laag water aan zeezijde, maar dan wordt ook gespuid, dus extra voorzieningen nodig, spuien wordt niet gestopt tbv vervangen bolders | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 46981.2 | 0.89397 | 41999.9588 | 39.9199 | 1.0017 | 39.9871 | 0.4993 | 1.0014 | 0.5 | 9.1141e-05 | 0 | 33a4d280-11e6-4c3a-9cc6-c93d79e79967
25A-001.14.12.03.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bezwijken betonconstructie spuisluis,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  | Keren 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Defecte Betonbouw spuisluis tbv kerende werking | Betonbouw spuisluis tbv kerende werking | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.14.12.3.3.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel @Marcel - Dit onderdeel mbt Keren hoogwater later uitwerken | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283a0ad2-6f9a-4b72-aa5d-606280e041ea
25A-001.14.27.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 601.8962 | 3.5624 | 0 | Doorbranden magneetremmen kettingtakel noodschuif. Bij nivelleren schuif door de takel frequent kortstondig te activeren brand de remspoel door (jutteren). MTTF 14 jaar. (Bij 7 spuikokers komt dit gemiddeld eens per 2 jaar voor) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 122640 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet op en neer bewegen noodschuif | Op- en neer bewegen noodschuif | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 1353.142 | 0 | 0 | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 1, 2 elektrische takels. | 122950.8197 | 119068.8449 | 168.9581 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1333e-06 | 25A-001.14.27.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102: - Lionel, Martin. Bij falen kan de noodschuif altijd afsluiten. Falen treedt op bij het hijsen van de noodschuif (vooral tijdens testen). Uitgangspunt hier is geen reserveonderdelen aanwezig! @Peter - Hoe kun je aanwezigheid van reservecomponent modelleren ? | 0 | 1 | 3562.4 | 598.3353 | 50 | 50 | 4915.542 | 0.52956 | 2603.0866 | 601.8962 | 0.5296 | 318.7631 | 3.5624 | 0.52956 | 1.8865 | 0.0013742 | 0 | d9486a33-8808-4b12-a27f-cf5a7c941093
25A-001.14.27.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 82.8716 | 2.9597 | 0 | Blokkeren / niet openen hoofdschuif spuikoker 1 door veroudering, verouderen beslag, MTTF=15jr, IA=2017. |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet open en dichten spuiopening | Openen en afdichten spuiopening | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 11246.86 | 0 | 0 | Hoofdschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 147987.9718 | 122532.746 | 28 |  |  |  |  | 1 | 1 | 192380.5 | 0 | 6.7573e-06 | 25A-001.14.27.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel en Lionel Wordt 2x per dag functioneel geopend / gesloten Deur is samengesteld uit 2 delen die met metalen beslag met elkaar verbonden blijven. Breken verbindingsbouten af dan blijft het onderste deel van de schuif in de schacht staan. Kan ook optreden door blokkerende geleiderails schuif Hoofdschuiven en noodschuiven staan ook in geopende stand geheel onder water @Marcel - Jaatal laatste revisie hoofdpersschuif? Jack 30082017, data aangepast nav onderhoudsinfo PPO. IA 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 203627.36 | 0.098897 | 20138.0679 | 82.8716 | 0.098897 | 8.1957 | 2.9597 | 0.098897 | 0.2927 | 0.0001892 | 0 | 2be12e0f-e757-4ea0-b8a4-e00582cf3221
25A-001.14.27.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 82.8716 | 2.9597 | 0 | Blokkeren / niet openen noodschuif spuikoker 1 door veroudering, verouderen beslag, MTTF=15jr, IA=2017. |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet open en dichten spuiopening | Openen en afdichten spuiopening | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 11246.86 | 0 | 0 | Noodschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 147987.9718 | 122532.746 | 28 |  |  |  |  | 1 | 1 | 192380.5 | 0 | 6.7573e-06 | 25A-001.14.27.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel en Lionel Wordt 2x per dag functioneel geopend / gesloten Deur is samengesteld uit 2 delen die met metalen beslag met elkaar verbonden blijven. Breken verbindingsbouten af dan blijft het onderste deel van de schuif in de schacht staan. Kan ook optreden door blokkerende geleiderails schuif Hoofdschuiven en noodschuiven staan ook in geopende stand geheel onder water @Marcel - Jaatal laatste revisie hoofdpersschuif? Jack 30082017, data aangepast nav onderhoudsinfo PPO. IA 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 203627.36 | 0.098897 | 20138.0679 | 82.8716 | 0.098897 | 8.1957 | 2.9597 | 0.098897 | 0.2927 | 0.0001892 | 0 | dcb4626d-b74e-4a33-bde5-33080dd5d761
25A-001.16.01.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 32.244 | 1.3435 | 0 | Uitspoeling stortebed spuikokers: MTTF =35 jr, IA = 2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende beschermen constructie | Beschermen constructie | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stortebed: Stortebed | 326014.1422 | 157919.7046 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5374 | 0 | 3.0674e-06 | 25A-001.16.1.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong Uitspoeling kan oorzaak zijn voor ondermijning bouwkundige constructie Uitgangspunt is dat na bouw 1945 stortebed gecontroleerd en bijgestort is, daarom IA op 50% MTTF = 15 jaar = 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5374 | 0.35362 | 1900.3484 | 32.244 | 0.35362 | 11.4021 | 1.3435 | 0.35362 | 0.47509 | 7.3616e-05 | 0 | dad518c0-0ded-4031-86db-ecb58b269c2f
25A-001.17.06.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9333 | 4281.5879 | 2.9333 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 2696.6814 | 0 | 0 | Onderverdeler: Onderverdeler spuikoker 7 | 149319.8786 | 24937.7546 | 1459.6488 |  |  |  |  | 1 | 1 | 58666 | 0 | 6.697e-06 | 25A-001.17.6.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61362.6814 | 0.095111 | 5836.2637 | 4281.5879 | 0.095888 | 410.5522 | 2.9333 | 0.095121 | 0.27902 | 0.0097753 | 0 | 26f29fd3-3a29-4960-a5f3-9d86d46c6385
25A-001.17.06.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr, random falen |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler: Eindverdeler Spuikoker 7 en 6 (2 stuks totaal) | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.6.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 8fb47e2e-e361-4869-b3e1-e5ae3368bddb
25A-001.17.06.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1604.9365 | 1.1008 | 0 | Economische veroudering LS verdeelinstallatie Spuisluis, MTTF=40 jr zonder SVO, IA = 1998, RF-100%, want meest kritische delen (rail zijn wel redundant maar niet gefaseerd te hersellen of te vervangen |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | Normal | FALSE | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 1e-300 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende voeding verdelen | Energie verdelen en distribueren | FALSE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: energieverdeling/capitool verdeler, kelder koker 7 omschakelbaar van rail A en rail B (voeding van de schuiven) | 397892.4419 | 183132.1012 | 1457.9729 |  |  |  |  | 1 | 1 | 110080 | 0 | 2.5132e-06 | 25A-001.17.6.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem. speelt minder een rol dan bij gemaal. Enkel de schakelaars kunnen falen Kasten hoofd rail A en hoofdrail B spuisluis NIET los van elkaar geplaatst! Bij vervangimg worden beide uitgeschakeld. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 110080 | 0.2735 | 30106.3714 | 1604.9365 | 0.27131 | 435.4373 | 1.1008 | 0.2735 | 0.30106 | 0.0036642 | 0 | 68f38d90-a94a-41fa-a042-2596a984c4aa
25A-001.17.06.06.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9333 | 4281.5879 | 2.9333 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar hoofdverdeler spuisluis (rail 1/rail 2), MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle spuisluis nstallaties | TRUE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 2696.6814 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: energieverdeling/capitool verdeler, kelder koker 7 omschakelbaar van rail A en rail B (voeding van de schuiven) | 149319.8786 | 24937.7546 | 1459.6488 |  |  |  |  | 1 | 1 | 58666 | 0 | 6.697e-06 | 25A-001.17.6.6.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangpsunt kosten hoofdschakelaar spuisluis (20 keuro) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61362.6814 | 0.095111 | 5836.2637 | 4281.5879 | 0.095888 | 410.5522 | 2.9333 | 0.095121 | 0.27902 | 0.0097753 | 0 | cf5d5e59-1e52-4a21-81ea-d8b6967b6f29
25A-001.17.08.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9333 | 4281.5879 | 2.9333 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 41-60% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 2696.6814 | 0 | 0 | Onderverdeler Spuikoker 4 | 149319.8786 | 24937.7546 | 1459.6488 |  |  |  |  | 1 | 1 | 58666 | 0 | 6.697e-06 | 25A-001.17.8.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61362.6814 | 0.095111 | 5836.2637 | 4281.5879 | 0.095888 | 410.5522 | 2.9333 | 0.095121 | 0.27902 | 0.0097753 | 0 | 818f5aa5-a78f-4b7a-ab6a-b81bd67a16fc
25A-001.17.08.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler Spuikoker 4, 3 en 5 (3 stuks totaal) | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.8.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 5a6103b2-83c7-4d6d-ab34-f9b4d88d2e90
25A-001.17.09.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.9333 | 4281.5879 | 2.9333 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 |  | FALSE | 0 | 0 | 2696.6814 | 0 | 0 | Onderverdeler spuikoker 1 | 149319.8786 | 24937.7546 | 1459.6488 |  |  |  |  | 1 | 1 | 58666 | 0 | 6.697e-06 | 25A-001.17.9.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61362.6814 | 0.095111 | 5836.2637 | 4281.5879 | 0.095888 | 410.5522 | 2.9333 | 0.095121 | 0.27902 | 0.0097753 | 0 | 3b89ef9d-6745-4037-bc9e-03a83c554b63
25A-001.17.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler spuikoker 1 en 2 | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 99f4ad4c-0f44-4b00-8cb8-0175f1ff1ec1
25A-001.18.01.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2374 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.1448 | 1566.6859 | 2.1448 | 0 | Verouderen van elektromotoren, en handbed en takelmech (2keer), RF=1% omdat noodschuif normaal in open staat voor keren redundantie met hoofdschuif, 1 kr per kwartaal testen in kader van Zorgplicht ILT. MTTF=25jr met SVO, IA=1998 | "RI & E risico nr. 25 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood doordat de draagarmen het gewicht van de schuiven tijdens beheer en onderhoudswerkzaamheden niet meer kunnen dragen. Wanneer onderhoudspersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de schuiven (onder de stalen rooster) kunnen de draagarmen (die de schuiven omhoog houden) mogelijk bezwijken). Tijdens inspectie werd niet duidelijk of deze draagarmen periodiek worden gekeurd en gecontroleerd worden op gebreken. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood doordat de draagarmen het gewicht van de schuiven tijdens beheer en onderhoudswerkzaamheden niet meer kunnen dragen. Wanneer onderhoudspersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de schuiven (onder de stalen rooster) MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige RI&E risico's: nummer 26 | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 1285.9242 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Openen / sluiten noodschuif | Openen / sluiten noodschuif | TRUE | 166440 | 43800 | TRUE | 0 | 10 | 10158.1036 | 0 | 0 | Takel: 14 + 2 reserve electrische kettingtakel. t.b.v. Noodschuiven, Het kettingrek staat in de ruimte naast spuikoker 2 (n=7) | 204214.8452 | 0 | 730.4578 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25737.6 | 0 | 4.8968e-06 | 25A-001.18.1.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 21051109 - Martin | 6.932e-10 | 5.6501 | 0 | 0 | 50 | 50 | 37181.6278 | 0.13214 | 4913.3453 | 1566.6859 | 0.16309 | 255.5039 | 2.1448 | 0.16407 | 0.3519 | 0.0035769 | 0 | 4edd89ac-ccd2-403d-88e8-9c07fcbfa347
25A-001.19.05.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 13.7137 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.4459 | 7.2295 | 1.4459 | 0 | Verouderen CO2 blusfles in omvormerkast (1 stuks), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand in omvormerkast | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 38407.773 | 0 | 0 | Brandblusinstallatie, Algemeen: kastbrandblusinstallatie (n=3) | 8273.1265 | 0 | 7.805 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1471.25 | 0 | 0.00012087 | 25A-001.19.5.1.1.A |  | FALSE | 5.9864 | 1.4966 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond Staan naast alle laagspanningsverdeelkasten | 3.3011e-08 | 0.70604 | 0 | 0 | 50 | 50 | 39879.023 | 0.0098733 | 393.7358 | 413.2159 | 0.003586 | 1.4818 | 52.9425 | 0.005061 | 0.26794 | 0.00094342 | 0 | c172003b-4aa8-4657-8488-d36337dbb710
25A-001.19.08.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.1745 | 1566.7215 | 2.1745 | 0 | Veroudering LBK van spuigebouw, MTTF=25 jaar, IA=1997 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 31508.3908 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet lucht verversen | Luchtverversen | FALSE | 175200 |  | FALSE | 0 | 0 | 28596.7467 | 0 | 0 | Ventilatie-installatie, Algemeen: 3 stuks blowers met filters. Enkel om luchtstroming te krijgen en vocht af te drijven. | 201425.6151 | 49647.4004 | 720.4974 |  |  |  |  | 1 | 1 | 65235 | 0 | 4.9646e-06 | 25A-001.19.8.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond en Jan Willem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 125340.1375 | 0.17412 | 21824.8052 | 1566.7215 | 0.17382 | 272.3331 | 2.1745 | 0.17466 | 0.3798 | 0.003577 | 0 | d30af724-72cc-40a3-b27a-87bd539310f5
25A-001.19.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 28772.5865 | 3.0794 | 0 | Onvoldoende lichtopbrengst en falen LED scheepvaartseinen, MTTF=15 jr zonder SVO, IA = 2010, 7 stuks |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet scheepvaart informeren over stroming veroorzaakt door spuien/malen | Scheepvaart informeren over stroming veroorzaakt door spuien/malen | FALSE | 61320 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scheepvaartsein: Scheepvaartsein | 142235.5004 | 69736.7214 | 9343.5691 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25866.96 | 0 | 7.0306e-06 | 25A-001.19.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - JanWillem en Raymon Heeft geen invloed op spuien, slechts ter ondersteuning van scheepvaart. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25866.96 | 0.09473 | 2450.3772 | 28772.5865 | 0.083692 | 2408.0259 | 3.0794 | 0.09473 | 0.29171 | 0.065691 | 0 | 8e29ade6-9bdf-4931-a0aa-4f744f5267db
25A-001.19.09.01.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.6257 | 23.1285 | 4.6257 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO spuiseinen (PLC spuiseinen) , MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 100%. |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuiseinen | Besturen spuiseinen | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 4255.644 | 0 | 0 | Scheepvaartsein: Scheepvaartsein | 94688.3715 | 78904.359 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0561e-05 | 25A-001.19.9.1.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond en Jan Willem Jack 30082017. Was PLC spuiseinen. | 0 | 1 | 13877.1 | 0 | 50 | 50 | 18132.744 | 0.10748 | 1948.9912 | 23.1285 | 0.10748 | 2.486 | 4.6257 | 0.10748 | 0.49719 | 5.2805e-05 | 0 | b3a0dda8-cc26-40ea-b0f9-2857376ee477
25A-001.19.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Duikinspectie |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4d042bd3-714f-4b12-860e-d0955ca2911b
25A-001.19.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Toestandinspectie jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8bb6c72d-a0a0-426a-8ea7-3453303b7737
25A-001.19.13.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b966391e-4450-46db-9673-d09ba9d29ced
25A-001.19.13.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw Electro |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d8d9b128-3901-4c4e-bfc5-f7b28979dec0
25A-001.19.13.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw maandelijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b67e0043-de47-4a46-b873-28a8e1e419ac
25A-001.19.13.01.A.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Analyse logdata automatisering |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fbcb684e-f9a0-4aeb-8fc5-6f8518db9cfb
25A-001.19.13.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Analyseren oliekwaliteit |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | da232e92-7c36-41a9-a4f1-0f2453c8017f
25A-001.19.13.01.A.08 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Functionele controle hydrauliek (5jr) |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Martin Uitzoeken kosten en duur 5-jaarlijkse functionele controle ALLE hydraulische aggregaten gemaal + spuisluis | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86ceae33-f577-4e0d-9bb7-9d327dae6475
25A-001.19.13.01.A.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Functioneel testen installaties |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cb808c59-3774-491b-964f-e2a48ea6a756
25A-001.19.13.01.A.10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 0 | Kosten taakgroep IN Calibreren debiet en niveaumeetsysteem |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 8233082.7068 | 425815.1071 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2146e-07 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 | 4.3262 | 0.23015 | 0 | 0 | abff5904-e16d-4fa1-a794-a8de54de1bb2
25A-001.19.13.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Schoonmaken besturingskasten |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eaad94a2-b368-492f-a7e2-2f8d09d49289
25A-001.19.13.01.B.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Functionele controle & Smeerronde |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e6294dd-3160-4bbd-8a46-418957687e73
25A-001.19.13.01.B.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Vast OH Hydrauliek installaties |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47417327-2156-4b1a-aa07-af0a601b257f
25A-001.19.13.01.B.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Groot onderhoud bulbpomp |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 | Er is in 2017 bepaald dat de lagers bij groot onderhoud (4 jaar) worden vervangen. De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, (daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen, apart opgenomen in model) gemiddeld 2 pompen per jaar. Totale kosten komen uit op K€ 312 ex btw. Per pomp K€ 60. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 60 = K€ 78. Klein onderhoud wordt dan K€ 39. De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Lionel - Inschatten kosten 4-jaarlijks groot ondehoud per bulbpomp. Jack 31082017, onderhoudskosten berekend nav info PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784a85ae-0a3f-491a-ad5e-719c8aeec309
25A-001.19.13.01.B.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Klein jaarlijks onderhoud bulbpomp |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 65856 | 49 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 8938.7755 | 8760 | 1344 | De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen (apart opgenomen), gemiddels 2 pompen per jaar. Totale kosten komen dan uit op K€ 300 + 21%= K€ 363. Per pomp K€ 61. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 61 = K€ 79. Klein onderhoud wordt dan K€ 52. |  |  |  | 1 | 1 | 7644000 | 0 | 0.00011187 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Lionel - Inschatten kosten jaarlijks klein ondehoud per bulbpomp Jack 31082017, onderhoudskosten bepaald nav info PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7644000 | 0 | 0 | 65856 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.15036 | 0 | d6616f61-ddd1-4591-8218-ed528b44c2f7
25A-001.19.13.01.B.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Filterronde hydrauliek |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708a3c04-da5f-482a-8253-2f0a40e1eaf3
25A-001.19.13.01.C.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET NEN 3140 inspectie LAAGspanning |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c6d12f6f-e51d-47a1-a1ea-d5c3c2845eff
25A-001.19.13.01.C.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET hijsmiddelen jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045b07c2-1b12-4440-8292-5168495ff2f4
25A-001.19.13.01.C.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET NEN 3840 inspectie HOOGspanning |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | de24039b-3a60-4653-a6da-ff194d975362
25A-001.20.01.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.6182 | 49.8546 | 16.6182 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 21-40% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 9306.192 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 1 en 2 | 26356.6451 | 25860.4854 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33236.4 | 0 | 3.7941e-05 | 25A-001.20.1.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42542.592 | 0.24271 | 10325.6669 | 49.8546 | 0.24271 | 12.1004 | 16.6182 | 0.24271 | 4.0335 | 0.00011382 | 0 | f5727cb8-5542-4bcd-8774-4cae46d564ab
25A-001.20.02.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.6182 | 49.8546 | 16.6182 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 41-60% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 9306.192 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 3, 4 en 5 | 26356.6451 | 25860.4854 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33236.4 | 0 | 3.7941e-05 | 25A-001.20.2.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42542.592 | 0.24271 | 10325.6669 | 49.8546 | 0.24271 | 12.1004 | 16.6182 | 0.24271 | 4.0335 | 0.00011382 | 0 | 2eebc3f3-61f4-44b6-a355-3bbaffd23430
25A-001.20.03.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.6182 | 49.8546 | 16.6182 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 21-40% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 9306.192 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 6 en 7 | 26356.6451 | 25860.4854 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33236.4 | 0 | 3.7941e-05 | 25A-001.20.3.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42542.592 | 0.24271 | 10325.6669 | 49.8546 | 0.24271 | 12.1004 | 16.6182 | 0.24271 | 4.0335 | 0.00011382 | 0 | 61e123eb-0618-425d-b55d-f6f8cd370cab

## RcmProjectProfile_CM (hidden)
AlarmCost | CEffectCost | CEquipmentCost | CLaborCost | CommissionCost | COperationalCost | CSparePurchaseCost | EnvironmentalCriticality | IEffectCost | IEquipmentCost | ILaborCost | IOperationalCost | OperationalCriticality | PEffectCost | PEquipmentCost | PLaborCost | POperationalCost | Project | PSparePurchaseCost | RedesignCost | SafetyCriticality | SpareRepairCost | SpareStorageCost | SubIndex | TimeValue | TotalCost | TotalEffectCost | TotalEquipmentCost | TotalLaborCost | TotalOperationalCost | TotalSpareCost | TotalSparePurchaseCost
0 | 0 | 10585.8531 | 83226.1001 | 0 | 1000340.23 | 70274.08 | 0 | 0 | 400 | 45000 | 290393.75 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1600 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.1185e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503260.0133 | 0 | 10985.8531 | 129666.1001 | 1292333.98 | 70274.08 | 70274.08
0 | 0 | 5306.2867 | 51292.0192 | 0 | 618729.78 | 45520 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 234060.5 | 0 | 0 | 0 | 2512.44 | 3834.25 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.2341e-07 | 0 | 0 | 1 | 8760 | 996355.2759 | 0 | 5306.2867 | 88904.4592 | 856624.53 | 45520 | 45520
0 | 0 | 5700.5022 | 45350.2385 | 0 | 507776.46 | 48295.5 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 234830.65 | 0 | 0 | 0 | 2311.56 | 3415.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.96e-07 | 0 | 0 | 2 | 17520 | 883500.6607 | 0 | 5700.5022 | 83481.7985 | 746022.86 | 48295.5 | 48295.5
0 | 0 | 6323.4881 | 63858.7068 | 0 | 632822.03 | 58413.33 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233996.425 | 0 | 0 | 0 | 2049.768 | 2870.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.9344e-07 | 0 | 0 | 3 | 26280 | 1035434.0979 | 0 | 6323.4881 | 101008.4748 | 869688.805 | 58413.33 | 58413.33
0 | 0 | 6466.6616 | 71010.5933 | 0 | 515153.99 | 74760.3 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 234232.55 | 0 | 0 | 0 | 1847.592 | 2449.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.8771e-07 | 0 | 0 | 4 | 35040 | 942320.837 | 0 | 6866.6616 | 108858.1853 | 751835.69 | 74760.3 | 74760.3
0 | 0 | 7488.0578 | 98845.8425 | 0 | 544182.998 | 97746.66 | 0 | 0 | 0 | 40140 | 233881.125 | 0 | 0 | 0 | 1679.112 | 2098.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.77e-07 | 0 | 0 | 5 | 43800 | 1026061.9452 | 0 | 7488.0578 | 140664.9545 | 780162.273 | 97746.66 | 97746.66
0 | 0 | 12025.3628 | 113469.4853 | 0 | 563084.956 | 100388.65 | 0 | 0 | 0 | 46980 | 234530.425 | 0 | 0 | 0 | 1576.728 | 1884.85 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.3014e-07 | 0 | 0 | 6 | 52560 | 1073940.4571 | 0 | 12025.3628 | 162026.2133 | 799500.231 | 100388.65 | 100388.65
0 | 0 | 21044.7178 | 114573.0664 | 0 | 549742.132 | 97504.13 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 245614.05 | 0 | 0 | 0 | 1507.392 | 1740.4 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.0751e-07 | 0 | 0 | 7 | 61320 | 1084105.8882 | 0 | 21044.7178 | 168460.4584 | 797096.582 | 97504.13 | 97504.13
0 | 0 | 28997.6007 | 126095.831 | 0 | 672736.602 | 96135.39 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 233749.725 | 0 | 0 | 0 | 1464.624 | 1651.3 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.7509e-07 | 0 | 0 | 8 | 70080 | 1197231.0727 | 0 | 29397.6007 | 163560.455 | 908137.627 | 96135.39 | 96135.39
0 | 0 | 28923.0891 | 112707.0639 | 0 | 608481.872 | 95109.7 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233267.15 | 0 | 0 | 0 | 1452.312 | 1625.65 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.881e-07 | 0 | 0 | 9 | 78840 | 1116666.837 | 0 | 28923.0891 | 149259.3759 | 843374.672 | 95109.7 | 95109.7
0 | 0 | 21069.2166 | 103147.2423 | 0 | 693679.538 | 98980.62 | 0 | 0 | 0 | 43380 | 433769.55 | 0 | 0 | 0 | 1441.944 | 1604.05 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.3549e-07 | 0 | 0 | 10 | 87600 | 1397072.1609 | 0 | 21069.2166 | 147969.1863 | 1129053.138 | 98980.62 | 98980.62
0 | 0 | 11162.1291 | 92870.9127 | 0 | 784545.848 | 109175.71 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 232614.375 | 0 | 0 | 0 | 1440.648 | 1601.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.754e-07 | 0 | 0 | 11 | 96360 | 1268510.9728 | 0 | 11162.1291 | 129411.5607 | 1018761.573 | 109175.71 | 109175.71
0 | 0 | 5926.2191 | 99492.7139 | 0 | 922548.708 | 135494.56 | 0 | 0 | 400 | 47160 | 232793.225 | 0 | 0 | 0 | 1443.24 | 1606.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.4453e-07 | 0 | 0 | 12 | 105120 | 1446865.416 | 0 | 6326.2191 | 148095.9539 | 1156948.683 | 135494.56 | 135494.56
0 | 0 | 4555.0375 | 125324.6995 | 0 | 1168127.372 | 177695.94 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 232145.475 | 0 | 0 | 0 | 1443.24 | 1606.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.4548e-07 | 0 | 0 | 13 | 113880 | 1745998.514 | 0 | 4555.0375 | 161867.9395 | 1401879.597 | 177695.94 | 177695.94
0 | 0 | 5482.4335 | 125425.7877 | 0 | 1149080.996 | 209093.35 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 232357.25 | 0 | 0 | 0 | 1451.664 | 1624.3 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.6923e-07 | 0 | 0 | 14 | 122640 | 1760335.7812 | 0 | 5482.4335 | 162697.4517 | 1383062.546 | 209093.35 | 209093.35
0 | 0 | 8009.8363 | 129805.4166 | 0 | 1177244.954 | 237868.75 | 0 | 0 | 0 | 57420 | 258811.525 | 0 | 0 | 0 | 1466.568 | 1655.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.1453e-07 | 0 | 0 | 15 | 131400 | 1872282.3998 | 0 | 8009.8363 | 188691.9846 | 1437711.829 | 237868.75 | 237868.75
0 | 0 | 12338.3471 | 146131.4043 | 0 | 1488950.336 | 254595 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 231718.15 | 0 | 0 | 0 | 1485.36 | 1694.5 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.6838e-07 | 0 | 0 | 16 | 140160 | 2173313.0974 | 0 | 12738.3471 | 183616.7643 | 1722362.986 | 254595 | 254595
0 | 0 | 17364.4224 | 136524.0445 | 0 | 1325256.37 | 291150.1 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 231166.7 | 0 | 0 | 0 | 1524.888 | 1776.85 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.3185e-07 | 0 | 0 | 17 | 148920 | 2039863.3749 | 0 | 17364.4224 | 173148.9325 | 1558199.92 | 291150.1 | 291150.1
0 | 0 | 21837.4239 | 148027.8485 | 0 | 1476812.726 | 302698.58 | 0 | 0 | 0 | 46980 | 232021.825 | 0 | 0 | 0 | 1588.392 | 1909.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.8334e-07 | 0 | 0 | 18 | 157680 | 2231875.9454 | 0 | 21837.4239 | 196596.2405 | 1710743.701 | 302698.58 | 302698.58
0 | 0 | 21771.9746 | 157456.9052 | 0 | 1546345.628 | 314283.51 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 231262.375 | 0 | 0 | 0 | 1662.264 | 2063.05 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.9137e-07 | 0 | 0 | 19 | 166440 | 2309945.7068 | 0 | 21771.9746 | 194219.1692 | 1779671.053 | 314283.51 | 314283.51
0 | 0 | 18660.5061 | 160194.7391 | 0 | 1611407.242 | 317193.84 | 0 | 0 | 400 | 41040 | 431491.225 | 0 | 0 | 0 | 1718.64 | 2180.5 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.7175e-07 | 0 | 0 | 20 | 175200 | 2584286.6922 | 0 | 19060.5061 | 202953.3791 | 2045078.967 | 317193.84 | 317193.84
0 | 0 | 13119.3264 | 155507.5028 | 0 | 1698849.28 | 307468.47 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 231651.25 | 0 | 0 | 0 | 1789.92 | 2329 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.3424e-07 | 0 | 0 | 21 | 183960 | 2445814.7491 | 0 | 13119.3264 | 192397.4228 | 1932829.53 | 307468.47 | 307468.47
0 | 0 | 10031.3052 | 149818.4031 | 0 | 1838508.918 | 293919.8 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 232371.75 | 0 | 0 | 0 | 1825.56 | 2403.25 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.0512e-07 | 0 | 0 | 22 | 192720 | 2564698.9863 | 0 | 10031.3052 | 187463.9631 | 2073283.918 | 293919.8 | 293919.8
0 | 0 | 8093.5157 | 147633.1575 | 0 | 1942530.15 | 271506.17 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 243947.8 | 0 | 0 | 0 | 1823.616 | 2399.2 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.8128e-07 | 0 | 0 | 23 | 201480 | 2670313.6092 | 0 | 8093.5157 | 201836.7735 | 2188877.15 | 271506.17 | 271506.17
0 | 0 | 8541.6833 | 129821.5638 | 0 | 1771345.324 | 259351.47 | 0 | 0 | 400 | 47160 | 232614.175 | 0 | 0 | 0 | 1791.216 | 352331.7 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.8049e-07 | 0 | 0 | 24 | 210240 | 2803357.1321 | 0 | 8941.6833 | 178772.7798 | 2356291.199 | 259351.47 | 259351.47
0 | 0 | 10594.7464 | 127213.2641 | 0 | 1662887.442 | 242325.87 | 0 | 0 | 0 | 40140 | 232558.475 | 0 | 0 | 0 | 1730.952 | 2206.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.7882e-07 | 0 | 0 | 25 | 219000 | 2319656.8994 | 0 | 10594.7464 | 169084.2161 | 1897652.067 | 242325.87 | 242325.87
0 | 0 | 14394.4749 | 134055.9038 | 0 | 1555087.35 | 249812.64 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 233730.75 | 0 | 0 | 0 | 1673.28 | 2086 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.0519e-07 | 0 | 0 | 26 | 227760 | 2226660.3986 | 0 | 14394.4749 | 171549.1838 | 1790904.1 | 249812.64 | 249812.64
0 | 0 | 18061.9892 | 146441.1691 | 0 | 1483468.084 | 250816.54 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233095.35 | 0 | 0 | 0 | 1613.016 | 1960.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2129e-07 | 0 | 0 | 27 | 236520 | 2170556.5982 | 0 | 18061.9892 | 183154.1851 | 1718523.884 | 250816.54 | 250816.54
0 | 0 | 20061.8513 | 169128.9331 | 0 | 1430716.38 | 251194.95 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 233751.875 | 0 | 0 | 0 | 1580.616 | 1892.95 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.367e-07 | 0 | 0 | 28 | 245280 | 2144727.5554 | 0 | 20461.8513 | 206709.5491 | 1666361.205 | 251194.95 | 251194.95
0 | 0 | 20716.2745 | 165768.7206 | 0 | 1227485.648 | 248781.98 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233616.575 | 0 | 0 | 0 | 1513.224 | 1752.55 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2299e-07 | 0 | 0 | 29 | 254040 | 1934734.9721 | 0 | 20716.2745 | 202381.9446 | 1462854.773 | 248781.98 | 248781.98
0 | 0 | 18997.3065 | 165989.9176 | 0 | 1115680.164 | 243798.83 | 0 | 0 | 0 | 54540 | 449523.025 | 0 | 0 | 0 | 1484.712 | 1693.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2049e-07 | 0 | 0 | 30 | 262800 | 2051707.1051 | 0 | 18997.3065 | 222014.6296 | 1566896.339 | 243798.83 | 243798.83
0 | 0 | 16202.4679 | 156602.6236 | 0 | 1016866.776 | 229027.32 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 245831.725 | 0 | 0 | 0 | 1471.104 | 1664.8 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.0259e-07 | 0 | 0 | 31 | 271560 | 1720046.8165 | 0 | 16202.4679 | 210453.7276 | 1264363.301 | 229027.32 | 229027.32
0 | 0 | 13633.0194 | 144923.9193 | 0 | 979836.16 | 216672.46 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 234171.1 | 0 | 0 | 0 | 1470.456 | 1663.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.7738e-07 | 0 | 0 | 32 | 280320 | 1628770.5648 | 0 | 14033.0194 | 182394.3753 | 1215670.71 | 216672.46 | 216672.46
0 | 0 | 12208.8358 | 144983.3067 | 0 | 1025532.566 | 211873.39 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233988.55 | 0 | 0 | 0 | 1473.696 | 1670.2 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.7237e-07 | 0 | 0 | 33 | 289080 | 1666830.5445 | 0 | 12208.8358 | 181557.0027 | 1261191.316 | 211873.39 | 211873.39
0 | 0 | 12928.9196 | 135864.3698 | 0 | 917759.196 | 220061.46 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 234790.1 | 0 | 0 | 0 | 1486.008 | 1695.85 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.7905e-07 | 0 | 0 | 34 | 297840 | 1560405.9034 | 0 | 12928.9196 | 173170.3778 | 1154245.146 | 220061.46 | 220061.46
0 | 0 | 13984.7924 | 140845.7222 | 0 | 920982.312 | 231070.93 | 0 | 0 | 0 | 40140 | 234046.1 | 0 | 0 | 0 | 1498.968 | 1722.85 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.8758e-07 | 0 | 0 | 35 | 306600 | 1584291.6746 | 0 | 13984.7924 | 182484.6902 | 1156751.262 | 231070.93 | 231070.93
0 | 0 | 16867.2677 | 152287.9472 | 0 | 971942.648 | 259858.09 | 0 | 0 | 400 | 47160 | 234316.825 | 0 | 0 | 0 | 1531.368 | 1790.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.227e-07 | 0 | 0 | 36 | 315360 | 1686154.4958 | 0 | 17267.2677 | 200979.3152 | 1208049.823 | 259858.09 | 259858.09
0 | 0 | 19973.0575 | 163160.6899 | 0 | 1017051.662 | 289985.93 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 234004.475 | 0 | 0 | 0 | 1562.472 | 1855.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.4482e-07 | 0 | 0 | 37 | 324120 | 1762693.4364 | 0 | 19973.0575 | 199823.1619 | 1252911.287 | 289985.93 | 289985.93
0 | 0 | 21462.7893 | 179424.5007 | 0 | 1188077.732 | 300326.24 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 234796.2 | 0 | 0 | 0 | 1594.872 | 1922.65 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.5731e-07 | 0 | 0 | 38 | 332880 | 1963424.9839 | 0 | 21462.7893 | 216839.3727 | 1424796.582 | 300326.24 | 300326.24
0 | 0 | 22351.3301 | 168098.0219 | 0 | 1137982.608 | 315094.43 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 245979.475 | 0 | 0 | 0 | 1637.64 | 2011.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.6265e-07 | 0 | 0 | 39 | 341640 | 1945535.255 | 0 | 22351.3301 | 222115.6619 | 1385973.833 | 315094.43 | 315094.43
0 | 0 | 21993.0234 | 163951.9238 | 0 | 1218223.248 | 318854.98 | 0 | 0 | 400 | 41040 | 434254.375 | 0 | 0 | 0 | 1663.56 | 2065.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.5477e-07 | 0 | 0 | 40 | 350400 | 2202446.8602 | 0 | 22393.0234 | 206655.4838 | 1654543.373 | 318854.98 | 318854.98
0 | 0 | 20293.2397 | 155246.8381 | 0 | 1295720.372 | 300582.18 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233945.925 | 0 | 0 | 0 | 1692.72 | 2126.5 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2975e-07 | 0 | 0 | 41 | 359160 | 2044707.7748 | 0 | 20293.2397 | 192039.5581 | 1531792.797 | 300582.18 | 300582.18
0 | 0 | 19360.7332 | 151176.7095 | 0 | 1387054.506 | 294442.84 | 0 | 0 | 0 | 46980 | 234696.525 | 0 | 0 | 0 | 1728.36 | 2200.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2624e-07 | 0 | 0 | 42 | 367920 | 2137640.4237 | 0 | 19360.7332 | 199885.0695 | 1623951.781 | 294442.84 | 294442.84
0 | 0 | 18442.3512 | 157179.2632 | 0 | 1583053.176 | 283166.63 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233764.05 | 0 | 0 | 0 | 1747.8 | 2241.25 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.0215e-07 | 0 | 0 | 43 | 376680 | 2314694.5203 | 0 | 18442.3512 | 194027.0632 | 1819058.476 | 283166.63 | 283166.63
0 | 0 | 18813.0555 | 151324.1922 | 0 | 1572554.97 | 279842.88 | 0 | 0 | 400 | 36000 | 233914.775 | 0 | 0 | 0 | 1707.624 | 2157.55 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.9234e-07 | 0 | 0 | 44 | 385440 | 2296715.0467 | 0 | 19213.0555 | 189031.8162 | 1808627.295 | 279842.88 | 279842.88
0 | 0 | 19397.8584 | 153406.7911 | 0 | 1646899.668 | 268838.46 | 0 | 0 | 0 | 40140 | 248584.375 | 0 | 0 | 0 | 1682.352 | 2104.9 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 5.9966e-07 | 0 | 0 | 45 | 394200 | 2381054.4044 | 0 | 19397.8584 | 195229.1431 | 1897588.943 | 268838.46 | 268838.46
0 | 0 | 20950.8925 | 155417.2608 | 0 | 1722331.394 | 261248.81 | 0 | 0 | 0 | 35820 | 234297.35 | 0 | 0 | 0 | 1638.288 | 2013.1 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.0458e-07 | 0 | 0 | 46 | 402960 | 2433717.0953 | 0 | 20950.8925 | 192875.5488 | 1958641.844 | 261248.81 | 261248.81
0 | 0 | 21680.0381 | 154786.1574 | 0 | 1543561.064 | 257334.87 | 0 | 0 | 0 | 52380 | 245277.875 | 0 | 0 | 0 | 1617.552 | 1969.9 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.1218e-07 | 0 | 0 | 47 | 411720 | 2278607.4566 | 0 | 21680.0381 | 208783.7094 | 1790808.839 | 257334.87 | 257334.87
0 | 0 | 24002.6104 | 168653.0603 | 0 | 1918629.414 | 250612.84 | 0 | 0 | 400 | 47160 | 233495.15 | 0 | 0 | 0 | 1587.744 | 1907.8 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2368e-07 | 0 | 0 | 48 | 420480 | 2646448.6187 | 0 | 24402.6104 | 217400.8043 | 2154032.364 | 250612.84 | 250612.84
0 | 0 | 23241.4676 | 152263.9756 | 0 | 1760919.706 | 243258.13 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 233045.225 | 0 | 0 | 0 | 1570.896 | 351872.7 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 6.2664e-07 | 0 | 0 | 49 | 429240 | 2801272.1001 | 0 | 23241.4676 | 188934.8716 | 2345837.631 | 243258.13 | 243258.13

## RcmScheduledTasks (hidden)
AgeReductionFactor | AgeReductionMode | Baseline | Beta | Cause | Description | DetectionP | Distribution | Enabled | EquipmentDescriptions | EquipmentIds | Eta | ExternalReference | FixedInterval | Gamma | LaborDescriptions | LaborIds | Mandatory | Notes1 | Notes10 | Notes11 | Notes12 | Notes13 | Notes14 | Notes15 | Notes16 | Notes17 | Notes18 | Notes19 | Notes2 | Notes20 | Notes21 | Notes22 | Notes23 | Notes24 | Notes3 | Notes4 | Notes5 | Notes6 | Notes7 | Notes8 | Notes9 | Offset | OperationalCost | OperationNumber | OptimizationCbr | OptimizationCostBenefit | OptimizationCostPointIndex | OptimizationInitialInterval | OptimizationIntervalIncrement | OptimizationNumberIntervals | OptimizationOk | OptimizationQBenefit | OptimizationQbr | OptimizationQPointIndex | OutedDuringMaintenance | PfDistribution | PfInterval | PfStd | RampTime | SecondaryActionTask | SparesDescriptions | SparesIds | Std | SubIndex | TaskDuration | TaskGroup | TaskId | TaskInterval | TaskTrigger | Type | WeibullSet | MinimumAge
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Reviseren cilinder schuiven per maalgang: 1 x 16 jr, NB 6 uur per cilinder (uitwisselen in paren cilinders) 30 kEuro revisie + 8 keuro per cilinder ( kraan, manuren 4 man x 2dg + transport), 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reservecilinder persschuif maalgang, kostenniveau bij revisie van een cilinder CM taak, kan in 4 dagen (voorbereiding + uitvoering) indien reservecilinder beschikbaar/bruikbaar, zo niet dan 2 maanden, Persschuif, kosten inclusief conservering. | Reservecilinder persschuif maalgang, Persschuif | 0 | 0 | 6 |  | REV-IN | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Preventief vervangen van bevestiging cardanische ophanging: 1x per 30jr, blijft in bedrijf tijdens vervanging, 2 man 1 dg per ophanging, duur 2x4=8 bouten=8uur+4uur omhangen bordes, materiaal = 250euro per draadeind (M30) met 2 moeren, 8 st., 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 12 |  | REV-IN | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Inspectie uitnemen bout + visuele inspectie + beproeven: 1x per 15jr, geen functieverlies, 2man a 4 uur per bout, verplaatsen bordes, Totaal over alle maalgangen = 4800 euro per inspectie (totaal (steekproef) 3 bouten over 6 maalg.), 4800/24=200euro/ophan | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Linear | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 131400 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Inspecteren roestvoerming cardanische ophanging & smeren en spoelen corrosie bij teveel roest: 1x per 10 jr, 2 dagen per 4 maalgangen = 4 uur per maalgang, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN | 87600 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Uitnemen, transporteren, reviseren, conserveren en terugplaatsen cardanische ophanging: 1 x 40 jr, 1week niet beschikbaar, 10keuro,telekraan 4 uur, 100%nieuw | 1 | Normal | FALSE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | Controle slangen visueel: 1x per 6 mnd, 1 man, 4 uur voor 6 maalgangen, ca. 6 minuten per slang | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  | IN | 4380 | Verdrogen of lekkage van de slang | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | Preventief vervangen 2 hydrauliek slangen per persschuif (alle 8 per maalgang, 6 maalgengen in 1 keer): 1x per 8jr=(leverancier); 0,5 uur per slang, 1man, 1 slang + olie = 400 euro per slang;100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 800 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 1 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | Preventief vervangen van alle naderingsschakelaars (16 stuks gelijktijdig in 8 uur vervangen): 1x per 12 jr, 2 man, 30 minuten/schakelaar, 150 euro per schakelaar, eindschakelaar. op voorraad, 100% | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Naderingsschakelaar, 150 euro | Naderingsschakelaar | 0 | 0 | 0.5 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Duikinspctie kleppenraam, inclusief noodzakelijk reinigen: 1x per jaar, duur 2 uur per kleppenraam,extra boot 200euro per uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 400 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Reviseren kleppenraam, inclusief uitwisselen met reserveonderdeel: 1x per 16 jaar, duur uitwisselen = 8 uur, duur revisie = 2 maanden, kosten = 77keuro, operationele kosten Keuro 10, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reserve kleppenraam | Kleppenraam | 0 | 1 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | Preventief vervangen van waterstroomgeleider (4 per maalgang): 1x per 40 jaar, 2man 4 uur, 3keuro per stroomgeleider, 100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV-ALG | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | Conserveren stroomgeleider, inclusief ophanging: 1x per 8 jaar (gelijktijdig met schuiven,zonder functieverlies), duur per stroomgelijder 2x2 uur, 2man, per geleider transporteren, stralen en conserveren= 500 euro 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | SVO | 70080 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Preventief verwijderen aangroei sealife aan krooshek: 2x per jaar, 2 man, 1 uur per maalgang, boot met kraan en schraperbalk, duikteam | 1 | Normal | FALSE | Boot met kraan en schraperbalk, 250 euro/uur | Boot met kraan en schraperbalk | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel), x 2 | Duikteam, EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV | 4380 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | Verwijderen aangestroomde objecten krooshek: 2x per jaar, 1 uur/maalgang, duikteam, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV-ALG | 4380 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | Preventief vervangen HS connector (stekker + contrastekker), bulbpomp (2stuks per pomp: 1x per 32jr, kosten 1000 euro per stekker + 1000 per contrastekker, 2 man, duur 4 uur 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | Bijwerken van gecorrodeerde plekken frame d.m.v. plaatselijk schuren schilderen + Lekkage stikstof verhelpen (tijdens uitnemen pomp): 100 euro stikstof, 1 x jr,1man a 2 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | Preventief stralen en conserveren ophangframe: 1x per 20 jr, stralen, opnieuw aanbrengen, 4dgn, Uitbouwen en transport naar straler €8500. Totale conservering inclusief uit en inbouw en transport wordt geschat op € 26000, 100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 26000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 96 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | Prev. vervangen lager en seals: 1x per 15jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 2 wkn, kosten= 2man a 100uur+ lager, + extra 20keuro, 100% | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Lager bulbpomp (achter) | Lager bulbpomp (achter) | 0 | 0 | 336 |  | REV | 131400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | Prev. vervangen lager en seals + olie vervangen: 1x per 5jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 4 wkn, kosten= 2man a 160uur+ lager, + extra 15keuro, 100% | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Lager set bulbpomp ,23,5keuro | Lager bulppomp (voor) | 0 | 0 | 730 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | Preventief vervangen ventilator en droger ruimte bulbpomp: 1x per 28 jr, kosten 10keuro, duur 8 uur,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 245280 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | Kabels en pennen bulbpompophanging vernieuwen: 1 x 15 jr, kosten 5keuro per staalkabel (4meter per kabel)x4=20keuro, 100% nieuw, afgekeurd is direct vervangen, Inspectie-trend-gebaseerd, duur 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 131400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | Preventief reviseren gehele bulbpomp: 1x pr 50jr, uitnemen, transport naar fabriek + revisieren+ conserveren + testen, duur 3mnd, kosten 750 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 750000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 2190 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | Herstel kleine beschadigingen waaier: 1x per jaar, 2 man, 4 uur, als ondedeel van jaarlijks onderhoud aan pomp, 500 euro materiaal, soms aanbrengen van componentenverf | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | Inspectie slijtage koolborstels voeding generator: 1x per 3 maand, 2 man, 0,5 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | Vervangen gedegradeerde koolborstels: 1x per 2 jaar op basis van toestandsinspectie (1 x per 3 maand), 200 euro per koolborstel, 2 man, 0,5 uur inclusief op maat stellen, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 0.5 |  | REV | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is geen REV taak nodig, SVO volstaat. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 876000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | Preventief reviseren omvormer inclusief generator: 1x per 32jr, transport vrachtwagen naar fabriek + revisie duur = 1mnd, totaal 20keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 730 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | Preventief vervangen hydrauliek slangen persschuif aggregaat: 1x per 8 jr, (aggregaat + 4 lange naar cilinders), (de)monteren + in bedrijf stellen, kosten totaal 24keuro/alle slangen = 1 keuro/slang, duur 8 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 52560 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is REV-taak niet nodig | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 876000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 100 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | -1 | 350400 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | Vervangen V-riem ventilator omvormerinstallatie: 1x per 4 jaar, indien V-riem op voorraad 0,5 uur, 50 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | Vervangen ventilator omvormer: niet makkelijk toegangbaar, levertijd + installatie 8 uur, 2 man, kosten 5000 euro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Vernieuwen bevestiging / bouten schuif perscilinder: schuif & cilinder eruit halen, bouten vervangen, normaliter combi met g.o. (Conserverring schuiven + cilinder etc), 1 x 8 jr, 8 uur/schuif, 24 uur/maalgang, 1000 euro materieel, 100% new | 1 | Normal | FALSE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Inspectie van A-frame / schuiven / bevestiging / bouten, corrosie, materiaalafname, 1 x 2 jr, 2 man, schuif naar boven halen iom bediening, 2 uur/maalgang | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 2 |  | IN | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | Conservering A-frame & schuif & afdichtingen/bevestigingen: 1x per 8 jr, Transport, stralen & conserveren, 10keuro A-frame, demontage, montage K€ 7, 1 week, reserveschuif inzetten, 16 uur niet spuien/malen, 100 %new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | A-frame ophangconstructie persschuiven, 2 stuks op voorraad Uitwisselen 4 dagen - 96 uur indien op voorraad, 14 dagen indien niet op voorraad | A-frame ophangconstructie persschuiven | 0 | 0 | 16 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
1 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | Stralen+ Conserveren 4 schuiven maalgang: inclusief uitwisselen met twee reserveschuiven (gesloten) en pomp buiten bedrijf: Eens per 12 jr, kosten in- uit bouwen,2keuro per schuif, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 65700 | 13140 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Persschuif, kosten inclusief conservering. x 2 | Persschuif x 2 | 0 | 0 | 4 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | Preventief vervangen omvormer maalgang 5: 1x per 12 jr, kosten = 75kEuro, demonteren + monteren = 1week, 100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 75000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | Preventief vervangen server+ PLC trillingsmetingen bulbpompen: 1x per 12jr,kosten totaal 400keuro, inclusief manuren en materiaal, na tijdelijk overbruggen geen functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 400000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 0 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | Vervangen Proces ETAB module sturing bulpomp en persschuiven gemaal gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | Vervangen Proces RIO module sturing persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | Vervangen Nood ETAB module persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | Vervangen Proces ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | Vervangen Proces RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | Vervangen Nood ETAB module bulbpomp gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module maalgan 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | Vervangen Proces RIO module maalgang 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module koeling omvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | Vervangen de Proces RIO module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module koeling omvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | Vervangen Proces ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | Vervangen Proces RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | Vervangen Nood ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | Vervangen Nood RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module Bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | Vervangen Proces RIO module maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | Preventief vervangen IWP interface server:1x per12 jr, kosten totaal 10keuro?, geen functieverlies gemaal of spuien, 100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 175000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV-WET | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | Vervangen monitoren bedienplekken (3 stuks): 1 x 6 jaar, gemiddeld 500 euro/stuk, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | Vervangen standaard SCADA client (PC): 1 x 6 jr, 2 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Standaard PC x 2 | Standaard PC x 2 | 0 | 1 | 2 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | Vervangen standaard KA client (PC): 1 x 6 jr, 1 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Standaard PC | Standaard PC | 0 | 1 | 2 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 175000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV-WET | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | Vervangen Nood PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | Vervangen Safety PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | Vervangen Proces PLC gemaal of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | Vervangen Proces ETAB module Proces PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | Vervangen ETAB module Nood PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | Vervangen ETAB module Safety PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | Vervangen Nood PLC spuisluizen: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | Vervangen Proces PLC spuisluizen of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | Vervangen Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | VervangenProces ETAB module Proces PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | Vervangen complex PLC: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | Vervangen beheer en licentie server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | Vervangen van Domain server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0.1 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | Preventief vervangen SCADA server: 1x per 8 jr, 1 E-specialist + 1 software specialist+ 1 bedienaar, per server 12 uur/man (8 manuren voor bedienaar), geen stremming door redundante server, 1500euro per server, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 12 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-SVO: Eens per jaar elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters, m.b.v. stofzuiger, smeermiddel + filters, 40 manuren/man, 2 E mannen | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0.01 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | Vervangen van EWS station of onderdelen: 5 jaar, kosten K€ 3, herconfigureren, K€2, 8 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers. Niet van invloed op de operatie. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 8 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | Vervangen RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem gemaal ((PLCs, RIOs, Besturingskasten): 1 x 20 jr, 4Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 28 uur per maalgang x 6=168 uur, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem spuisluis ((PLCs, RIOs, ETAPs): 1 x 20 jr, 1,6 Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 1 werkdag per spuikoker x7=56 uur, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 1600000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 56 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | Vervangen RIO module Hoofd voor nieuw (was PLC Hoofd): 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | Vervangen CCTV server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | Preventief aanvullen stortebed: 1 x pr 20jr, 1 dag NB alle maalgangen, totaal 4 kEur,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4,3 kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 258000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4300 Euro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 258000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | Preventief aanvullen stortstenen oever zeezijde: 1 x 25 jr, 10kEur, 10 uur, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 10 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | Herstellen delen zetsteen (gepenetreerd) oever zeezijde: 1x per 3 jaar, 20kEur per 3jr, doorlooptijd 1 m2 per jaar, 10 uur/m2, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 30 |  | REV-ALG | 26280 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar omvormer: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Preventief vervangen capitoolschakelaar omvormer: 1x per 16jr, 37,50 kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Capitoolschakelaar omvormer, 37,50 keuro, op voorraad, levertijd = 8 weken | Capitoolschakelaar omvormer | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | Preventief vervangen uitschakelspoel: 1x per 8jr, 300 euro, 2 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Uitschakelspoel capitoolschakelaar omvormer, levertijd = 1wk, | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Preventief vervangen capitoolschakelaar trafo: 1x per 16jr, 20kEur? per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Capitoolschakelaar trafo, 20 keuro, niet op voorraad, 8 week levertijd | Capitoolschakelaar trafo | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T5 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 120 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 120 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T1 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 8 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 1460 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T7 (Rail B): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T7 (rail B): 1x per 16jr, 8 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 160 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T3 (Rail A): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T3 (Rail A) (door leverancier),: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, zie opmerking mbt taakduur,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 160 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar (T4): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar (T4) berghaven,: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, schakelaar a 20 keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 8 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | Preventief uitwisselen koppelschaleraar: 1x per 16jr, duur 8 uur, uitgevoerd door leverancier, noodzaak afschakelen 10 kV (20 keuro), 2 man, 8 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | Inspectie en onderhoud koppelschakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | Preventief vervangen hoogspanningskabels: 1x per 80 jr,1duur uitval 8 uur per sectie, kosten, 1000 euro pr meter x 500 meter, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 700800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T1,T2 (buiten): 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 394200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T4: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV-ALG | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 394200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T7: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | Preventief vervangen airco unit (1stuk): 1x per 12 jr, 5000 Euro, installatietijd 16 uur, 2 man, uitval pompen kan tijdens installatie worden voorkomen door plaatsen tijdelijke noodairco, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | Filters airco unit vervangen: 2x per jaar, 500 euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | SVO | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | Preventief vervangen afzuigventilator:1 x 8 jr, niet makkelijk toegangbaar, installatie 8 uur, 2 man, kosten 2500 euro , 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | Preventief vervangen+aanpassen LS installatie gemaal (zonder spuisluis) incl. aarding: 1x per 25 jr, rail A en B gefaseerd vervangen, tijdelijk gedurende 8 wkn geen redundante rail, kosten totaal 300 keuro, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 219000 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 26280 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler rail A/B: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler NSA: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Preventief vervangen brandstoftank NSA: 1x per 30 jr, 50 keuro totaal, tijdsduur 2 weken, geen stremming overhevelen naar te plaatsen tijdelijke tank, gebruik dagtank, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Jaarlijke keuring brandstoftank NSA: 1 x per jr, water- en sludgecontrole, 1 keuro totaal, 4 uur totaal | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | In- en uitwendige keuring brandstoftank NSA: 1 x 15 jr, 2 weken, geen stremming, 15 keuro totaal (tank staat bovengronds), evt. inclusief schilderen buitenkant | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 336 |  | IN-WET | 131400 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Vullen brandstoftank (10000 liter) : 1x per 2 mnd (winter), 1x per 3 mnd (zomer), 7000liter per keer, 1,25euro per liter | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8750 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 |  | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Inspectie noodstroomdieselaggregaat, om de 3 maanden NSTA test (belast), 2 man, 4 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 2190 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 43800 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Jaarlijks onderhoud NSA (olie verversen, etc), geen stremming, 2 man, 8 uren/man, 500 euro materiaal, belast proefdraaien | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Reviseren NSA inclusief generator: 1x per 30 jr, duur 1 wk, totaal 15 keuro, geen stremming dmv gebruikmaken aansluiting extra noodstroom (huur), 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Vervangen accus NSA (2 stuks a 12V): 1x per 5 jr, 200 perstukx 2, duur 1 uur, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 400 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | Preventief vervangen accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | Vervangen UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | Preventief vervangen Ni/Cd accu's UPS 110V: 1x per 12 jr, 8 keuro (hier zijn het maar enkele accu's), geen hinder, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | Preventief vervangen UPS 110V: 1x per 16 jr, kosten 10keuro , geen stremming, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | Preventief vervangen accu's UPS pomp 5&6: 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | Vervangen UPS pomp 5&6: 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN-ALG-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv bulbpompen (inclusief E-deel en besturing):1x per 25 jr, 25000 euro?, 2 W-man, 8 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr, 40keuro materiaal, 8 uur, 5 man,100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 5 | EWC - Onderhouder/specialist x 5 | FALSE | [24 empty] | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN-ALG | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-ALG-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv droogzetschotten: 1x per 20 jr, 10000 euro, + 2 W-man, 4 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr of eerder nav inspecties, 10keuro materiaal, 8 uur, 3 man,100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-IN | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | Reviseren bliksembeveiligingsinstallatie: 1x per jr inspectie gebaseerde vervanging van enkele componenten, 2 E-mannen, 8 manuren/man, 1600 euro (materiaal), 10% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-WET | 8760 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | Inspectie bliksembeveiligingsinstallatie incl. potentiaalvereffening (volgens NEN12100): 1 keer per jaar, 1 E-specialist: 1x per jr; 2man, 8 uur; rapport 1500 euro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | Vervangen blusmiddelen:1x per 20jr, 250 euro/st, 10 stuks totaal, 100% new, 4 uur, 2 man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | Vervangen Argon gasflessen 3 stuks:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Vervangen BMI installatie: 1x per 16 jr, 120 uur, 20 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 120 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Jaarlijkse verplicht onderhoud brandmeld centrale, vervangen accu, etc., totale kosten 4 keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Functioneel testen rookmelders, inclusief activeren blusinstallatie in omvormerkasten pomp 5&6: 1x per jaar, meldingen worden geregistreerd door SCADA, op basis daarvan wordt rapport geschreven, 2 dagen, 2man+ rapportage 5kEuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 16 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Preventief vervangen cameras (9 stuks): 1x per 8 jr, 2 man, 2 uren/man/stuk = 2x4x9=72 uur, hoogwerker 9 uur, kosten camera 1000 euro/stuk, 100% new | 1 | Normal | FALSE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 22500 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 72 |  | REV-ALG | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Schoonmaken CCTV camera behuizing en controleren bekabeling: 4 keer per jaar, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | Vervangen analoog digitaal omzetter (C60): 9 stuks, 1x per 10 jr, 2 man, 1 software specialist, 2 manuren/man per onderdeel totaal NB 8 uur, kosten omzetter 1,5keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 13500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | Preventief vervangen monitors (2 stuks totaal): 1x per 6 jr, 2 man, 1 uur/man/stuk, geen stremming, 500 euro/monitor, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV-ALG | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | Functioneel controleren / herstellen alle automatische sloten van cyber security system: 2x per jaar,8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | SVO | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | Vervangen CV & klimaatinstallatie: 1x per 16 jr, 50 keuro totaal, duur 16uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | Branders schoonmaken van de kachel, filters van de klimaatbeheersing, 1x per jr, 2 man, 4 uur/man per ketel | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | Preventief vervangen klimaatsysteem: 1x per 8 jr, kosten 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 1 t/m 4: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie gebouwruimte: 1x per 20 jr, 60 keuro totaal, duur 1 week, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 5&6:: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur,, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie Server/computerruimte:: 1x per 16 jr, 55 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 3 dagen, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 55000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Jaarlijks klein onderhoud + kleine storingen en VNB = 3 uur, 1 man, 1000 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 3 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | Vervangen 2 airco-units : 1x per 16 jr, 10 keuro p/st, geen hinder, duur vervangen 8 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | Jaarlijkse keuring liftinstallatie en kleine aanpassing naar aanleiding daarvan: 5 keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Linear | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | Preventief vervangen liftinstallatie: 1x per 42 jr, kosten 80 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 80000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV-ALG | 367920 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | Vervangen communicatiemiddelen: 1x per 16 jr, kosten 100 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | Preventief vervangen lampen objectverlichting buiten: 1x per 2 jaar, maalgangen + pompbordes + rest = 30 lampen, 80 euro per stuk = totaal 3400 euro inclusief vervangkosten, duur 8 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4400 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | Vervangen armaturen objectverlichting buiten: 1x per 20 jaar, ca 30 stuks, totaalprijs 7 keuro, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | Preventief vervangen lampen objectverlichting binnen (groepsremplace): 1x per 2 jaar, 80per hal + kelders + gangen= 300 lampen, 20eur per stuk, totaal 10000 euro, duur 40 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 |  | REV-ALG | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | Vervangen telefooncentrale incl toestellen: 1x per 25 jr, 15 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Preventief vervangen complete vluchtweginstallatie: 1x per 20 jr, 48 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 48000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro | 1 | Normal | TRUE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Vervangen lampen: 1x per jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 1 lamp defect per jaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 20 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Preventief vervangen complete noodverlichtingsinstallatie: 1x per 20 jr, 20 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Vervangen lampen: 1x per 2jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 10 lamp per 2 jaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | SVO | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.28.01.A.01 | Preventief vervangen luchtfilters(op basis van drukverschilmeting:: 1x per 2 jaar, (ca.100 stuks), kosten 55 euro per filter, 2man, 16 uur zonder noodzaak aanspraak malen, afvoer verontreinigingsklasse 4=extra, 2000eur 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 7500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 17200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | vervangen installatie: 1x per 9 jr, 48 uur stremming, prijs 25 keuro inclusief manuren en materiaal op genomen in spares, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 52560 | 10512 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 48 |  | REV | 78840 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | Jaarlijks ijken (ijken om foutieve meting te voorkomen) en schoonmaak van de pijp gelijkwatermeter, 1 E-man, 1 manuren/man, geen stremming | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.01 | Preventief vervangen meetsysteem: 1x per 16 jr, extra maatregelen voorkomen niet bschikbaarheid, kosten aanschaf + installeren = 200keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.02 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | Inspectie aandrijfbanden + lagers+ rolle Megadeur: 1x per jaar, 3 uur per deur (2 stuks) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 6 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | Vervangen hekwerken/afrastering terrein: 1x per 30 jr, 90 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 90000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | Vast onderhoud hekwerken terrein: 1x per jr, 500 euro totaal | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Revisie rolpoort incl toegangscontrole: (kan verschillende werkzaamheden bevatten), 1 x 25 jr, kosten 30 keuro, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | GTI op alle E, W, C onderdelen van het complex, 1 keer per jaar, 3 man, 80 uren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Onderhoud aan bewegende delen rolpoort: 1 x jr, 1000 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | Preventief herstel constructie: 1 keer per 80jr. Delen beton vallen in spuikoker.Daarom droogzetten en betonherstel uitvoeren. 2000 m2. schoonmaken en herstellen. Duur 6 maanden. 800 keuro. 100%nw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 800000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4380 |  | REV | 700800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 52 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 52000 |  | 0 | 0 | -1 | 350400 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 52560 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | Reinigen van de kabel van het wegmeetsysteem van de hoofdschuif spuisluis van sealife: 1 Keer per jaar. 2 man half uur. (alleen taak activeren als MTTF wordt aangepast). | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | Vervangen gebogen meetliniaal. Noodschuif plaatsen. Liniaal demonteren en vervangen voor nieuw (voor reserve liniaal): 1 x 4 jr, vervanging alleen bij laag water. Kosten liniaal inclusief CIMs 15K€, 2 man 6 uur. 100% nieuw. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 6 |  | REV | 35040 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Reviseren 1 cilinder schuif per spuikoker: 1x per 20 jr, NB 16 uur per cilinder (1 cilinder per schuif) Benodigd is de- en monteren steiger, 8 uur, 2 man. Revisie 60keuro per cilinder , inzet heftruck 4 uur, 100% new | 1 | Normal | FALSE | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reservecilinder hoofdschuif spuikoker,deze is echter niet bruikbaar. Reparatietijd bij bruikbare cilinder 1wk, bij niet bruikbare cilinder 2 mnd kostenniveau bij revisie van een cilinder. | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | Herstel / vernieuwing diverse schades aan constructie gebouwen (beton, kozijnen, beglazing, dak, spuikoker cijfers, etc.): 1x per 10 jaar, kosten 200kEuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SVO | 87600 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | Preventief vervangen bolders (14 stuks) oever zeezijde spusluis: 1x per 50 jr, totale kosten 5000 euro per stuk, duur 7dgn x8 uur per dag, niet spuien tijdens vervangen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 70000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 56 |  | REV-ALG | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | Vastzetten bolders (14 stuks) spuisluis: 1x per 20 jr, 1 uur per bolder | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 14 |  | SVO | 175200 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Preventief reviseren + conserveren hoofdschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 53000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Preventief reviseren + conserveren noodschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 53000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | Preventief aanvullen stortebed: 1x pr 30jr, 1 dag NB alle spuikokers, totaal 4kEur,100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | Preventief vervangen+aanpassen LS installatie Spuisluis: 1x per 25 jr, inclusief aansluiting noodaggregaat. Volledig ernaast bouwen.8 uur down, kosten totaal 80 keuro, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 80000 |  | 0 | 0 | -1 | 219000 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 26280 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | Inspectie en onderhoud hoofdschakelaar spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler spuisluis: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Preventief vervangen takelmechanismenoodschuif spuikoker: 1x per 20jr, De 2 takels inclusief motoren. 1 reserveset aanwezig. levertijd 1mnd. Plaatsingskosten 4uur, 2man, heftruck, Kosten 2 takels 10 keuro | 1 | Normal | FALSE | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per 5 jaar,1 man , 8 uur inclusief certificaat / protocol | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-WET | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | Vervangen CO2 gasfles:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Preventief vervangen LBK Spuisluis (3 units): 1x per 20jr, 72 uur per stuk, 10k€ per stuk | 1 | Normal | FALSE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 226 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | Vervangen LED scheepvaartbeseining (4 stuks per seinbeeld): 300 euro+2 man per stuk, 1h downtime per seinbeeld, 100% new, 7 seinbeelden (kantelmast) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 8400 |  | 0.23733 | 329975.3675 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0.0005321 | 0.4386 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 7 |  | REV-ALG | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.01 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.03 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.04 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.05 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.06 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.07 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.08 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.09 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.10 | Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.02 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.03 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.04 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [19 empty] | De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen (apart opgenomen), gemiddels 2 pompen per jaar. Totale kosten komen dan uit op K€ 300 + 21%= K€ 363. Per pomp K€ 61. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 61 = K€ 79. Klein onderhoud wordt dan K€ 52. |  |  |  |  | 0 | 156000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 1460 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.05 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 156000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 1344 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.06 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 24000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 32 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.02 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.03 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0

## pmcause (hidden)
Id | AlarmCost | AlCapitalCost | AlCostRate | AlDescription | AlDetectionP | AlEnabled | AlPfDistribution | AlPfInterval | AlScadaTagId | Availability | Cbr | CoCapitalCost | CoCostRate | CoDescription | CoEnabled | CommissionCost | CompensatingProvisions | CoPeriod | CrewTdt | CTdt | CW | DemandFrequency | Description | DetectionMethod | Ebr | EffectCost | EffectsDescriptions | EffectsIds | EnvironmentalCriticality | EquipmentCost | ExternalReference | FmBeta1 | FmBeta2 | FmBeta3 | FmDistribution | FmDormant | FmEta1 | FmEta2 | FmEta3 | FmGamma1 | FmGamma2 | FmGamma3 | FmMttf | FmStd | FmWeibullSet | FmWizardInfantOn | FmWizardInfantPeriod | FmWizardInfantRate | FmWizardRandomOn | FmWizardRandomRate | FmWizardWearoutDuration | FmWizardWearoutOn | FmWizardWearoutStartAge | FunctionalFailureDescription | FunctionDescription | Highlight | InitialAge | InspectionInterval | InspectionPerformed | ITdt | IW | LaborCost | LifetimeA | LifetimeQ | LocationDescription | Mtbo | Mtto | Mttr | Notes1 | Notes2 | Notes3 | Notes4 | Obr | OperatingTimeFactor | OperationalCost | OperationalCriticality | OutageFrequency | Parent | PMInterval | PMPerformed | PTdt | PW | RdCapitalCost | RdCostRate | RdDescription | RdEnabled | RedesignCost | Reliability | Remarks | SafetyCriticality | Sbr | SparePurchaseCost | SpareTdt | StandbyAgeingPercent | StandbyFailurePercent | TotalCost | TotalCostErrPc | TotalCoststd | TotalTdt | TotalTdtErr | TotalTdtStd | TotalW | TotalWErr | TotalWStd | Unavailability | Unreliability | Guid
25A-001.01.01.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99838 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 195.0912 | 2.0322 | 0 | Veroudering cilinder persschuif, incl statische koppeling leiding/cilinder (corrosie, afdichting lekkage, nikkel-chroom laag faalt), MTTF = 20 jr (laag vanwege zout en TATA steel), met SVO, IA = 2017, VGM-3 effect, RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen, | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven - elektrohydraulisch | Bewegen persschuif maalgang | FALSE | 8760 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Cilinder : Cilinder 1 | 4292.7625 | 0 | 1.9121 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50805 | 0 | 0.00023295 | 25A-001.01.1.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150706 - Martin Schipper Sessie 20150831 - Martin Schipper 1 afsluiting per maalgang van 2 a 3 maanden, clustering OH cilinder mogelijk met groot OH van bulkpomp, 4 cilinders persschuiven inclusief leidingen, 4 persschuiven. Jack 09082017 data aangepast naar aanleiding informatie PPO. Jack 07082017. IA aangepast. cilinders en schuiven zijn tussen 2016 en 2018 gereviseerd. Kosten zijn OK. | 4.6397e-08 | 0.99838 | 60966 | 0 | 50 | 50 | 111771 | 0.10411 | 11636.5183 | 195.0912 | 0.10411 | 20.311 | 102.0322 | 0.0020736 | 0.21157 | 0.00044541 | 0 | eb191293-f444-46f6-8b24-668594577032
25A-001.01.01.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.68074 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.4979 | 84.1451 | 0.4979 | 0 | Veroudering bevestigingspunten ophanging door corrosie,MTTF=45jr, IA=2017,RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 1692.86 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 394200 | 59130 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, onvoldoende of te veel (extra belasting op cilinder) | Verankeren / vasthouden van de hydraulische perscilinder maalgang | TRUE | 8760 | 131400 | TRUE | 0 | 3 | 1762.566 | 0 | 0 | Frame: Cardanische ophanging | 879694.7178 | 122639.4438 | 169 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2591.6 | 0 | 1.1368e-06 | 25A-001.01.1.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Martin Schipper Jack 07082017: bevestiging cardan is 2016/2017 gereviseerd. Hoe lang kan het dan nog mee?? | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6047.026 | 0.90457 | 5469.9518 | 84.1451 | 1.0042 | 84.4993 | 0.4979 | 1.0042 | 0.5 | 0.00019211 | 0 | 3a85a810-f068-48c6-8cba-221ceb7dee6e
25A-001.01.01.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.883 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 15.0528 | 0.0896 | 0 | Blokkeren cardanische ophanging door corrosie, MTTF=50jr met IN-SVO, IA= 2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 1397.12 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, onvoldoende of te veel (extra belasting op cilinder) | Verankeren / vasthouden van de hydraulische perscilinder maalgang | FALSE | 8760 | 87600 | TRUE | 0 | 5 | 3600 | 0 | 0 | Frame: Cardanische ophanging | 401982.3789 | 78840 | 168 |  |  |  |  | 1 | 1 | 11164.8 | 0 | 2.4877e-06 | 25A-001.01.1.4.1.A | 350400 | TRUE | 168 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Martin S Waarborgen beweeglijkheid cardanische ophanging cilinder schuif Indirect effect is onbeweeglijkheid ophanging met groter kans op (mechanische) schade Jack 07082017, ophangingen zijn gereviseerd 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16161.92 | 0.26861 | 4341.2392 | 183.0528 | 0.26212 | 47.9821 | 1.0896 | 0.26212 | 0.28561 | 0.00041793 | 0 | d6565c22-fd02-4c64-b8d6-a8bafaf659a1
25A-001.01.01.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.333 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5426 | 1.6278 | 0.5426 | 0 | Uitharden en daardoor lekkage/falen hydrauliekslangen (lagere MTTF door zout en TATA steel): MTTF=10jr, IA=2015 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende doorstromen | Doorstromen hydrauliekolie | FALSE | 17520 | 4380 | TRUE | 0 | 100 | 1591.928 | 0 | 0 | Koppeling: Flexibele Hydraulische aansluitslang | 66945.8625 | 0 | 1.1659 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5234.08 | 0 | 1.4937e-05 | 25A-001.01.1.5.1.A | 70080 | TRUE | 6 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901- Martin Schipper 2 slangen per schuif = 8 slangen per maalgang Jack 21082017, nav onderhouds informatie PPO IA aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 6826.008 | 0.11127 | 759.5289 | 7.6278 | 0.27659 | 2.1098 | 6.5426 | 0.10749 | 0.70327 | 1.7415e-05 | 0 | 30955c21-dc61-48b3-9dd9-7acb0b93a345
25A-001.01.01.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.6806 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3606 | 0.7212 | 0.3606 | 0 | Falen door veroudering naderingsschakelaar, MTTF=15 jr, IA = 1998 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Verkeerd of niet detecteren | Detecteren stand van persschuif maalgang | FALSE | 166440 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 587.028 | 0 | 0 | Meetsysteem: eindschakelaars (term naderingsschakelaars is beter!) (n=4, 4 schakelaars per persschuif) | 81707.2716 | 0 | 0.6009 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2239e-05 | 25A-001.01.1.6.1.A | 105120 | TRUE | 2.5 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Lionel Falen van elke eindschakelaar is direct merkbaar, geen specifieke inspecties noodzakelijk | 0 | 1 | 804.09 | 0 | 50 | 50 | 1391.118 | 0.21799 | 303.2451 | 3.2212 | 0.35525 | 1.1443 | 5.3606 | 0.10673 | 0.57216 | 7.3543e-06 | 0 | 75615280-e16f-4a85-838f-d26042459aa1
25A-001.01.05.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5827 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.1472 | 0.2684 | 0 | Vastzitten kleppenraam door vervuiling / veroudering: MTTF=20jr,met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende openen / onterecht suiten | Druk opbouwen voor bulbpomp, bij falen persschuiven voorkomen tegenstroom zout water | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 35000 | 0 | 0 | Klep: Kleppenraam staal beweegbaar | 134010.525 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 58052 | 0 | 7.4621e-06 | 25A-001.01.5.7.1.A | 140160 | TRUE | 24 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel Afbreken scharnieren door corrosie beschouwd onder dezelfde faaloorzaak Jack 09082017 data gewijzigd nav informatie PPO. | 0 | 1 | 251666.8 | 0 | 50 | 50 | 344718.8 | 0.15281 | 52676.3336 | 26.1472 | 0.15062 | 3.9384 | 3.2684 | 0.15062 | 0.4923 | 5.9697e-05 | 0 | 978e90f7-1bda-4308-92d7-dfa2123d5e8d
25A-001.01.05.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 4.21 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0897 | 0.4485 | 0.0897 | 0 | Losraken en uit elkaar vallen stroomgeleider (staal,4 per maalgang) door corrosie / oplossen: MTTF= 50 jr met SVO, IA=2017 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet dempen | Geleiden waterstroom, voorkomen wervelingen | FALSE | 8760 | 70080 | TRUE | 0 | 6 | 5122.524 | 0 | 0 | Golfslagdemper, stalen klep (1 per schuif, 4 per maalgang) (n=4) | 401945.4896 | 61320 | 4.0823 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6358.8 | 0 | 2.4879e-06 | 25A-001.01.5.8.1.A | 350400 | TRUE | 4 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: Mttf GEWIJZIGD IN 50 JR IP 30 JR Sessie 20150901 - Lionel In 4 maalgangen met elk 4 golfslagdempers 3 afgebroken in 40jr, andere gefixeerd. Effect is verhoogde kans op beschadiging aan andere constructieve delen van het gemaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11481.324 | 0.12245 | 1405.8973 | 4.4485 | 0.32118 | 1.4288 | 1.0897 | 0.26223 | 0.28575 | 1.0156e-05 | 0 | d188b14e-d8b4-4c82-83ed-16506934ea54
25A-001.01.06.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.24054 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.414 | 3.0175 | 0.6035 | 0 | Verminderde doorstroomopening / watertoevoer t.g.v. aangroei sealife aan krooshek, MTTF = 3jr, stdev hoger dan 15%, IA=2012 |  | 1 | 0 |  | Spuien 41-60% functieverlies | 0 | 25301.75 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen / blokkeren maalstroom | Beschermen pomp door tegenhouden objecten in maalstroom | FALSE | 43800 |  | FALSE | 0 | 0 | 54044.055 | 0 | 0 | Rooster: Krooshek (1-4) (Vuilvangrooster) staal (Vraag/opmerking: hier alleen maalgang 1, kopieren naar andere maalgangen) | 4353.7253 | 0 | 1.024 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12070 | 0 | 0.00022969 | 25A-001.01.6.8.1.A | 4380 | TRUE | 100 | 100 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel T.g.v. aangroei neemt debiet door hek af, maar niet tot 0, daarom als effect 'Spuien 41-60%' toegekend. Schade pompen kan meevallen om reden dat deze afschakelen bij een te groot hoogte verschil over het krooshek en of tussen krooshek en pomp (te weinig water aanvoer waardoor een "kuil" ontstaat. In de beginfase van het dichtslibben van het rooster zal de pomp meer energie verbruiken, hoeveel is moelijk te bepalen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 91415.805 | 0.19081 | 17442.9413 | 103.0175 | 0.038084 | 3.9233 | 100.6035 | 0.0077995 | 0.78466 | 0.0002352 | 0 | a5fb2cbc-5700-4f92-b505-2627dfd089bb
25A-001.01.06.08.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5115 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 49.9685 | 49.9686 | 0 | Vervuiling krooshek door aanstromen van objecten (random falen), MTTF=1jr, (alleen SVO taak) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen / blokkeren maalstroom | Beschermen pomp door tegenhouden objecten in maalstroom | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 102107.5814 | 0 | 0 | Rooster: Krooshek (1-4) (Vuilvangrooster) staal (Vraag/opmerking: hier alleen maalgang 1, kopieren naar andere maalgangen) | 2940.2169 | 3459.6716 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00034011 | 25A-001.01.6.8.1.A | 4380 | TRUE | 99 | 99 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915- Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 102107.5814 | 0.093048 | 9500.9522 | 148.9685 | 0.047243 | 7.0377 | 148.9686 | 0.047243 | 7.0377 | 0.00034011 | 0 | 0cd77f0c-5382-47af-82f7-0b121e989389
25A-001.01.06.10.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0026 | 45.023 | 5.0026 | 0 | Falen schuifgeleiding door verkeerde bevestiging (menselijk falen, random), MTTF =10 jr, IA=2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 17008.7284 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet geleiden schuif | Geleiden schuif | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 27213.9468 | 0 | 0 | Algemeen | 87554.4717 | 86961.6525 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.01.6.10.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel Door andere materiaalkeuze (voorkeur Hakorit) of verbetering ontwep voorkom je het betreffende menselijke falen. Hierdoor wordt MTTF veel groter | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44222.6752 | 0.44172 | 19534.0294 | 45.023 | 0.44172 | 19.8876 | 5.0026 | 0.44172 | 2.2097 | 0.00010279 | 0 | c5f3cf4d-e6a9-4c0a-a4f6-409c461ca2d5
25A-001.01.06.10.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.0392 | 0 | RI & E risico nr. 4 - Op het dak van het gemaal t.h.v. de bedienpost staan diverse ventilatoren opgesteld omgeven door een afscherming. De aluminium afscherming is bouwvallig en ligt voor een deel los op het dak. | "RI & E risico nr. 4 - Op het dak van het gemaal t.h.v. de bedienpost staan diverse ventilatoren opgesteld omgeven door een afscherming. De aluminium afscherming is bouwvallig en ligt voor een deel los op het dak. Met de juiste en krachtige wind kan dit materiaal van het dak vallen. - Persoonlijk letsel. Vallende onderdelen op passaten, omstanders of personeel. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Algemeen | 8753.1375 | 8809.7186 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00011424 | 25A-001.01.6.10.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 2.8561e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0392 | 0.14064 | 7.0373 | 0 | 0 | 97405381-db09-425b-a3d9-defbd8279cd0
25A-001.01.07.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 8.3145 | 16.629 | 8.3145 | 0 | Random falen glasvezelverbinding (vervuiling, verkeerd onderhoud), MTTF=6jr (Deze storing doet zich over 6 maalgangen gemiddeld 1 maal per jaar voor, darhalve MTTF=6 jr voor 1 individuele maalgang), IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verbinden | Verbinden datakabel | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 3159.51 | 0 | 0 | connector DATA: Data- stekker glasvezel | 52679.0547 | 52824.7363 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 415.725 | 0 | 1.8983e-05 | 25A-001.01.7.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Verhoogde faalkans tijdens het jaarlijks loshalen van de kabels (ca 25 meter, merkbaar falen in besturingskast pomp in geval geen verbinding Jack 24082017, IA gewijzigd nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3575.235 | 0.34877 | 1246.9251 | 16.629 | 0.34877 | 5.7997 | 8.3145 | 0.34877 | 2.8998 | 3.7966e-05 | 0 | 1ee53dbf-5344-42a8-bd70-4e1e477f13ea
25A-001.01.07.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.6252 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0924 | 2.31 | 0.0924 | 0 | Slecht contact als gevolg van corrosie stekker en contrastekker, MTTF=40jr, IA=2012 (maalgangen 1 t/m 4, IA=2004 voor maalgangen 5&6) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verbinden voeding | Verbinden voeding | FALSE | 43800 | 17520, 8760 | TRUE | 0 | 75 | 1137.648 | 0 | 0 | connector HS: Hoogspannings-koppelstekker (pomp aan HS-kabel) 2x | 400952.0322 | 0 | 5.7763 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4406.56 | 0 | 2.4941e-06 | 25A-001.01.7.7.1.A | 280320 | TRUE | 4 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Deze connector (stekker met contrastekker) is vergrendeld met sleutel die zich bevindt bij de omvormer als systeem in bedrijf is. (dit geldt slechts voor maalgangen1 t/m 4 Contrastekker zit op pomp, tijdens OH pompverhoogde kans op beschadiging losse stekker, | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5544.208 | 0.46703 | 2589.2939 | 6.31 | 1.1501 | 7.257 | 1.0924 | 0.26573 | 0.29028 | 1.4406e-05 | 0 | 93412da0-b11c-4b5a-9ab3-d51ae3051f04
25A-001.01.07.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.96596 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 358.2675 | 0.4909 | 0 | Beschadigen wikkelingen (agv trillingen, lekkend water etc.), MTTF= 100jr (1x opgetreden ca. 2000 sinds 1972 (4 pompen), IA = 2015 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven bulkpomp | Aandrijven bulkpomp | FALSE | 17520 | 43800, 17520 | TRUE | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Elektromotor: | 41750.4695 | 0 | 34.1503 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4909 | 0 | 2.3952e-05 | 25A-001.01.7.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Een externe oorzaak is contact met water na het lekken van water in het pomphuis Vervangen motor niet aan de orde, in dat geval moet gehele pomp worden vervangen Kostsluiting tijdens bedrijf theortisch wel mogelijk, maar nooit voorgekomen(HIER NIET ALS DOMINANT BESCHOUWD) Jack IA aangepast nv onderhoudsgegevens PPO, gemiddelde IA genomen alle pompen zitten in onderhoudsregime van 1/pj klein onderhoud en 1x per 4 jaar groot onderhoud.. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4909 | 1.4215 | 6977.9452 | 358.2675 | 1.4218 | 509.3685 | 10.4909 | 0.066514 | 0.69779 | 0.00081796 | 0 | 33041a13-fbc8-4368-964b-1d09765786f1
25A-001.01.07.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3487 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 21.18 | 0.1765 | 0 | Veroudering conservering ophangframe bulbpomp, MTTF=25jr, met SVO, IA=1995 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet goed plaatsen bulbpomp in werkhal | Plaatsen bulbpomp in werkhal | FALSE | 192720 | 8760, 43800 | TRUE | 100 | 60 | 9000 | 0 | 0 | Frame: Ophangframe | 6932.9577 | 0 | 6.4768 |  |  |  |  | 1 | 1 | 88736.25 | 0 | 0.00014424 | 25A-001.01.7.12.1.A | 175200 | TRUE | 288 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907- Lionel 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Jack 24082017, IA gwijzigd nav informatie over onderhoud. Pompen en frames zitten in regime van 1 - 4 jaar klein groot onderhoud. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 97736.25 | 0.13382 | 13078.888 | 409.18 | 0.11802 | 48.2913 | 63.1765 | 0.0063699 | 0.40243 | 0.0009342 | 0 | 942b28c0-3f6d-41cc-a7a0-476b419ae00b
25A-001.01.07.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2732 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1816.7876 | 2.4912 | 0 | Lekkage handvijzels, random falen, (mogelijk door veroudering rubbers van pakking), waardoor zout water in pomp binnendringt (detectie in bedrijf, door vlotters in pomp, MTTF, 1x per 20 jaar |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp | Fixeren en centreren bulbpomp | FALSE | 0 | 730 | TRUE | 0 | 598.2109 | 215355.3904 | 0 | 0 | Handvijzel: handvijzel (4 stuks, n=1!) | 175818.8825 | 728.8263 | 729.2821 |  |  |  |  | 1 | 1 | 747360 | 0 | 5.6877e-06 | 25A-001.01.7.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Indien faalwijze zich manifesteert bij terugplaatsen in rubbers na revisie, dan wordt dit ter plekke en direct verholpen,zonder overtollige lekkage van zout water in pomp @Jack - kosten groot onderhoud nagaan en opnemen in CM taak Jack 01092017 kosten zijn correct. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 962715.3904 | 0.48884 | 470609.6717 | 1816.7876 | 0.63035 | 1145.2037 | 2.4912 | 0.63004 | 1.5696 | 0.0041479 | 0 | 0d5f0d17-78bd-490b-a2ad-b84ba1507360
25A-001.01.07.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0035 | 25.0175 | 5.0035 | 0 | Lekkage membraan vijzel, random falen met gevolg dat vijzels zijn verbogen bij in- en uitnemen van pomp, t.g.v. niet ver genoeg indraaien vijzel bij plaatsing/demontage. Pomp kan niet goed gepositioneerd worden, MTTF=10jr, geen SVO |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp | Fixeren en centreren bulbpomp | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 14860.395 | 0 | 0 | Handvijzel: handvijzel (4 stuks, n=1!) | 87538.7229 | 86927.8923 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 300210 | 0 | 1.1424e-05 | 25A-001.01.7.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Martin Schipper Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau De gevolgschade manifesteert zich bij uitnemen pomp voor onderhoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 315070.395 | 0.44186 | 139217.6521 | 25.0175 | 0.44186 | 11.0543 | 5.0035 | 0.44186 | 2.2109 | 5.7118e-05 | 0 | 26fab910-a8e3-470d-a2ea-9786364937a7
25A-001.01.07.15.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3189 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2731 | 199.6361 | 0.2731 | 0 | Slijtage lager bulbpomp (achter) (als gevolg van draaiuren, trillingen): MTTF=20jr, IA=2015. |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet draaien waaier bulbpomp | Draaien waaier bulbpomp | FALSE | 17520 | 43800, 8760 | TRUE | 0 | 60 | 58970.42 | 0 | 0 | Lager: Lager achter (Niet bij de waaier, aan zeezijde) | 6922.373 | 0 | 19.0861 |  |  |  |  | 1 | 1 | 68193 | 0 | 0.00014446 | 25A-001.01.7.15.1.A | 131400 | TRUE | 1008 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Als verkeerde olie wordt toegepast, dan moet lager worden vervangen @Lionel - check uitgangspunt kosten lagers voorzijde bulbpomp (11 keuro) @Jack - check uitgangspunt vervangingsjaar achterste lagers bulppomp maalgang 2016. Jack 21082017, IA aangepast nav informatie PPO over onderhoud aan pompen en lagers | 0 | 1 | 36004.1 | 0 | 50 | 50 | 163167.52 | 0.18268 | 29807.4434 | 1207.6361 | 0.30478 | 368.0615 | 63.2731 | 0.0079576 | 0.5035 | 0.0027572 | 0 | c3fc2738-a16c-44a4-b385-de1bf0bc488f
25A-001.01.07.16.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2995 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0484 | 40.7044 | 0.0484 | 0 | Slijtage lager bulbpomp (voor) (als gevolg van draaiuren , olietekort, trillingen): MTTF= 8jr, IA= 2015 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet draaien waaier bulbpomp | Draaien waaier bulbpomp | FALSE | 17520 | 43800 | TRUE | 0 | 10 | 289403.6 | 0 | 0 | Lager: Lager voor (Bij de waaier, kanaalzijde) | 21847.1299 | 26257.8752 | 366.1491 |  |  |  |  | 1 | 1 | 151694 | 0 | 4.5773e-05 | 25A-001.01.7.16.1.A | 43800 | TRUE | 7300 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Als verkeerde olie wordt toegepast, dan moet lager worden vervangen @Lionel - check uitgangspunt kosten lagers voorzijde bulbpomp (16 keuro) Jack 21082017, IA, MTTF en kosten aangepast nav onderhoudsgegevens PPO. Lagers worden in 5 jaarlijks onderhoud vervangen. | 0 | 1 | 236137.4 | 0 | 50 | 50 | 677235 | 0.028383 | 19221.6291 | 7340.7044 | 0.025168 | 184.7473 | 20.0484 | 0.010957 | 0.21968 | 0.01676 | 0 | 3053e19e-6880-4207-800c-b0b9c6e1a2c9
25A-001.01.07.17.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.93316 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1.6704 | 0.1044 | 0 | Uitval, veroudering, storing luchtdroger inclusief ruimteventilator, MTTF 35 jr, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet regelen luchtvochtigheid | Het regelen van de luchtvochtigheid in het droge pompcompartiment en de pompmotor | FALSE | 8760 | 8760, 43800, 17520 | TRUE | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | Luchtdroger: luchtdroger | 7168.0599 | 0 | 0.15826 |  |  |  |  | 1 | 1 | 11252.8 | 0 | 0.00013951 | 25A-001.01.7.17.1.A | 245280 | TRUE | 8 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Vochtige lucht heeft nadelige effecten op prestatie bulppomp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 11252.8 | 0.32955 | 3708.3813 | 9.6704 | 0.5113 | 4.9445 | 61.1044 | 0.0050574 | 0.30903 | 2.2079e-05 | 0 | 16f6e30e-abcc-439f-8a0e-a041b686b172
25A-001.01.07.29.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3663 | 0 | Uitvallen oliepomp van smeersysteem: (alleen SVO taak) MTTF=6jr (Deze storing doet zich over 6 maalgangen gemiddeld 1 maal per jaar voor, darhalve MTTF=6 jr voor 1 individuele maalgang), IA=2015 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren lagers | Smeren lagers | TRUE | 17520 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Smeersysteem: Oliepomp smering lagers (Vraag/opmerking: o.liepompsmering alleen bij lager voorzijde / kanaalzijde) | 7504.3304 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00013326 | 25A-001.01.7.29.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | @JOP: moet nog Sessie 20150907 - Martin 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Faaloorzaak niet voorwaardelijk voor pompen maalgang, maar wel herstelactie nodig (niet dominant) @Hans - opzoeken OH taak + faargedrag in LIB Jack 24082017, data gewijzigd nav informatie onderhoud PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3663 | 0.049478 | 2.8879 | 0 | 0 | 3f4d52e3-8a34-4345-96f6-8dcd26c06e77
25A-001.01.07.30.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1893 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 9.5472 | 0.3978 | 0 | Afkeuren staalkabels door veroudering / corrosie, MTTF=18jr, IA=1995 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 157680 | 23652 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende staiel/plaatsvast ophangen van de pomp | Ophangen van de pompbehuizing | FALSE | 192720 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Staalkabel (hangkabels): staalkabels 4 stuks | 8051.7962 | 0 | 1.352 |  |  |  |  | 1 | 1 | 89547.2 | 0 | 0.0001242 | 25A-001.01.7.30.1.A | 131400 | TRUE | 64 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Jack Er is niet bekend wanneer laatste vervanging is geweest van de hangkabels, daarom laatstevervanging staalkabels ophanging bulbpomp gehandhaafd op herinnering expert in sessie (1995) 220291-191 onderhoudsbladen A Bulbpomp.xls Alleen belast bij hijsen bulbpomp (1x per jaar in en uithijsen),dus geen risico op breuk,mits kabel niet is afgekeurd. Jack 24082017, data gewijzigd nav onderhoudsinfo PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 89547.2 | 0.15696 | 14054.9697 | 73.5472 | 0.1911 | 14.055 | 54.3978 | 0.010766 | 0.58562 | 0.00016792 | 0 | 03ef88e6-2643-4362-89e2-3c95d22a75af
25A-001.01.07.31.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6052 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 379.308 | 0.1299 | 0 | Falen stator / rotor (van de electromotor bulbpomp): MTTF=60jr, IA=2004 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven bulbpomp | Aandrijven bulbpomp | FALSE | 113880 | 43800, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | Stator: Stator / rotor (Vraag/opmerking: stator/rator is in feite onderdeel van de de electromotor) | 7165.0698 | 0 | 42.0303 |  |  |  |  | 1 | 1 | 860415 | 0 | 0.00013957 | 25A-001.01.7.31.1.A | 438000 | TRUE | 2190 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Jack Toelichting op kosten: Revisiekosten €626000, dit is het gemiddelde van 4 revisies. P1 1999, P4 2001, P2 2003. Revisie inclusief BTW €757500 Jack 31082017, fout in bedrag CM taak data aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 860415 | 0.33212 | 285764.3746 | 2569.308 | 0.38208 | 981.6847 | 61.1299 | 0.0054997 | 0.33619 | 0.005866 | 0 | 169d1c66-e554-458a-9f74-684e90e38ba2
25A-001.01.07.32.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4612 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 337.5105 | 1.0049 | 0 | Opgebouwde serieuze beschadiging waaier door objecten (random falen), MTTF=50jr voor opgebouwde beschadiging, (kleine beschadiging MTTF=1jr) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet malen waterstroom | Malen waterstroom | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 35280 | 0 | 0 | Vijzel: pompwaaier (Vraag/opmerking: hier wordt met vijzel de waaier bedoeld) | 435864.2651 | 8667.2679 | 335.8648 |  |  |  |  | 1 | 1 | 150112.5 | 0 | 2.2943e-06 | 25A-001.01.7.32.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Zonder SVO hoge kans op gevolgschade (MTTF=10jr) aan andere onderdelen pomp, zoals lagers. Met jaarlijks SVO wordt dit geheel voorkomen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 185392.5 | 0.67157 | 124503.7644 | 337.5105 | 0.99132 | 334.5817 | 1.0049 | 0.99117 | 0.99603 | 0.00077057 | 0 | 7f006faf-1e55-4c05-9279-2596e73a4f66
25A-001.01.07.33.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99898 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0033 | 5.0163 | 1.0033 | 0 | Sensor (willekeurig type) meetsysteem pomp defect (random falen) exclusief logica die ondereel is van RIO maalgang, MTTF=50jr per sensor (geen bekendheid met storingen van sensoren!) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten voorwaarden opstarten / draaien pomp | Meten voorwaarden voor aanspraak draaien pomp | FALSE | 0 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 73 | 923.0075 | 0 | 0 | Bulppomp algemeen (n=30, ongeveer 30 sensoren) | 436559.3541 | 8656.4519 | 4.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 200.66 | 0 | 2.2906e-06 | 25A-001.01.7.33.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Circa 30 sensoren per pomp (trilling, temperatuur, tacho, toegang, olie, lagers, luchttemp, vochtigheid, vlotters, etc) Meest kritisch en kostbaar lijkt het trillingmeetsystem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1123.6675 | 0.99511 | 1118.1747 | 5.0163 | 0.9951 | 4.9918 | 1.0033 | 0.99516 | 0.99844 | 1.1453e-05 | 0 | 87f0f206-1ec2-4d70-8a9f-4179b874e6b0
25A-001.01.08.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3294 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3265 | 0.9795 | 0.3265 | 0 | Slijtage koolborstels voeding generator, MTTF=3 jr, IA onbekend, daarom 1 jaar genomen | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 12 | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 3942 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende bekrachtigen | Bekrachtigen vna de generator | FALSE | 26280 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 11432.84 | 0 | 0 | Koolborstelset: aan de zuidzijde een koolborstelset | 17294.1386 | 0 | 0.53223 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5065.3 | 0 | 5.7823e-05 | 25A-001.01.8.11.1.A | 17520 | TRUE | 12.5 | 25 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin Sessie 20150602 Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau Falen koolborstel zou betekenen Geen elektriciteit opwekking tbv pomp maalgang, wordt daarom geinspecteerd en op basis daarvan al of niet in 1 uur vervangen | 1.4288e-08 | 15.3296 | 0 | 0 | 50 | 50 | 16498.14 | 0.026241 | 432.9318 | 13.4795 | 0.12678 | 1.7089 | 25.3265 | 0.022492 | 0.56965 | 3.0775e-05 | 0 | db2a0db5-5f40-4113-ac16-c9866a9dddfd
25A-001.01.08.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Overmatige slijtage c.q. vastzitten van lagers t.g.v. te weinig / geen olie, danwel verkeerde olie kwaliteit / type. Vaste waarde =100jr, IA 1975, met SVO | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende draaien / glijden | Draaibaar houden van motor- en generatoras in de behuizing | FALSE | 350400 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Lager: Glijlager | 438000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.8.13.1.A | 876000 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150602 - Lionel Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau In praktijk treedt de slijtage van glijlagers niet op doordat jaarlijks SVO aan olie wordt uitgevoerd - geen CM en REV taak, | 5.7078e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86f7e75c-40bc-4b2c-a79e-1ae501ab8829
25A-001.01.08.18.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop: Noodstopknop | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.01.8.18.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 594ce03d-6516-454e-9287-21d6cd8f0512
25A-001.01.08.19.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.62404 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 194.7535 | 0.1344 | 0 | Veroudering omvormerinstallatie (geheel van motor, generator en toerenregeling), MTTF=40jr, IA=2005 | "RI & E risico nr. 6 - In de omvormerruimte zijn de snel draaiende delen van de aanwezige roterende omvormers niet afgeschermd. - De mogelijkheid bestaat om met ledematen of loszittende kledij vast komen te zitten tussen de open draaiende delen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 12 | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omvormen | Omvormen energie | FALSE | 105120 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Omvormer installatie (toeren regeling): Omvormer Dynamisch pomp 1 (geheel van motor en generator betreft omvormer installatie) | 386107.1932 | 0 | 815.1917 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25376 | 0 | 2.59e-06 | 25A-001.01.8.19.1.A | 280320 | TRUE | 730 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem Verbranden wikkeling door verkeerd afschakelen HS of losgetrilde aansluiting | 4.3456e-09 | 74.8912 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25376 | 0.55582 | 14104.5604 | 924.7535 | 0.55373 | 512.0626 | 1.1344 | 0.31084 | 0.35261 | 0.0021113 | 0 | f3a6d9bc-54d9-4b0b-8f05-aa49db03a861
25A-001.01.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.5589 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5531 | 18.2523 | 0.5531 | 0 | Lekkage olie door breuk verouderde slangen / koppelingen hydraulische aggregaat, MTTF=10jr, IA= 2017, VGM-3 effect |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen,, [RF=0.01] | VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aandrijven - elektrohydraulisch | Aandrijven persschuiven maalgang | FALSE | 8760 | 730, 1460 | TRUE | 0 | 900 | 11936.476 | 0 | 0 | Aansluitleiding: Hydrauliek slangen (n=4) | 66838.5955 | 0 | 10.1101 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6691.375 | 0 | 1.4961e-05 | 25A-001.01.9.1.1.A | 70080 | TRUE | 48 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908- Martin Schipper VGM-3 vanwege olielozing in milieu Jack 24082017, IA gewijzigd nav nderhoudsinfo PPO. | 1.2628e-08 | 0.11964 | 0 | 0 | 50 | 50 | 18627.851 | 0.27754 | 5170.0295 | 66.2523 | 0.35717 | 23.6631 | 6.5531 | 0.10942 | 0.71706 | 0.00015126 | 0 | 43dd7cd9-2686-4aca-be77-d6164bce02f6
25A-001.01.09.20.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen oliefilter in oliereservoir van hydraulisch aggregaat persschuif, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde 100jr (alleen SVO taak) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende reinigen | Reinigen hydrauliekolie in oliereservoir | FALSE | 0 | 730, 8760 | TRUE | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | Oliefilter: filter (filtratiepomp) | 438000 | 730 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.20.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behoort hier 2 maandelijks controleren (drukverschil) dmv aanwezige manometer | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2bb8af96-03a7-415e-9a2a-fa45079a6537
25A-001.01.09.21.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen retour oliefilter van hydraulisch aggregaat persschuif, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde 100jr (allen SVO taak) |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende reinigen | Reinigen hydrauliekolie aggregaat maalgang | FALSE | 0 | 730, 8760 | TRUE | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | Oliefilter: retour oliefilter (met meting/melder) | 438000 | 730 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.21.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behoort hier 2 maandelijks controleren (drukverschil) dmv aanwezige manometer | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1bba2a41-b0e8-4d7e-b25a-8ade4fda95e1
25A-001.01.09.22.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuilen ontluchter olietank inclusief filter, falen voorkomen door SVO taak, vaste waarde=100jr met SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende ontluchten | Ontluchten hydrauliekolietank aggregaat maalgang | FALSE | 0 | 730, 8760 | TRUE | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | Ontluchter: Ontluchter olietank inclusief filter (nr 43 van legenda) | 438000 | 730 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.22.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S Tot TG Schouw behhoort hier 2 maandelijks inspecteren verzadigings indicatoren | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425c06a3-9b3a-4626-8f78-418a2b637c47
25A-001.01.09.24.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.8392 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.1835 | 31.0115 | 0.1835 | 0 | Falen door veroudering / slijtage hydraulische pomp unit, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat persschuiven gemaal, MTTF=40jr, IA=2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | TRUE | 148920 | 8760, 52560, 17520 | TRUE | 0 | 84 | 6420.94 | 0 | 0 | Pomp: Pomp 1 hydrauliek (n=4) | 200595.3744 | 0 | 21.5303 |  |  |  |  | 1 | 1 | 55505 | 0 | 4.9852e-06 | 25A-001.01.9.24.1.A | 280320 | TRUE | 16 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S @Lionel - Uitzoeken kosten vervangen pomp unt met E-motor van hydraulisch aggregaat (Zijn deze werkelijk zo hoog als hier gemodellerd?) @Lionel - Aangeven hoeveel tijd nodg om gefaalde pomp uit te wisselen met nieuwe pomp inclusief levertjd | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 61925.94 | 0.20881 | 12930.9607 | 47.0115 | 1.4692 | 69.0687 | 2.1835 | 0.18717 | 0.40869 | 0.00010733 | 0 | 9de38e95-9b5f-406e-aaaf-000ff41fd59b
25A-001.01.09.31.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vervuiling veroudering hydrauliek olie, met SVO door Meetprogramma Hydrauliek (MIP) en tijdig vervangen oliefilters hoeft olie nooit te worden vervangen, vaste waarde = 100jr | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren | Smeren hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 0 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.01.9.31.1.A | 876000 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin S | 5.5936e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8fa11fc1-76f7-4cc2-9353-7bf04a1e972b
25A-001.01.09.31.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 50.0394 | 50.0394 | 0 | Olieniveau te laag door lekkage in hydraulische systemen, MTTF=1jr | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01],, Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende smeren | Smeren hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 8753.1026 | 8769.4819 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50039.4 | 0 | 0.00011425 | 25A-001.01.9.31.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908- Martin Specifieke oorzaken van lekkages zijn impliciet meegenomen in andere faaloorzaken Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 2.8561e-09 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50039.4 | 0.14085 | 7047.9109 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 50.0394 | 0.14085 | 7.0479 | 0.00011425 | 0 | b8150f6c-5c6b-4084-b174-fdd3356d55f4
25A-001.01.09.31.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.1019 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 98.28 | 0.0975 | 0 | Falen / veroudering / bereiken technische levensduur van hydraulisch aggregaat een persschuif van een maalgang, leidende tot lekkages, falende appendages, pompen, MTTF=50 jr met SVO, IA=1997 | "RI & E risico nr. 7 - De opslagvoorzieningen en jerrycans met hydrauliekolie en koelvloeistof zijn niet op een lekbak geplaatst. - Struikelgevaar op de vloer bij lekkage hydrauliekolie. Bij een mogelijke lekkage is het mogelijk dat hydrauliekolie over de vloer stroomt. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI & E risico nr. 8, 9 | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | TRUE | 175200 | 8760, 8760, 43800, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat: Algemeen | 399088.8383 | 0 | 242.6241 |  |  |  |  | 1 | 1 | 104875 | 0 | 2.5057e-06 | 25A-001.01.9.31.3.A | 350400 | TRUE | 168 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150908 - Martin Schipper Eerste 15 jaar nooit functionele storing geweest van hydralisch aggregaat persschuiven @Lionel - Check uitgangspunt kosten totale vervanging van één hydraulisch aggregaat persschuif per maalgang (100 keuro / aggregaat) | 1.0622e-09 | 186.4891 | 0 | 0 | 50 | 50 | 104875 | 0.14254 | 14949.3938 | 266.28 | 1.1318 | 301.3798 | 1.0975 | 0.27243 | 0.29899 | 0.00060795 | 0 | 48d15b00-f628-4136-952a-6a680f2decec
25A-001.01.10.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4643 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.671 | 6.039 | 0.671 | 0 | Falen ventilator omvormer + motor, (lager), MTTF= 12jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of te weinig koeling | Koelen van de generator/motor omvormer van de bulbpomp | FALSE | 17520 | 35040, 17520 | TRUE | 0 | 37 | 8840.44 | 0 | 0 | koelmachine: luchtkoelinstallatie van de generator (n=2), Deel ? cofely type THLE800TA bouwjaar 1997 serienummer …………. code ……………. capaciteit 1,2 kgr/m3 | 77235.0555 | 0 | 8.1183 |  |  |  |  | 1 | 1 | 28955 | 0 | 1.2947e-05 | 25A-001.01.10.4.1.A | 87600 | TRUE | 40 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem vd Oever Ventilator zelf wordt niet preventief vervangen vanwege moeilijke toegankelijkheid. @Peter - Integraal beoordelen of dit principe valide is met en ingeschatte MTTF van 10 jr. Aangedreven met V-riem, Falen frequentieregelaar ventilator kan worden overbrugd Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 37795.44 | 0.13549 | 5120.8092 | 46.039 | 0.15076 | 6.9409 | 5.671 | 0.13599 | 0.77121 | 0.00010511 | 0 | 0cb31ab2-760d-45ac-8d1f-e54ac88277fb
25A-001.01.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2923 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5433 | 5.9763 | 0.5433 | 0 | Losraken bevestiging (bouten) A-frame op schuif, MTTF=10 jr, IA=2017 jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 16573.2 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet ophangen afsluitschuif maalgang | Ophangen afsluitschuif maalgang | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 18726.6 | 0 | 0 | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 66938.7007 | 8760 | 8.2491 |  |  |  |  | 1 | 1 | 6543.3 | 0 | 1.4939e-05 | 25A-001.01.11.1.1.A | 70080 | TRUE | 48 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong Jack 24082017, data gewijzigd nav onderhoudsinformatie PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 41843.1 | 0.11683 | 4888.6123 | 53.9763 | 0.14232 | 7.6821 | 6.5433 | 0.10673 | 0.69837 | 0.00012323 | 0 | 80aacf75-b719-472d-b175-7b808f43e0f7
25A-001.01.11.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.4452 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0.576 | 0.006 | 0 | Veroudering conservering A-frame + schuifgeleiding + rubber afdichting (omega rubber), MTTF=15 jaar, IA=2017 |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet ophangen afsluitschuif maalgang | Ophangen afsluitschuif maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frame: Frame A-Frame constructie cilinder | 72927.0729 | 61314.8435 | 16.0799 |  |  |  |  | 1 | 1 | 42000.06 | 0 | 1.3712e-05 | 25A-001.01.11.1.1.A | 70080 | TRUE | 96 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 60060 | 0 | 50 | 50 | 102060.06 | 0.0075744 | 773.0417 | 96.576 | 0.076766 | 7.4138 | 6.006 | 0.012858 | 0.077227 | 0.00022049 | 0 | bceafda4-29a2-4093-92ca-243cb6f0577c
25A-001.01.11.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6298 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 3.8238 | 0.6373 | 0 | Veroudering conservering van schuiven (Civiel en Wtb), MTTF=15 jaar, IA= 2017. Ook excentriek en lagers, RF keren = 1%, vanwege dubbel kering |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onterecht afsluiten maalgang | Afsluiten maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schuif : Schuif staal 1 | 94451.5127 | 94111.2782 | 4.2749 |  |  |  |  | 1 | 1 | 42196.8 | 0 | 1.0587e-05 | 25A-001.01.11.5.1.A | 105120 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Marcel | 0 | 1 | 77735.7 | 0 | 50 | 50 | 119932.5 | 0.1528 | 18326.0182 | 19.8238 | 0.22187 | 4.3982 | 4.6373 | 0.15807 | 0.73304 | 4.526e-05 | 0 | 762141b0-a0af-43da-9175-03279d6f9613
25A-001.05.04.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Druk- en niveausensoren geven foutieve informatie of zijn defect, de afdrukvijzel wordt dan niet uitgestuurd,,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende positioneren en fixeren pomp | Positionering en fixatie van bulbpomp in de maalgang | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch, Algemeen: hydraulische unit voor vijzels in het pomphuis | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.05.4.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau (MTTF 1 jr. > MTTF> 1 mnd.) @Peter - Bij kopieren van maalgang 1 naar maalgangen 5& 6 alle sensor falen opnemen onderfalen meetsysteem bulppomp (extra toevoegen conform 25A-001.1.7.33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341d72e9-f89d-4247-9834-2feac858ee8c
25A-001.05.04.22.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Defecte tacho, vaste tijd tot falen 100jr,,waardoor deze faaloorzaak niet bijdraagt aan kosten en prestatie, maar wel als zodanig in het model blijft staan. |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of foutief meten draairichting pomprotor | Meten draairichting en toerental bulbpomp | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicator: rotor positie indicator | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.05.4.22.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau, (MTTF=10 jr. > MTTF > 5 jr.) @Peter - Bij kopieren va maalgang 1 naar maalgangen 5& 6 alle sensor falen opnemen onderfalen meetsysteem bulppomp (extra toevoegen conform 25A-001.1.7.33) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9b778f96-4453-4850-8ee9-21867712a6da
25A-001.05.04.48.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5644 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 905.6506 | 1.2419 | 0 | Lekkage vijzels (mogelijk door veroudering rubbers van pakking), waardoor zout water in pomp binnendringt (detectie in bedrijf, door vlotters in pomp, MTTF, 1x per 40 jaar |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp (geen handvijzel maar hydraulisch) | Fixeren en centreren bulbpomp 5 of 6 | FALSE | 0 | 730 | TRUE | 0 | 598.7309 | 215542.8776 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 352685.4014 | 729.1923 | 729.246 |  |  |  |  | 1 | 1 | 372570 | 0 | 2.8354e-06 | 25A-001.05.4.48.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Lionel Indien faalwijze zich manifesteert bij terugplaatsen in rubbers na revisie, dan wordt dit ter plkke en direct verholpen,zonder overtollige lekkage van zout water in pomp @Jack - kosten groot onderhoud nagaan en opnemen in CM taak | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 588112.8776 | 0.56691 | 333408.941 | 905.6506 | 0.89541 | 810.9272 | 1.2419 | 0.89527 | 1.1118 | 0.0020677 | 0 | a747740d-e15c-4425-8efa-bc12016ceb33
25A-001.05.04.48.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0035 | 25.0175 | 5.0035 | 0 | Lekkage membraan vijzel, met gevolg dat vijzels zijn verbogen bij in- en uitnemen van pomp, t.g.v. niet ver genoeg indraaien vijzel bij plaatsing/demontage. Pomp kan niet goed gepositioneerd worden, MTTF=10 jr,geen SVO |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Fixeren en centreren bulbpomp (geen handvijzel maar hydraulisch) | Fixeren en centreren bulbpomp 5 of 6 | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 14860.395 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 87538.7229 | 86927.8923 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 75052.5 | 0 | 1.1424e-05 | 25A-001.05.4.48.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150907 - Martin Schipper Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau De gevolgschade manifesteert zich bij uitnemen pomp voor onderhoud | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 89912.895 | 0.44186 | 39729.0965 | 25.0175 | 0.44186 | 11.0543 | 5.0035 | 0.44186 | 2.2109 | 5.7118e-05 | 0 | ca21bd85-d7c3-4a34-95de-b71d7cc40b5f
25A-001.05.04.48.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0039 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9865 | 29.9594 | 9.9865 | 0 | Falen hydrauliek systeem, inclusief drukmeting hydraulische vijzel, MTTF=5jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende druktijdens fixeren vijzel | Monitoren druk hydraulisch vijzel | TRUE | 0 | 8760, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 122 | 5592.4255 | 0 | 0 | Vastzetinrichting: klemmenkast | 43859.2099 | 7923.6207 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.28e-05 | 25A-001.05.4.48.2.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Twee eindstand schakelaars: stand in of uitgeschoven bepalen wel of niet draaien pomp @Raymond/ Lionel - Check: Uitgangspunt is dat voldoende druk afdrukinrichting voorwaardelijk is voor kunnen pompen met maalgang 5 of 6. Zijn deze momenteel overbrugd doordat ze voorheen teveel storingen gaven, of is het probleem hiervan opgelost (door de aannemer)? | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5592.4255 | 0.31766 | 1776.4775 | 29.9594 | 0.31766 | 9.5168 | 9.9865 | 0.31766 | 3.1723 | 6.8401e-05 | 0 | edb61662-9c66-4e0a-8c74-61a22eb97c5f
25A-001.05.05.10.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99862 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 4.9957 | 44.9605 | 4.9957 | 0 | Defecte warmtewisselaar t.b.v. statische omvormer pomp, MTTF=10jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of te weinig koeling | Koelen van de drive / omvormerinstallatie | TRUE | 0 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 73 | 8192.8002 | 0 | 0 | warmtewisselaar: koeler intern In de omvormerkast | 87675.4008 | 8335.3804 | 8.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 24978.5 | 0 | 1.1406e-05 | 25A-001.05.5.10.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Het gaat om 1 WW per pomp voor pomp 5 en een voor pomp 6 (en dus niet 1 WW voor 5 en 6 samen). WW bevinden zich in de maalgang Jack - Check uitgangspunt dat kosten warmtewisslaar 5 keuro bedragen @Raymond - Bespreken functie warmtewisselaar Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 33171.3002 | 0.44512 | 14765.1536 | 44.9605 | 0.44513 | 20.0132 | 4.9957 | 0.44512 | 2.2237 | 0.00010265 | 0 | 6799e5f6-f135-4b69-b076-7b862f884b77
25A-001.05.07.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0033 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 25.021 | 225.1868 | 25.0211 | 0 | Random falen onderdelen (electronica etc.) omvormer maalgang 5 t.g.v. diverse oorzaken, MTTF=2jr. |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 17520 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of gebrekkige energieomvorming | Leveren van energie aan de bulbpompen | FALSE | 0 | 17520 | TRUE | 0 | 24 | 41034.0471 | 0 | 0 | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 17505.2256 | 11067.5119 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12510.5 | 0 | 5.7126e-05 | 25A-001.05.7.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151029 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 53544.5471 | 0.2007 | 10746.2203 | 225.1868 | 0.20069 | 45.1938 | 25.0211 | 0.20071 | 5.022 | 0.00051413 | 0 | f7419940-fe94-4a79-955e-ed397eb645f7
25A-001.05.07.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1917 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 516.11 | 0.3535 | 0 | Economische veroudering onderdelen (electronica etc.) omvormer maalgang 5 t.g.v. diverse oorzaken, MTTF=15jr.IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen of gebrekkige energieomvorming | Leveren van energie aan de bulbpompen | FALSE | 8760 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Elektrische aandrijving: frequentieomvormer, Omvormer statisch pomp 5 | 100608.7056 | 0 | 272.9092 |  |  |  |  | 1 | 1 | 333582.5 | 0 | 9.9395e-06 | 25A-001.05.7.3.1.A | 105120 | TRUE | 672 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: RAAR VERSCHIL IN KOSTEN TUSSEN CM- EN REV-TAAK Sessie 20151029 - Jan Willem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau Jack 24082017, IA aangepast nav onderhoudsinfo in 2015 en 2017 is elektronica vervangen zodat de MTTF leeftijd geborgd is (info R. Dhauw). Verschil in CM en REV taak is aangepast. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 333582.5 | 0.16139 | 53835.5663 | 1188.11 | 0.69637 | 827.3676 | 4.3535 | 0.13017 | 0.56669 | 0.0027126 | 0 | f623bff9-5715-4a03-ade9-46538bc79351
25A-001.07.01.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2573 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0.7398 | 0.3699 | 0 | Falen/ verouderen server + PLC trillingsmonitoring, MTTF=15jr, zonder SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet monitoren trillingen | Monitoren lagertrillingen maalgangen | TRUE | 148920 | 768, 17520 | TRUE | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: 1 stuks PC, 1 x toetsenbord en muis en monitor tbv trillingsmetingen pompen. (terugmeldingen en overzichten vanuit de trillingsmeetsystemen bulbpompen) | 81565.7647 | 0 | 0.13777 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2166455 | 0 | 1.226e-05 | 25A-001.07.1.12.1.A | 105120 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond W @Raymond - Check uitgangspunt - initial age (2000) Vanuit server configureer en monitor je PLC logic Op PLC trillingsmonitoring zit beveiliging richting SCADA - bij hoog trillings alarm wordt pompproces voor alle maalgangen gestopt, ook bij ontbreken van data Raymond C is ouder dan 2000j, einde levensduur. Effect is 0 als trilling buiten bandbreedte valt. Moet nog besluit worden genomen! | 3.4325e-08 | 156.9296 | 16109.7 | 0 | 50 | 50 | 2182564.7 | 0.12011 | 262143.3894 | 0.7398 | 1.5644 | 1.1574 | 5.3699 | 0.10776 | 0.57868 | 1.689e-06 | 0 | 781b8ca3-88e3-48ae-9a81-ec6d504c65f1
25A-001.07.02.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop : noodstop trafo 5 | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.07.2.7.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 058e7464-50b9-4624-9788-3daf5dce3eef
25A-001.07.02.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0 | RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Evt. ernstige gevolgen | "RI & E risico nr. 5 - De aanwezige noodstopknoppen vallen onvoldoende op, door een rode kleur, met rode achtergrond. - Indien men gebruik wil maken van de noodstop is het mogelijk dat deze niet snel genoeg gevonden kan worden. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bieden veiligheid (uit RI & E) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noodstop : noodstopknop trafo 6 | 23.9736 | 24.1485 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.041713 | 25A-001.07.2.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RI&E Gemaal en spuisluis IJmuiden 20161019 | 1.0428e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 0.0073066 | 133.493 | 0 | 0 | 5a107a78-30da-41d8-b71e-0e479b1ffa2c
25A-001.07.05.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9539 | 69.6755 | 9.9539 | 0 | Random falen van niet-kritische component, circutor maalgang, MTTF=5 jr per maalgang zonder SVO |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 6370.3296 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 44002.8532 | 44075.7476 | 6.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 19907.6 | 0 | 2.2726e-05 | 25A-001.07.5.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W TD en circutor zijn niet-kritische componenten. Circutor alleen van belang voor metingen tbv beheer en informatievoorziening over o.a. storingen Raymond 09102017 display is er niet meer, vervallen. Crcuiter wel belangrijk voor energiemanagement. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 26277.9296 | 0.31582 | 8299.1281 | 69.6755 | 0.31584 | 22.0062 | 9.9539 | 0.31582 | 3.1437 | 0.00015908 | 0 | dd0be45e-bf03-4b0e-9b53-010e3c35d5ba
25A-001.07.05.01.01.A.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module persschuiven gemaal, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 | De Proces RIO en ETAB bevinden zich in de kasten, lokatie omvormerruimte. Bedoeld voor de bediening persschuiven en bulbpompen. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | b9c6a40a-633d-40db-9af9-99058951deed
25A-001.07.05.01.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO module sturing persschuiven gemaal (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 | De Procers RIO en ETAB bevinden zich in de kasten, lokatie omvormerruimte. Bedoeld voor de bediening persschuiven en bulbpompen. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 0e236946-014c-4265-a05e-15f75e08dcca
25A-001.07.05.01.01.A.08 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB module persschuiven gemaal, geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 8402bcfe-0dda-4d93-b5fc-7a64a16f8b19
25A-001.07.05.01.01.A.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO persschuiven maalgang (Remote I/0), geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 3bb8f02a-db57-4360-a9f9-ef4f7367dd6d
25A-001.07.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP onderhoudsbediening bedienpaneel gemaal in PLC kast, MTTF=10 jr per maalgang, zonder SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 1 (operating panel, totaal 6 stuks) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.5.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 37ff7c68-8687-437b-8c95-5288c5174900
25A-001.07.05.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB bulbpomp maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | fdf7fc5d-9153-4475-babb-98bc52ccb7d3
25A-001.07.05.04.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 4e9664e7-3c62-4e9f-920b-9a5c20ee87ee
25A-001.07.05.04.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB bulbpomp maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | c71a1cd8-e220-4f9b-b8d6-087049272b5c
25A-001.07.05.04.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Bulbpomp MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | a0a81c02-0d5d-42cc-9204-6e3cb7c8dfd3
25A-001.07.05.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB koeling maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016 RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, RF keren 1% omdat noodbediening en handbediening nog mogelijk is. Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | d65cf90d-44f3-4df2-9a2a-b32db02e96e2
25A-001.07.05.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO koeling (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, RF keren is 1 % noodbediening en handbedeining van de perschuiven is nog mogelijk. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 189afb06-c91c-45dd-8847-ba3c04167690
25A-001.07.05.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB koeling omvormer maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren is 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 20102017, RF keren 1 % omdat de persschuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | cb5eba79-fada-461f-a6cf-477734846bb8
25A-001.07.05.05.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO koeling omvormer (Remote I/0) maalgang 1, geen bediening meer mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (koeling) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB en Remote I/O Koeling MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuivenmet de hand dichtgezet kunnen worden. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 9a6e4492-d621-4bef-a95c-8b5926646138
25A-001.07.05.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB besturing omvormer maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.6.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 828de84c-cdd2-43a4-a1c2-5355b485a23e
25A-001.07.05.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO omvormer (Remote I/0) maalgang 1, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.6.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 898d89ed-0ab8-4063-bcb5-c9afd0139478
25A-001.07.05.06.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de NOOD ETAB besturing omvormer maalgang 1, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.6.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 3918b869-841a-486f-964c-5aab013fd49c
25A-001.07.05.06.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO besturing omvormer (Remote I/0) maalgang 1, geen bediening meer mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 1 (omvormer) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Omvormer MG 1 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.5.6.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, omvormer en bulbpomp vallen uit, RF keren 1% omdat schuiven met de hand dichtgezet kunnen worden. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 1aa69fbc-ae51-472a-a711-6780aa733130
25A-001.07.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 9.9539 | 69.6755 | 9.9539 | 0 | Random falen van niet-kritische component, circutor maalgang 5, MTTF=5 jr per maalgang zonder SVO |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 6370.3296 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 44002.8532 | 44075.7476 | 6.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 19907.6 | 0 | 2.2726e-05 | 25A-001.07.9.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W TD en circutor zijn niet-kritische componenten. Circutor alleen van belang voor metingen tbv beheer en informatievoorziening over o.a. storingen Raymond 09102017 display is er niet meer, vervallen. Crcuiter wel belangrijk voor energiemanagement. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 26277.9296 | 0.31582 | 8299.1281 | 69.6755 | 0.31584 | 22.0062 | 9.9539 | 0.31582 | 3.1437 | 0.00015908 | 0 | 6b7a08f5-7a00-4255-b95e-f9a60b34259a
25A-001.07.09.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB persschuiven gemaal 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, dubbele persschuiven, en noodbediening, handbediening. Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | c8b6ae02-6441-40e2-965d-765efb7fd294
25A-001.07.09.01.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO persschuiven maalgang 5 (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 3a3b1831-4914-4964-b103-c7cb8a7c4f43
25A-001.07.09.01.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB module persschuiven maalgang 5, geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren =1% ivm dubbele schuiven. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, de persschuiven kunnen handmatig lokaal worden dichtgestuurd. Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | c2c82a63-acfb-47e5-b2a7-8c64f764fa01
25A-001.07.09.01.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO persschuiven maalgang 5 (Remote I/0), geen nood- en procesbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF=1% ivm dubbele schuiven.. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang | Besturen maalgang 5. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen, : RIO en ETAB besturingskasten persschuiven en noodbediening maalgang 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.1.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 20102017, persschuiven kunnen nog lokal handmatig worden gesloten. Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 428c61ed-7c54-4363-89fb-c5b3a9f24e59
25A-001.07.09.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP onderhoudsbediening gemaal maalgang bedienpaneel in PLC kast, MTTF=10 jr per maalgang, zonder SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Bedieningspaneel: OP ivm onderhoudsbediening MG 5 gemaal (operating panel totaal 6st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.9.2.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 8f178f64-ef39-463e-af50-972acea66e6b
25A-001.07.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB bulbpomp maalgang 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 7bd76882-6b86-46fc-884b-91af983b7cc6
25A-001.07.09.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces RIO bulbpomp (Remote I/0) maalgang 5, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017. Dit was de faalwijze voor RIO bulbpomp. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 1396efd3-443c-4fc9-bbff-4ddf86ed332b
25A-001.07.09.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB bulbpomp maalgang 5, geen bediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 98263dab-bc5f-4bdc-95bf-50ec1badaf72
25A-001.07.09.05.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood RIO bulbpomp maalgang 5 (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgang (bulbpomp) | Besturen maalgang 5 (bulbpomp) | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O Bulbpomp MG 5 | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.9.5.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W RIOs omvormers (HT motor (1x), 2e niet in gebruik, koeling (2x), bulbpomp (2x)) Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Raymond 16082017 Jack 04092017, RIO bulbpomp, koeling en omvormer apart opgenomen. Dit was de faalwijze voor PLC maalgang inclusief RIO. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | bb09d808-99c1-4b7d-a104-5b9ae6fc148c
25A-001.07.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2063 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | Interface server bediening en besturing naar IWP, MTTF=15 jr, IA 2017, Server redundant uitgevoerd, RF 10% |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bepalen pompdebieten, geen efficient energieverbruik gemaal (ook de tijdsduur en welke pompen) | Bepalen pompdebieten tbv efficient energieverbruik gemaal (ook de tijdsduur en welke pompen) | TRUE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Server IWP systeem . | 100196.7333 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 44642.5 | 0 | 9.9804e-06 | 25A-001.07.11.1.1.A | 105120 | TRUE | 0 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Raymond 09042017, tekst aangepast in interface server, systeem werkt nog niet. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44642.5 | 0.16386 | 7315.032 | 0 | 0 | 0 | 4.3714 | 0.13387 | 0.5852 | 0 | 0 | 70a0b5a6-d27e-4852-80dc-55a676fcf464
25A-001.07.13.01.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0473 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 19.32 | 0.0575 | 0 | Veroudering complete lessenaar doordat niet meer aan ARBO wetgeving wordt voldaan, VGM-2, MTTF=35 jr, IA = 2016 |  | 1 | 0 | Klein letsel, EHBO / Lozing beperkte hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bedienen lokaal | Bedienen lokaal | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Halve duo werkplek procesbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 212879.7084 | 8760 | 336 |  |  |  |  | 1 | 1 | 360062.5 | 0 | 4.6975e-06 | 25A-001.07.13.1.2.A | 219000 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 | Direct vervangen van lessenaar | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond Westhoven Alleen wettelijke taak opgenomen: zowel CM-WET als REV-WET. Geen IN taak 20170716 - Jack: Update MTTF, IA en hardware nav Migratie. | 5.7209e-08 | 24.9328 | 0 | 0 | 50 | 50 | 360062.5 | 0.1146 | 41262.0721 | 691.32 | 0.1146 | 79.2232 | 2.0575 | 0.1146 | 0.23578 | 0.0015784 | 0 | 61626bd7-e892-403c-a7dd-89edca3a678a
25A-001.07.13.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.97116 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3853 | 1.1559 | 0.3853 | 0 | Falen monitoren GUI en KA, exclusief CCTV monitoren, t.g.v. veroudering MTTF= 8jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet visualiseren | Visualiseren | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 827.884 | 0 | 0 | Monitoren GUI en KA tbv bediening 24 inch ( 2 GUI 1 KA) | 52234.2671 | 8760 | 1.0919 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12809.13 | 0 | 1.9145e-05 | 25A-001.07.13.2.1.A | 52560 | TRUE | 8 | 8 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | In verband met redundantie geldt een RF factor van 0,01 20170716 - Jack: IA en MTTF nav Migratie. In verband met redundantie geldt een RF factor van 0.01. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13637.014 | 0.10611 | 1447.0007 | 9.1559 | 0.19921 | 1.824 | 8.3853 | 0.072506 | 0.60798 | 2.0904e-05 | 0 | db1e7a95-b031-4e11-9e30-ebca3a32c1ca
25A-001.07.13.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1146 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0302 | 0.2114 | 0.0302 | 0 | Falen redundante SCADA client (2 stuks per bedienplek) t.g.v veroudering, MTTF=8jr, IA=2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 6570 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet visualiseren en regelen van de bedienprocessen (GUI) | Het visualiseren en regelen van de bedienprocessen (GUI) | FALSE | 8760 | 768, 17520 | TRUE | 0 | 596 | 2918.656 | 0 | 0 | SCADA Client (2 st) (n=2 ) | 54544.096 | 0 | 2.0188 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8334e-05 | 25A-001.07.13.6.1.A | 52560 | TRUE | 16 | 8 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 2 PC's per werkplek, bedienfunctie maalgang faalt als alle 2 de clients uitvallen en de OP van een maalgang, daarom hier een RF factor opgenomen van 0,01 preventief vervangen meegenomen in de REV taak voor SCADA servers. Jack 24082017, aangepast nav Migratie. | 0 | 1 | 32120.8 | 0 | 50 | 50 | 35039.456 | 0.025876 | 906.6847 | 16.2114 | 0.074148 | 1.202 | 8.0302 | 0.021384 | 0.17172 | 3.7012e-05 | 0 | 80b7a149-a427-4b59-b50e-7dcd2e198908
25A-001.07.13.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.84394 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0302 | 0.2114 | 0.0302 | 0 | Falen KA client (1 stuks) t.g.v veroudering, MTTF=8jr, IA=2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 6570 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet visualiseren van IWP, waterstanden, weersoverzichten en intranet (KA) | Het visualiseren van IWP, waterstanden, weersoverzichten en intranet (KA) | FALSE | 8760 | 768, 17520 | TRUE | 0 | 596 | 2918.656 | 0 | 0 | KA Client (1 st) | 54544.096 | 0 | 2.0188 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15.1 | 0 | 1.8334e-05 | 25A-001.07.13.7.1.A | 52560 | TRUE | 16 | 8 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 24082017, aangepast nav Migratie. Raymond 04092017, gaat kijken wat de effecten en mogelijke multipliciteit (onderhoudsbediening?) zijn. | 0 | 1 | 16060.4 | 0 | 50 | 50 | 18994.156 | 0.034174 | 649.1038 | 16.2114 | 0.074148 | 1.202 | 8.0302 | 0.021384 | 0.17172 | 3.7012e-05 | 0 | d9de3088-c253-4fcb-bdc3-79243b62dea5
25A-001.07.13.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.7524 | 12426.3254 | 2.8251 | 0 | De noodstop of het noodstop circuit faalt, niet merkbaar falen. MTTF 15 jaar, RF= 1% met SVO |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | TRUE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Stopt niet de Gemaal en Spui installaties bij calamiteiten. | Stopt de Gemaal en Spui installaties bij calamiteiten. | FALSE | 8760 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 97.2476 | 2532.208 | 0 | 0 | Noodstop (1 st),gerouteerd. | 155038.7597 | 0 | 4398.5435 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1376.2 | 0 | 6.45e-06 | 25A-001.07.13.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3908.408 | 0.16064 | 627.8492 | 12426.3254 | 0.35864 | 4456.5871 | 2.8251 | 0.14208 | 0.40139 | 0.028371 | 0 | a64ac3db-5a20-4a79-b405-13ae3bcd7bca
25A-001.07.14.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0473 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 19.32 | 0.0575 | 0 | Veroudering complete lessenaar doordat niet meer aan ARBO wetgeving wordt voldaan, VGM-2, MTTF=35 jr, IA = 2016 |  | 1 | 0 | Klein letsel, EHBO / Lozing beperkte hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bedienen lokaal | Bedienen lokaal | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Halve duo werkplek onderhoudsbediening gemaal en spuisluizen, desk verstelbaar | 212879.7084 | 8760 | 336 |  |  |  |  | 1 | 1 | 360062.5 | 0 | 4.6975e-06 | 25A-001.07.14.1.1.A | 219000 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 | Direct vervangen van lessenaar | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150901 - Raymond Westhoven Alleen wettelijke taak opgenomen: zowel CM-WET als REV-WET. Geen IN taak 20170716 - Jack: Update MTTF, IA en hardware nav Migratie. | 5.7209e-08 | 24.9328 | 0 | 0 | 50 | 50 | 360062.5 | 0.1146 | 41262.0721 | 691.32 | 0.1146 | 79.2232 | 2.0575 | 0.1146 | 0.23578 | 0.0015784 | 0 | ede3e127-3587-4ece-b0d2-3080a78ee774
25A-001.07.15.01.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Nood PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 10% | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.1], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Nood PLC gemaal | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.15.1.2.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 02102017, RF keren = 10 % als nood plc is gefaald moet ook proces PLC gelijktijdig falen voordat effect optreedt. Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging van complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 7.51e-09 | 0.72777 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | c3577950-563f-4c03-9f7f-343ab1fd99e4
25A-001.07.15.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Safety PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 10% | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1],, Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet borgen van een veilige besturing van besturing gemaal en spuisluis processen. | Niet borgen van een veilige besturing van besturing gemaal en spuisluis processen. | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Safety PLC gemaal (effecten falen worden nog onderzocht, Raymond) | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.15.3.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack, Raymond 16082017: Update nav Migratie. Heeft invloed op processen gemaal en spuisluizen, retourbare noodstop is aangesloten op de PC. RF keren =10% ivm het handmatig sluiten van de persschuiven. Raymond 08092017, uitzoeken of er toch mogelijk nog effecten zijn als de safety PLC uitvalt, voorlopig eer van uit gaan dat dat wel het geval is. Sessie 20150831- Raymond Westhoven IA voor maalgangen 5 & 6 = 2005 @Raymond - Check uitgangspunt kosten totale vervanging uitzoeken (1 mln (REV) en 1,5 mln (CM)) - Volgens Rymond: "Totale vervanging van het besturingssysteem zal uitkomen op 4 mil € incusief hardware en softwareontwikkeling." | 1.3146e-08 | 0.0031849 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | 68217bc6-9991-44e5-b764-ca36d2889ab1
25A-001.07.15.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Proces PLC gemaal of onderdeel PLC faalt, alleen noodbediening mogelijk, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal: 6 maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Proces PLC gemaal | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.15.5.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 7.51e-09 | 0.72777 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | 286126a1-75dd-4f30-b4eb-4d78144f6e55
25A-001.07.15.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP nood bedienpaneel gemaal in Nood PLC kast,, MTTF=10 jr per maalgang zonder SVO, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Autonoom besturen (debietgeregeld) per maalgang | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel noodbediening gemaal(OP kast noodbediening 1 st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.15.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W , OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de maalgang kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC of RIO) Jack 18082017, update nav Migratie. Bij nietmerkbaar falen van OP of PLC RF aanpassen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | 634de0b6-7ad1-4d0f-9d50-4f71377ffcf0
25A-001.07.15.09.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module PLC gemaal, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB module proces PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.15.9.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | b00276d5-a134-4c7a-ab64-252d450ea77c
25A-001.07.15.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB Nood PLC gemaal, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB module Nood PLC gemaal, glasvezelomzetter. | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.15.11.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 8f0f944a-f37e-44af-8c80-e547dd5082f3
25A-001.07.15.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB Safety PLC gemaal, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF keren = 10% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | ETAB module Safety PLC gemaal, glasvezelomzetter. (niet gemodelleerd, niet van invloed op gemaal en spuisluisprocessen) | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.15.12.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 28eb90a6-5035-467b-9f5c-9b6c1b8fec57
25A-001.07.16.01.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Nood PLC spuisluizen of onderdeel PLC faalt, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis: 7 spuigangen, | Besturen spuisluis: 7 spuigangen, | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Nood PLC spuisluizen | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.16.1.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging van complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 7.51e-09 | 0.72777 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | 2a4c7930-b957-478c-b475-19e047ad2d8c
25A-001.07.16.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Proces PLC spuisluizen of onderdeel PLC faalt, alleen noodbediening mogelijk, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis: 7 spuigangen, | Besturen spuisluis: 7 spuigangen, | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Proces PLC spuisluizen | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.16.3.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging complete gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 7.51e-09 | 0.72777 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | 65fe3186-3c71-4341-8214-ccb276e76425
25A-001.07.16.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP bedienpaneel onderhoudsbediening spuisluizen in PLC kast spuisluizen, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO, RF=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Autonoom besturen (debietgeregeld) per spuikoker | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel onderhoudsbediening spuisluizen (OP 7 st) locatie spuikokers (n=7) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 70030.8 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.16.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) Jack 18082017, update nav Migratie . RF 1% ivm redundantie met SCADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75032.9335 | 0.44171 | 33142.8833 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | a7718c20-9f28-46d4-bab8-3fe72400c6ee
25A-001.07.16.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0022 | 55.0235 | 5.0022 | 0 | Random falen OP Noodbediening, bedienpaneel in PLC kast spuisluizen, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Autonoom besturen (debietgeregeld) per spuikoker | FALSE | 8760 |  | FALSE | 0 | 0 | 5002.1335 | 0 | 0 | Operating panel noodbediening spuisluizen (OP kast noodbediening 1 st) | 87561.473 | 87011.2811 | 10.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 10004.4 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.07.16.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC og RIO) Jack 18082017, update nav Migratie. Als OP of PLC niet merkbaar falen de RF aanpassen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 15006.5335 | 0.44171 | 6628.5999 | 55.0235 | 0.44172 | 24.3051 | 5.0022 | 0.44171 | 2.2095 | 0.00012562 | 0 | f888d172-47e7-4093-877e-c341aeb4d924
25A-001.07.16.10.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Nood ETAB Nood PLC spuisluizen, alleen calamiteitenbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.16.10.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 04995acc-4dd5-4fed-9d12-86b15829a774
25A-001.07.16.12.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen, alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten van glasvezel data naar UDP data. | Omzetten van glasvezel data naar UDP data. | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Proces ETAB module Proces PLC spuisluizen, glasvezelomzetter. | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.16.12.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Raymond 16082017 Jack 09042017 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 9ff01b8a-bd09-4dd5-8398-8bb4949c9304
25A-001.07.17.01.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.026513 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5758 | 4.0306 | 0.5758 | 0 | Functioneel falen van complex PLC of onderdeel complex PLC, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF keren = 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen veiligheidsbesturing, gerouteerde Noodstop gemaal en spuisluis | Veiligheidsbesturing, gerouteerde Noodstop gemaal en spuisluis | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2897.024 | 0 | 0 | Complex PLC (bedoeld voor het hele complex) | 66607.8652 | 0 | 4.2627 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287.9 | 0 | 1.5013e-05 | 25A-001.07.17.1.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. | 0 | 1 | 19727.4 | 0 | 50 | 50 | 22912.324 | 0.15696 | 3596.3087 | 28.0306 | 0.18789 | 5.2666 | 6.5758 | 0.11441 | 0.75237 | 6.3997e-05 | 0 | 970123e4-8923-48e4-a1a8-d491fa4954c5
25A-001.07.17.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.125 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5605 | 3.9235 | 0.5605 | 0 | Functioneel falen van de beheer en licentieserver, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheren en synchroniseren van licenties van het besturingssyteem. | Beheren en synchroniseren van licenties van het besturingssyteem. | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2877.44 | 0 | 0 | Beheer en Licentie server (bedoeld voor het hele complex) | 66763.204 | 0 | 4.2563 |  |  |  |  | 1 | 1 | 280.25 | 0 | 1.4978e-05 | 25A-001.07.17.2.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Raymond 04092017, beheert licenties, bij uitval geen synchronisatie met andere PLCs en servers, geen toegang meer tot bediensysteem. | 0 | 1 | 29522.25 | 0 | 50 | 50 | 32679.94 | 0.13774 | 4501.2302 | 27.9235 | 0.17968 | 5.0173 | 6.5605 | 0.10925 | 0.71676 | 6.3752e-05 | 0 | 5f393fc0-dbe7-4a3d-a0c6-3edf5c45ff3b
25A-001.07.17.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.125 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5605 | 3.9235 | 0.5605 | 0 | Functioneel falen van de Domain server, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheren en synchroniseren van de klokken van diverse systemen (besturingssyteem). | Beheren en synchroniseren van de klokken van diverse systemen (besturingssyteem). | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2877.44 | 0 | 0 | Domainserver (bedoeld voor het hele complex) | 66763.204 | 0 | 4.2563 |  |  |  |  | 1 | 1 | 280.25 | 0 | 1.4978e-05 | 25A-001.07.17.4.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Raymond 04092017, beheert licenties, bij uitval geen synchronisatie met andere PLCs en servers, geen toegang meer tot bediensysteem. | 0 | 1 | 29522.25 | 0 | 50 | 50 | 32679.94 | 0.13774 | 4501.2302 | 27.9235 | 0.17968 | 5.0173 | 6.5605 | 0.10925 | 0.71676 | 6.3752e-05 | 0 | ce2100f2-c37b-4c1f-96d9-c6e69c2e77bd
25A-001.07.17.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2941 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5504 | 7.1552 | 0.5504 | 0 | Economische veroudering SCADA servers, 2 stuks, MTTF= 10 jr met SVO, IA = 2016. | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet primaire bedienen doordat Scada / server / besturing faalt | Primaire bedienen en monitoren | FALSE | 8760 | 8760, 768, 17520 | TRUE | 0 | 646 | 21388.416 | 0 | 0 | Scada server redundant uitgevoerd ( n=2, 2st) | 66866.1456 | 0 | 12.084 |  |  |  |  | 1 | 1 | 275.2 | 0 | 1.4955e-05 | 25A-001.07.17.6.1.A | 70080 | TRUE | 72 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W SCADA servers redundant uitgevoerd, bij uitval SCADA servers blijft laatste stuurcommando per maalgang actief, fail-safe = kerende stand, lokaal bedienen mogelijk per maalgang met OP, met verhoogde faalkans agv niet-merkbaar falen -> RF=10% per server Jack Raymond 16082017, update nav Migratie. | 3.7246e-08 | 141.0127 | 29476.8 | 0 | 50 | 50 | 51140.416 | 0.11761 | 6014.8514 | 79.1552 | 0.11567 | 9.1561 | 6.5504 | 0.10752 | 0.70432 | 0.00018072 | 0 | 2539948c-40f4-41ed-8178-3daa5a638548
25A-001.07.17.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3748 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0604 | 0.6644 | 0.0604 | 0 | Functioneel falen van het workstation (EWS) of onderdeel, MTTF= 8 jr met SVO, IA=2016 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen controle op afstand over de technische onderhoudssystemen | Controle op afstand over de technische onderhoudssystemen | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 14520.8 | 0 | 0 | EWS workstation 2 st, (n=2) (locatie bedienruimte en kantoor de Wetstraat, 1 RAS verbinding) | 43537.0363 | 0 | 8.018 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20181.2 | 0 | 2.2969e-05 | 25A-001.07.17.11.1.A | 43800 | TRUE | 80 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack 21082017, nav Migratie | 0 | 1 | 30181.2 | 0 | 50 | 50 | 64883.2 | 0.03034 | 1968.5827 | 80.6644 | 0.033556 | 2.7068 | 10.0604 | 0.02446 | 0.24607 | 0.00018417 | 0 | ce08c062-f483-45dd-9688-db8582ab7158
25A-001.07.17.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module RIO Centraal (was PLC Centraal), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.1] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal | Centraal besturen (debietgeregeld voor 5&6) alle maalgangen | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC):RIO Centrale (was PLC Centraal) | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.17.13.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Doorgeven van de meetwaarden (niveaumeting), gebeurt ALTIJD via PLC centraal, tbv spuisluis. Tbv. gemaal: procesbewaking ALTIJD via PLC centraal. Jack 21082017, update nav Migratie.Raymond uitzoeken functionaliteiten PLC Centrale. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 83e469ce-20cc-4ca0-906f-3092dbcf6603
25A-001.07.17.13.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de RIO Centraal (was PLC Centraal) (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], | Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen gemaal | Centraal besturen (debietgeregeld voor 5&6) alle maalgangen | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC):RIO Centrale (was PLC Centraal) | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.17.13.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Doorgeven van de meetwaarden (niveaumeting), gebeurt ALTIJD via PLC centraal, tbv spuisluis. Tbv. gemaal: procesbewaking ALTIJD via PLC centraal. Jack 21082017, update nav Migratie.Raymond uitzoeken functionaliteiten PLC Centrale. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 352f89e2-295f-44b8-a803-8339d011e5d1
25A-001.07.17.19.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1267 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 60.2112 | 0.1792 | 0 | Economische veroudering PLC's, servers, netwerkcomponenten besturingssysteem gemaal (netwerk infratructuur opgenomen bij LAN), MTTF=25 jr met SVO, IA=2016 | "RI & E risico nr. 1 - Diverse kabeldoorvoeringen zijn niet correct afgeschermd en niet ondersteund door kabeldragers. Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. - Hierdoor kunnen de kabels beschadigen met kortsluiting tot gevolg. Elektrocutie gevaar. MTTF = 8760 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen maalgangen | Besturen gemaal: 6 maalgangen, | TRUE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | Algemeen bedienen en besturen Gemaal: Gemaal, exclusief net werk en netwerkcomponenten, PLCs en servers. | 200991.1894 | 0 | 181.815 |  |  |  |  | 1 | 1 | 8896000 | 0 | 4.9753e-06 | 25A-001.07.17.19.2.A | 175200 | TRUE | 336 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Volgens Rymond (uit sessie 2015): "Totale vervanging van het besturingssysteem zal uitkomen op 4 mil € incusief hardware en softwareontwikkeling." Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie. Volgens de laatste inzichten zouden de vervangingskosten voor gemaal uitkomen op 4 mil €. | 7.2591e-09 | 80.539 | 0 | 0 | 50 | 50 | 8896000 | 0.22878 | 2035235.6129 | 396.2112 | 0.34519 | 136.7678 | 2.1792 | 0.18679 | 0.40705 | 0.00090459 | 0 | c5095758-69a1-44d3-b856-52649b9d6a31
25A-001.07.17.20.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1278 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 20.496 | 0.183 | 0 | Economische veroudering PLCs, servers, netwerkcomponenten besturingssysteem spuisluis (netwerk infrastructuur opgenomen bij LAN), MTTF=25 jr met SVO, IA=2016, RF keren =1%, vanwege snelle mogelijkheid handm. bedienbaarheid noodschuiven onafhankelijk PLC |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Besturen spuisluis | FALSE | 8760 | 17520, 8760, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 200641.3193 | 0 | 60.6945 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3566000 | 0 | 4.984e-06 | 25A-001.07.17.20.1.A | 175200 | TRUE | 112 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026- Raymond Westhoven Jack 18082017, update nav Migratie. V&G risico ivm onveilige noodstop verwijder. Noodstops zijn opgenomen in een veiligheidscircuit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3566000 | 0.232 | 827311.3078 | 132.496 | 0.34967 | 46.3294 | 2.183 | 0.18949 | 0.41366 | 0.0003025 | 0 | b6597638-8ab0-4261-b129-5f2c54dc924a
25A-001.07.17.20.02.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.95576 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module RIO Hoofd (was PLC Hoofd), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016\, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Centraal besturen spuisluis(debietgeregeld) alle spuikokers | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.17.20.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval RIO Hoofd Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom opdebiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 18082017, update nav Migratie. | 0 | 0 | 9000 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 418eab13-dd25-4b2d-8e5e-61cb9c3a0321
25A-001.07.17.20.02.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0172 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de RIO Hoofd (was PLC Hoofd) (Remote I/0), alleen noodbediening mogelijk, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1], [RF=0.01] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuisluis | Centraal besturen spuisluis(debietgeregeld) alle spuikokers | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.07.17.20.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval RIO Hoofd Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom opdebiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 18082017, update nav Migratie. | 0 | 0 | 12000 | 0 | 50 | 50 | 13080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 36ccd506-7e84-4656-830b-dd7dff0127a4
25A-001.07.17.20.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.9958 | 5.9873 | 1.9959 | 0 | Falen onderdeel PLC Debiet: CPU, kaart, backplane, voeding, etc. (random falen), MTTF=25 jr, RF=1% |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet doorgeven debietwaarden | Doorgeven debietwaarden | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 1117.6307 | 0 | 0 | Algemeen, bedienen en besturen spuisluis (ook veroudering gemodelleerd). | 219449.8722 | 188743.4805 | 2.9998 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5568e-06 | 25A-001.07.17.20.3.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Raymond Westhoven Sessie 20150831 - Raymond Westhoven Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval PLC Debiet Spuisluis kunnen PLC's per spuikoker nog steeds autonoom op debiet geregeld spuien -> RF=1% Jack 28082017, bestaat deze nog, RIO geworden? | 0 | 1 | 5987.7 | 0 | 50 | 50 | 7105.3307 | 0.6982 | 4960.928 | 5.9873 | 0.69826 | 4.1807 | 1.9959 | 0.69819 | 1.3935 | 1.367e-05 | 0 | c2d29901-81fa-4750-9abf-7c4186b4dfe1
25A-001.07.17.21.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.125 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5605 | 3.9235 | 0.5605 | 0 | Functioneel falen van CCTV server of onderdeel, MTTF=10 jr met SVO, IA=2016, RF 10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet kunnen bewaken bedienen van gemaal en spuisluizen middels CCTV | Bewaken & bedienen van gemaal en spuisluizen middels CCTV | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 2877.44 | 0 | 0 | CCTV server (bedoeld voor het hele complex) | 66763.204 | 0 | 4.2563 |  |  |  |  | 1 | 1 | 280.25 | 0 | 1.4978e-05 | 25A-001.07.17.21.1.A | 70080 | TRUE | 24 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Jack Raymond 16082017: Update nav Migratie, ontwerpgegevens. De economische levensduur van de totale besturingsinstallatie is 25 jaar. Vervanging generiek gemaal besturing gemodelleerd bij Besturing gemaal en spuisluizen algemeen. Jack 29082017 nav Migratie, CCTV server toegevoegd. | 0 | 1 | 29522.25 | 0 | 50 | 50 | 32679.94 | 0.13774 | 4501.2302 | 27.9235 | 0.17968 | 5.0173 | 6.5605 | 0.10925 | 0.71676 | 6.3752e-05 | 0 | ce0de733-7ce6-4554-9396-9797c8b3a3e8
25A-001.08.01.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5533 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 6.0816 | 0.2534 | 0 | Uitspoeling stortebed bij stroomgeleider maalgangen tussen 4 en 5 (met als uiterste consequentie ondermijning bouwkundige constructie: MTTF =25 jr, IA = 2000? |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende beschermen constructie | Beschermen constructie | FALSE | 148920 | 4380 | TRUE | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Stortebed: Stortebed | 134628.3888 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 13013.6 | 0 | 7.4279e-06 | 25A-001.08.1.2.1.A | 175200 | TRUE | 72 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 13013.6 | 0.14689 | 1911.6001 | 78.0816 | 0.14689 | 11.4696 | 3.2534 | 0.14689 | 0.4779 | 0.00017827 | 0 | 176ed0ab-b17f-4e73-80fa-76224a7cc997
25A-001.08.04.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0794 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 19.62 | 0.1308 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand kanaalzijde oeverbescherming, MTTF=60 jr, IA=2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever (bij spuisluis) | FALSE | 148920 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 387336.399 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 305088 | 0 | 2.5817e-06 | 25A-001.08.4.1.1.A | 438000 | TRUE | 150 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629- Marcel de Jong Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd Kosten op 4300 euro/m preventief en 6 keuro/m correctief damwand | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 305088 | 0.39787 | 121385.3379 | 169.62 | 0.29818 | 50.5772 | 1.1308 | 0.29818 | 0.33718 | 0.00038726 | 0 | d3b8fe98-84ca-4714-a2f5-dc1b22c7c1c7
25A-001.08.04.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.83838 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 20.445 | 0.1363 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand kanaalzijde stroomgeleider, MTTF=60 jr, IA=1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever (bij spuisluis) | FALSE | 411720 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 385461.5858 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 307068 | 0 | 2.5943e-06 | 25A-001.08.4.1.1.A | 438000 | TRUE | 150 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629- Marcel de Jong Kosten op 4300 euro/m preventief en 6 keuro/m correctief damwand | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 307068 | 0.41503 | 127443.2084 | 170.445 | 0.31155 | 53.1013 | 1.1363 | 0.31155 | 0.35401 | 0.00038914 | 0 | e0ff5e94-839b-49e4-a744-c9d02862c21a
25A-001.08.05.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0764 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 19.62 | 0.1308 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand zeezijde oeverbescherming, MTTF=60 jr, IA=2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever | TRUE | 148920 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 387336.399 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 354936 | 0 | 2.5817e-06 | 25A-001.08.5.1.1.A | 438000 | TRUE | 150 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: # meter en € BELANGRIJK Sessie 20150629- Marcel de Jong @ Uitzoeken MTTF: indien overgedimensioneerd, dan MTTF = 80 jr - Jack @ Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd @ Nazoeken kosten per meter en aantal meters - Jack PdJ: uitgangspunt kosten nu voorlopig gezet op 5 resp 7 keuro/m damwand (preventief resp correctief), na scan andere RCM-modellen RWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 354936 | 0.39899 | 141616.2275 | 169.62 | 0.29818 | 50.5772 | 1.1308 | 0.29818 | 0.33718 | 0.00038726 | 0 | 075ec746-1045-4128-a284-ebc3084ad9de
25A-001.08.05.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.83604 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 20.445 | 0.1363 | 0 | Waterlijncorrosie van damwand zeezijde stroomgeleider, MTTF=60 jr, IA=1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beschermen oever | Beschermen oever | TRUE | 411720 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Damwand: Damwand | 385461.5858 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 1 | 357246 | 0 | 2.5943e-06 | 25A-001.08.5.1.1.A | 438000 | TRUE | 150 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: # meter en € BELANGRIJK Sessie 20150629- Marcel de Jong @ Faalwijze later onderbrengen onder stroomgeleider - Jack @ Uitzoeken MTTF: indien overgedimensioneerd, dan MTTF = 80 jr - Jack @ Uitvoering bepaalt niet-beschikbaarheid - nu uitgegaan dat spuien volledig moet worden stilgelegd @ Nazoeken kosten per meter en aantal meters - Jack PdJ: uitgangspunt kosten nu voorlopig gezet op 5 resp 7 keuro/m damwand (preventief resp correctief), na scan andere RCM-modellen RWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 357246 | 0.41619 | 148683.7432 | 170.445 | 0.31155 | 53.1013 | 1.1363 | 0.31155 | 0.35401 | 0.00038914 | 0 | e604873c-d056-47ca-84bf-ac753f313c5c
25A-001.08.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2161 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.697 | 0.2697 | 0 | Verzakking / uitspoeling stortsteen (o.a. door baggeren), MTTF=30jr, IA = 2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende verharden | Verharden oever (aan zeezijde spuisluis) | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elementenverharding: Stortsteen | 192977.0454 | 67592.6098 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 22697 | 0 | 5.182e-06 | 25A-001.08.5.2.1.A | 219000 | TRUE | 20 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong Schade door derden, wordt niet beschouwd als dominante faalwjze In praktijk wordt nooit preventief onderhoud gedaan, tijdens onderhoudstaak niet spuien | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 22697 | 0.21146 | 4799.6032 | 22.697 | 0.21146 | 4.7996 | 2.2697 | 0.21146 | 0.47996 | 5.182e-05 | 0 | 5c7efcd1-c8bf-475b-a802-81449577b693
25A-001.08.05.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.306 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 23.8592 | 0.7456 | 0 | Verzakking / uitspoeling zetsteen: MTTF=4jr, IA=2010 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 35040 | 5256 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende verharden | Verharden oever | FALSE | 61320 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elementenverharding: Zetsteen | 24682.1747 | 0 | 30.084 |  |  |  |  | 1 | 1 | 355657.6 | 0 | 4.0515e-05 | 25A-001.08.5.3.1.A | 26280 | TRUE | 510 | 17 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 355657.6 | 0.049636 | 17653.5028 | 533.8592 | 0.050389 | 26.9006 | 17.7456 | 0.047372 | 0.84064 | 0.0012189 | 0 | 7c9571d8-f9ee-425a-8232-fa1285405f11
25A-001.09.01.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7053 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.268 | 25.996 | 0.268 | 0 | Veroudering / falen van capitoolschakelaar omvormer, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI&E risico nr 17 | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie 3kV rail naar omvormers | TRUE | 148920 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 30126.56 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 1 t.b.v. motor omvormer 1 hoog (n=6, tw. 1,3,4,5,7,8) | 102624.1799 | 0 | 9.8397 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7443e-06 | 25A-001.09.1.2.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever Gemiddeld ca 1x schakelen per dag, afhankelijk van waterstanden @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Is dan MTTF 20 jaar nog wel OK, of mogelijk slechts 5 tot 10 jaar? @ Nagaan hoevaak geschakeld - Jan Willem vd Oever 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald. | 5.9514e-10 | 35.9223 | 160050 | 0 | 50 | 50 | 190176.56 | 0.099295 | 18883.5766 | 41.996 | 1.1352 | 47.6759 | 4.268 | 0.11516 | 0.4915 | 9.5881e-05 | 0 | 306a10b3-64c1-4de1-b86e-b3d96b61cbaf
25A-001.09.01.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.84874 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.6128 | 3.064 | 0.6128 | 0 | Veroudering / falen uitschakelspoel, MTTF = 10 jr, IA = 2010 (gemiddeld 6 stuks) | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" Overige risico's: RI&E risico nr 17 | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie 3kV rail naar omvormers | FALSE | 61320 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 3083.776 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 1 t.b.v. motor omvormer 1 hoog (n=6, tw. 1,3,4,5,7,8) | 57534.6784 | 0 | 2.2415 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7381e-05 | 25A-001.09.1.2.1.A | 70080 | TRUE | 14 | 7 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever | 3.2884e-10 | 11.114 | 2283.84 | 0 | 50 | 50 | 5367.616 | 0.17152 | 920.6565 | 17.064 | 0.22112 | 3.7732 | 7.6128 | 0.099127 | 0.75464 | 3.8959e-05 | 0 | 40c558ae-ad92-4928-a16a-176e64b6ef41
25A-001.09.01.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9092 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 390.7416 | 0.2669 | 0 | Veroudering / falen van capitoolschakelaar trafo, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet in- en uitschakelen energie | In- en uitschakelen energie trafo naar 3kV rail | TRUE | 148920 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 30125.548 | 0 | 0 | schakelaar: Capitool schakelaar 2, transformator 3Kv Van trafo naar schak 2 (n=2, tw. 2,6) | 102650.6363 | 0 | 95.3248 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7418e-06 | 25A-001.09.1.7.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150713 - Jan Willem vd Oever Schakelt bijna nooit, alleen t.b.v. onderhoud @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald | 5.9513e-10 | 36.0635 | 85338 | 389.674 | 50 | 50 | 115463.548 | 0.088254 | 10190.0886 | 406.7416 | 1.7532 | 713.1114 | 4.2669 | 0.11416 | 0.4871 | 0.00092863 | 0 | 8c41f171-c2ed-4a29-8cea-486aeccf543c
25A-001.09.02.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6837 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3036 | 441.4967 | 0.3036 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T5 (pomp 5), MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.0822], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 0-20% functieverlies, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.0822], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Energievoorziening | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31815.8693 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 3, afgaand veld T5 bulbpomp 5 (n=2, T6) | 132582.6371 | 0 | 242.6131 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5425e-06 | 25A-001.09.2.5.1.A | 140160 | TRUE | 360 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Kan in techn. ruimte gebouw via omvormer worden geschakeld., staat altijd in, behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald RF factor 120/1460 op effect spuien 81-100%, want slechts gedurende 120 van 1460 uur CM-taakduur daadwerkelijk dit effect. Evenzo duurt de daadwerkelijk REV taak 8 uur met effect 81-100%, maar is als taakduur 1460 uur ingevoerd, omdat dan RF x 1460 resulteert in 8 uur effectduur 81-100%. | 5.8963e-10 | 38.4457 | 66072 | 0 | 50 | 50 | 97887.8693 | 0.11674 | 11427.6166 | 801.4967 | 0.96026 | 769.6453 | 3.3036 | 0.1599 | 0.52823 | 0.0018299 | 0 | 345ea601-f334-4858-8127-dfce6445d426
25A-001.09.02.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.678 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2883 | 418.557 | 0.2883 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T1 (pomp 1 en 2), MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.0055],, Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.0055], Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Energievoorziening | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31790.199 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 5, afgaand veld T1 bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 133199.5256 | 0 | 1459.282 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5075e-06 | 25A-001.09.2.7.1.A | 140160 | TRUE | 4380 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Kan in techn. ruimte gebouw via omvormer worden geschakeld., staat altijd in, behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur 6 CSs omvormer (1,3,4,5,7,8): bij falen schakelaar faalt 1 van de maalgangen 1 t/m 4, reserveschakelaar CS (9) omvormer aanwezig, daarnaast 2 CS trafo (2,6) aanwezig,bij falen 2 van 4 maalgangen 1 t/m 4 gefaald RF factor 8/1460 op effect spuien 81-100%, want slechts gedurende 8 van 1460 uur CM-taakduur daadwerkelijk dit effect. Evenzo duurt de daadwerkelijk REV taak 8 uur met effect 81-100%, maar is als taakduur 1460 uur ingevoerd, omdat dan RF x 1460 resulteert in 8 uur effectduur 81-100%. | 5.8955e-10 | 38.44 | 65766 | 0 | 50 | 50 | 97556.199 | 0.11597 | 11313.2117 | 4798.557 | 0.15835 | 759.8705 | 3.2883 | 0.15906 | 0.52305 | 0.010956 | 0 | c723c715-f8ab-4a95-8d7a-63a5534e809b
25A-001.09.02.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6806 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2951 | 428.7562 | 0.2951 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T7 (rail B), MTTF = 20jr, IA = 2004, RF=5% | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv alle gebouwinstallatis , behalve vermogen pompen | Energievoorziening | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31801.6118 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 9, afgaand veld T7 H-verdeler 2, voeding rail B | 132924.6457 | 0 | 275.7902 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5231e-06 | 25A-001.09.2.11.1.A | 140160 | TRUE | 480 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo Functieverlies bij uitval van zowel SVS rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur Tijdens preventieve vervanging van deze schakelaar treed 8 uur het effect spuien 81-100% op. Gezien de RF factor van 5% (vanwege redundantie), dient dit gecorrigeerd te worden. Daarom is als taakduur 8/0,05 = 160 uur opgegeven. Per saldo resulteert dit in 8 uur effect 81-100%. | 5.8958e-10 | 38.4425 | 65902 | 0 | 50 | 50 | 97703.6118 | 0.11539 | 11273.6117 | 908.7562 | 0.8344 | 758.2704 | 3.2951 | 0.15816 | 0.52117 | 0.0020748 | 0 | eb933467-d57f-4b0b-b9f3-d690982c1c3b
25A-001.09.02.12.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6806 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2951 | 428.7562 | 0.2951 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar T3 (Rail A), MTTF = 20jr, IA = 2004, RF=5% | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv alle gebouwinstallatis , behalve vermogen pompen | Energievoorziening | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31801.6118 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 10, afgaand veld T3 H-verdeler 1, voeding rail A | 132924.6457 | 0 | 275.7902 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5231e-06 | 25A-001.09.2.12.1.A | 140160 | TRUE | 480 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo Functieverlies bij uitval van zowel SVS rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur Tijdens preventieve vervanging van deze schakelaar treed 8 uur het effect spuien 81-100% op. Gezien de RF factor van 5% (vanwege redundantie), dient dit gecorrigeerd te worden. Daarom is als taakduur 8/0,05 = 160 uur opgegeven. Per saldo resulteert dit in 8 uur effect 81-100%. | 5.8958e-10 | 38.4425 | 65902 | 0 | 50 | 50 | 97703.6118 | 0.11539 | 11273.6117 | 908.7562 | 0.8344 | 758.2704 | 3.2951 | 0.15816 | 0.52117 | 0.0020748 | 0 | 930b8a39-3b49-4496-9723-b36117ce3bfb
25A-001.09.02.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6871 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3128 | 453.9258 | 0.3128 | 0 | Verouderen (economisch) / falen SVS schakelaar berghaven, MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening tbv berghaven | Energievoorziening | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31829.9592 | 0 | 0 | Hoogspanningsverdeler: 11 afgaande veld T4 Berghaven | 132214.441 | 0 | 144.2664 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5635e-06 | 25A-001.09.2.13.1.A | 140160 | TRUE | 24 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Wordt handmatig bediend, staat altijd in,behalve tbv onderhoud aan trafo @ Uitzoeken gegevens fabricant (aantal schakelingen, SVO) - Bart vd Heuvel Preventief OH ook mogelijk nodig vanwege economische levensduur | 5.8968e-10 | 38.4491 | 66256 | 0 | 50 | 50 | 98085.9592 | 0.11866 | 11639.2312 | 477.9258 | 1.6373 | 782.5316 | 3.3128 | 0.16243 | 0.5381 | 0.0010912 | 0 | 732727ce-20dc-4714-85c5-86fe34eade5d
25A-001.09.02.15.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.6871 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3128 | 453.9463 | 0.3128 | 0 | Falen koppelschakelaar (tussen energielevering en hoofdverdeler 10kV, MTTF = 20jr, IA = 2004 | "RI & E risico nr. 13 - Ter plaatse van de hoogspanningsruimte van het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het onvoldoende aanwezig zijn van vluchtwegaanduidingen. Door het ontbreken van vluchtwegaanduidingen kan men niet of moeilijk een uitweg vinden tijdens een incident. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen energievoorziening | Leveren en koppelen externe energievoorziening | FALSE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 31829.9793 | 0 | 0 | Hoogspanningsinstallatie, Algemeen | 132214.441 | 0 | 144.2726 |  |  |  |  | 1 | 1 | 66256 | 0 | 7.5635e-06 | 25A-001.09.2.15.1.A | 140160 | TRUE | 24 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever UIitgangspunt is dat geen reservekoppelschakelaar aanwezig is. | 5.8968e-10 | 38.4491 | 0 | 0 | 50 | 50 | 98085.9793 | 0.11862 | 11635.2457 | 477.9463 | 1.6368 | 782.2822 | 3.3128 | 0.16238 | 0.53792 | 0.0010912 | 0 | 49540736-7b23-41c7-bf31-8f679e333995
25A-001.09.03.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.98718 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 16.0286 | 0.0077 | 0 | Falen hoogspanningskabels (binnen het gebouw), MTTF=100jjr afgeschermd, niet blootgesteld aan weersinvloeden), IA=2004, | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 131400 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet transporteren 10kV energie | Transporteren 10kV energie | FALSE | 113880 | 730, 8760 | TRUE | 0 | 649.9854 | 0 | 0 | 0 | Bekabeling : 50/10kV trafo energiecentrale Velsen. 2 kabelbedden 3 x ? Mm2 naar Gemaal. 10 kV trafo Energiecentrale Velsen. 1 kabel naar Gemaal. | 56883116.8831 | 0 | 2081.6375 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5390 | 0 | 1.758e-08 | 25A-001.09.3.1.1.A | 700800 | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willen vd Oever Kunststof kabels aluminium Geen inspectieregime voor kabels binnen object | 3.71e-08 | 83332.4487 | 0 | 0 | 50 | 50 | 5390 | 11.3521 | 61187.8084 | 16.0286 | 11.5488 | 185.1108 | 0.0077 | 11.3521 | 0.087411 | 3.6595e-05 | 0 | e790ba29-2324-48d3-8385-d3052b8d8eb7
25A-001.09.03.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.3161 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0479 | 35.0149 | 0.0479 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T1,T2), MTTF=40jr (natte trafo), IA=1973 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 201762.86 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 3kV | Transformeren van 10kV voeding naar 3kV | TRUE | 385440 | 8760, 8760, 26280 | TRUE | 0 | 117 | 99438.556 | 0 | 0 | Transformator: transformator 1 10 kV/3 kV voeding bulbpomp 1 en 2 (n=2, T2) | 213877.6307 | 0 | 345.239 |  |  |  |  | 1 | 1 | 32395 | 0 | 4.6756e-06 | 25A-001.09.3.2.1.A | 262800 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @Jan willem - Bevstigen of trafo's T1 en T2 dateren uit 1973 of 2004 @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehele correctief vervangen defecte natte trafo Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 6.795e-09 | 65.1282 | 0 | 0 | 50 | 50 | 333596.416 | 0.035234 | 11754.0481 | 707.0149 | 0.2208 | 156.1085 | 2.0479 | 0.10428 | 0.21355 | 0.0016142 | 0 | bba57055-a3fd-499f-ac8c-df16b816e946
25A-001.09.03.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.6362 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0491 | 35.8921 | 0.0491 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T3), MTTF=60jr (droge trafo), IA=2000 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 148920 | 17520, 8760, 8760 | TRUE | 0 | 125 | 73520.524 | 0 | 0 | Transformator: transformator 3 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail A. | 417500.7149 | 0 | 41.8379 |  |  |  |  | 1 | 1 | 32455 | 0 | 2.3952e-06 | 25A-001.09.3.4.1.A | 394200 | TRUE | 8 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Droge trafo's vereisen geen extra onderhoud, natte (olie) trafo's wel! Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. | 7.1946e-09 | 161.9128 | 0 | 0 | 50 | 50 | 105975.524 | 0.10529 | 11158.2067 | 43.8921 | 3.5986 | 157.9522 | 1.0491 | 0.20596 | 0.21608 | 0.00010021 | 0 | c28292c4-cfab-4d1a-81f7-9195acaa6cdb
25A-001.09.03.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 4.1268 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0479 | 35.0149 | 0.0479 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T4), MTTF=40jr (natte trafo), IA=1987 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 201762.86 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 262800 | 17520, 8760, 26280, 8760 | TRUE | 0 | 142 | 99438.556 | 0 | 0 | Transformator: transformator 4 10 kV / 380 V Berghaven | 213877.6307 | 0 | 345.239 |  |  |  |  | 1 | 1 | 32395 | 0 | 4.6756e-06 | 25A-001.09.3.5.1.A | 262800 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehee correctief vervangen defecte natte trafo | 8.2219e-09 | 98.0718 | 0 | 0 | 50 | 50 | 333596.416 | 0.035312 | 11779.7932 | 707.0149 | 0.22128 | 156.4504 | 2.0479 | 0.10451 | 0.21402 | 0.0016142 | 0 | 3423ff61-0886-4703-a0fe-4bad35182725
25A-001.09.03.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.2357 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0469 | 34.2839 | 0.0469 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T5,T6), MTTF=60jr (droge trafo), IA=2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 3kV | Omzetten 10kV - 3kV | TRUE | 113880 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 73516.916 | 0 | 0 | Transformator: transformator 5 10 kV/2*1750 V voeding pomp 5 (n=2, T6) | 418378.0686 | 0 | 40.3896 |  |  |  |  | 1 | 1 | 32345 | 0 | 2.3902e-06 | 25A-001.09.3.6.1.A | 394200 | TRUE | 8 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Droge trafo's vereisen geen extra onderhoud, natte (olie) trafo's wel! @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. | 5.7675e-09 | 159.4806 | 0 | 0 | 50 | 50 | 105861.916 | 0.10313 | 10917.9698 | 42.2839 | 3.6551 | 154.5514 | 1.0469 | 0.20195 | 0.21142 | 9.6539e-05 | 0 | 7364134e-408c-4e0e-b8e0-062144dfd21a
25A-001.09.03.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.9754 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0931 | 68.0561 | 0.0931 | 0 | Uitval door verouderen trafo (T7), MTTF=40jr (natte trafo), IA=2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 201916.54 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet omzetten 10kV - 400V | Omzetten 10kV - 400V | TRUE | 113880 | 17520, 8760, 26280, 8760 | TRUE | 0 | 142 | 99512.684 | 0 | 0 | Transformator: transformator 7 10 kV/380 V voeding gebouwinstallaties rail B. | 209258.9938 | 0 | 353.5694 |  |  |  |  | 1 | 1 | 34655 | 0 | 4.7788e-06 | 25A-001.09.3.8.1.A | 262800 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Natte trafo's worden via olie gekoeld Functieverlies bij uitval van zowel rail A en B EN niet functioneren NSA -> RF=5% @ Jan Willem- Bevestigen interval inspectie doormeten wikkelingen 1x per jaar. @ Jan Willem - Ook aangeven tijd revisie en totale tijd gehee correctief vervangen defecte natte trafo | 8.2245e-09 | 141.0051 | 0 | 0 | 50 | 50 | 336084.224 | 0.048646 | 16349.0472 | 740.0561 | 0.2934 | 217.1358 | 2.0931 | 0.14191 | 0.29704 | 0.0016896 | 0 | ab3b7d62-3bb3-4bbc-94c4-deb4394d630b
25A-001.09.03.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.8367 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3579 | 7.5159 | 0.3579 | 0 | Verouderen airco unit traforuimte T5 en T6, MTTF = 15jr, (lager dan normaal (25jr) vanwege vervuilde omgeving (TATA, zout), IA = 2004 | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet koelen traforuimte T5 en T6 | Koelen trafo ruimte T5, T6 | TRUE | 113880 | 8760, 4380, 17520 | TRUE | 0 | 175 | 15760.02 | 0 | 0 | Ventilator: Ventilator tb. Koeling trafo T3 gebouwinstallaties rail A | 81748.4462 | 0 | 16.334 |  |  |  |  | 1 | 1 | 76789.5 | 0 | 1.2233e-05 | 25A-001.09.3.9.1.A | 105120 | TRUE | 80 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Na aanspraak pomp 5 of 6 resulteert falen airco unIt na verloop van tijd in oververhitting van ruimte en trafo's en uitval van beide pompen Werking airco unit wordt gemoitored. Uitval (bij aanspraak) merkbaar voor bedienaar op afstand door branden rood lampje @Jan Willem: Hoe vaak per jaar worden luchtfilters van DEZE kritische airco unit vervangen? NB. koelen ruimte door openzetten deur traforuimte is om veiligheidsredenen nooit toegestaan NB: Voorwaarde MTTF is dat nieuwe airco unit dient te zijn voorzien van een beschermende coating, vanwege vervuilde omgeving TATA steel en zout | 1.0294e-08 | 48.6468 | 0 | 0 | 50 | 50 | 92549.52 | 0.054307 | 5026.0835 | 87.5159 | 0.13705 | 11.9941 | 5.3579 | 0.1066 | 0.57115 | 0.00019981 | 0 | 3326c3d0-22de-4cb6-b0a5-368802771cdd
25A-001.09.03.09.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.142 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falen afzuigventilator T3, MTTF= 10jr | "RI & E risico nr. 16 - Onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. Transformatorruimte 1 en 3 missen de aanduiding ' Ruimte alleen bij afgeschakelde transformator betreden' - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie door onvoldoende bewustwording van spanningsvoerende delen in de transformatorruimte. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet koelen (luchtkoeling) | Koelen trafo T3 | FALSE | 17521 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 8640 | 0 | 0 | Ventilator: Ventilator tb. Koeling trafo T3 gebouwinstallaties rail A | 73000 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15000 | 0 | 1.3699e-05 | 25A-001.09.3.9.2.A | 70080 | TRUE | 48 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Jan Willem vd Oever Bij falen T3 (rail A) overschakelen naar rail B -> RF=5% Hier wordt geen inspectie op uitgevoerd,ook geen directe storingsmelding Falen leidt niet direct tot uitval pompen | 1.7694e-09 | 6.2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 23640 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00010959 | 0 | 43ab2199-646b-4768-a773-b78406f79b03
25A-001.09.04.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5784 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 15.914 | 0.0109 | 0 | Economische veroudering LS verdeelinstallatie geheel gemaal zonder spuisluis, MTTF=40 jr zonder SVO, IA = 2000 (uitbreiding 2004), RF=5%, meest kritische delen (rail + HS zijn allen redundant uitgevoerd en gefaseerd te vervangen | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | Normal | FALSE | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 1e-300 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende voeding verdelen | Energie verdelen en distribueren | FALSE | 148920 | 17520, 1460 | TRUE | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: kastenbatterij (X compartimenten) | 1339.4049 | 0 | 0.048665 |  |  |  |  | 1 | 1 | 603924 | 0 | 0.0007466 | 25A-001.09.4.2.1.A | 219000 | TRUE | 0 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem Redenen: aanpassing besturingssysteem, uitbreiding pompen, oudere kasten etc. Kasten rail A en Rail B rug aan rug geplaatst maar wel los van elkaar! | 1.8665e-09 | 307.6881 | 0 | 0 | 50 | 50 | 603924 | 0.062466 | 37724.8224 | 15.914 | 9.6139 | 152.9951 | 327.0109 | 0.00032045 | 0.10479 | 3.6333e-05 | 0 | c1fffe4d-2c6c-4421-82ea-2d078830f803
25A-001.09.04.04.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2242 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO Energiemanagement Systeem, MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 100%. |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval LS energie management systeem | Energie Management Systeem: Omschakelen Rail A <-> rail B | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.09.4.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150831 - Raymond W. Bij uitval van een willekeurige Remote IO unit faalt er minimaal een kritische functie Jack 18082017, update nav Migratie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 746f3eea-b3b1-41b9-b20a-93192e6eeefd
25A-001.09.04.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9123 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar H (rail A/rail B), MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.05], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.05], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle gemaalinspallaties | FALSE | 148920 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 30124.26 | 0 | 0 | schakelaar: hoofdschakelaar trafo (n=2) (rail A en rail B) | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.09.4.6.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever Schakelt bijna nooit, alleen t.b.v. onderhoud | 4.5243e-10 | 27.4693 | 0 | 0 | 50 | 50 | 115434.26 | 0.089339 | 10312.7272 | 403.8955 | 1.7832 | 720.2148 | 4.2655 | 0.11557 | 0.49296 | 0.00092214 | 0 | 54fff8e7-42aa-4267-9304-b9af12977b79
25A-001.09.04.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.465 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar NSA, MTTF= 20 jr met SVO, IA=2000 | "RI & E risico nr. 14 - Ter plaatse van laagspanningsruimte in het gemaal is niet voorzien in vluchtwegaanduiding. Door het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. - Risico's op (zwaar) lichamelijk letsel door het ontbreken van vluchtwegaanduiding. TDoor het ontbreken van de vluchtaanduiding kan men mogelijk tijdens een incident niet of moeilijk een uitweg vinden. MTTF = 24 uur - Effect 2 --> VGM - Effect 3, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,00025" | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.00025] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.00025] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle gemaalinspallaties | TRUE | 148920 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 3124.26 | 0 | 0 | schakelaar: hoofschakelaar NSA. Noodstroom Aggregaat, (n=2) (rail A en rail B) | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.09.4.7.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever Bij uitval externe voeding of van rail A EN B wordt NSA rail A / B aangesproken.Pas als dan ook NSA uitvalt of beide schakelaars NSA - railA/B, dan uitval besturing primaire functies - RF=1% | 4.5243e-10 | 27.4693 | 0 | 0 | 50 | 50 | 88434.26 | 0.11695 | 10342.3908 | 403.8955 | 1.7883 | 722.2865 | 4.2655 | 0.1159 | 0.49438 | 0.00092214 | 0 | 3e4e3f24-64cd-4f55-a6d2-47656a18f4c4
25A-001.09.07.04.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2242 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO Noodstroomaggregaat (NSA), MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 1%. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen noodstroomvoorziening | Besturen noodstroomvoorziening | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): RIO remote i/o, noodstroomaggregaat | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.09.7.4.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever @Raymond - wat als PLC S5 faalt? Uitgangspunt tot opgehelderd is RF=100%. Mogelijk RF=10% in geval rail niet afschakelt bij uitval PLC Jack 18082017, update nav Migratie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 45e90bd3-98be-4c69-9e95-3c4afb1a276b
25A-001.09.07.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.56708 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 760.368 | 0.0868 | 0 | Veroudering brandstoftank (10000 liter), NSA + gebouwverwarming, MTTF=40 jr zonder SVO, IA onbekend, derhalve aangenomen op 50% van de MTTF = 1995, VGM-4 effect |  | 1 | 0 | Zwaar letsel / Lozing giftige stoffen, [RF=0.01] | VGM - Effect 4, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen brandstof | Brandstof leveren aan NSA | FALSE | 192720 | 8760, 131400, 1460 | TRUE | 199.9878 | 353.5624 | 0 | 0 | 0 | Tank: gasolieolietank | 8409.5247 | 0 | 31.341 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3269534.25 | 0 | 0.00011891 | 25A-001.09.7.5.1.A | 262800 | TRUE | 672 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006- Jan Willem vd Oever Deze tank staat boven de grond en wordt behalve voor brandstofvoorziening NSA ook gebruikt voor verwarming gebouw Effect spuien 81-100% met RF 1%: enkele bij uitval rail A en B tijdens onderhoud aan brandstoftank treed het effect op. | 4.7644e-07 | 1.8278 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3269534.25 | 0.43916 | 1435845.6987 | 1632.3558 | 1.5392 | 2512.494 | 52.0838 | 0.0053683 | 0.2796 | 0.0037268 | 0 | 067a7e3f-a2d4-49bb-8bba-ea53befb1751
25A-001.09.07.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 78.4088 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.6624 | 0.3328 | 0 | Veroudering noodstroomdieselaggregaat, inclusief generator. RF 1% (effect alleen bij uitval energienet), MTTF=35 jr met SVO, IA = 2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet opwekken noodvoeding (bij uitval externe voeding of van rail A EN rail B) | Energie leveren bij uitval hoogspanningsnet | FALSE | 148920 | 2190, 8760, 43800, 8760, 17520 | TRUE | 1200 | 335 | 218345.792 | 0 | 0 | Verbrandingsmotor: dieselmotor | 1735.8029 | 0 | 4.7662 |  |  |  |  | 1 | 1 | 59332.8 | 0 | 0.0005761 | 25A-001.09.7.6.1.A | 262800 | TRUE | 0 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151006 - Jan Wille vd Oever Als NSA 30 jr oud is: klein onderhoud en als NSA 50 jr oud is dan groot onderhoud/vervanging. Stilstandverwarming is essentieel voor direct leveren vol vermogen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 277678.592 | 0.0050348 | 1398.0642 | 1202.6624 | 0.0035226 | 4.2366 | 252.3328 | 0.0020987 | 0.52957 | 0.0027458 | 0 | 480412d1-6c42-4b08-90eb-34b20415ac70
25A-001.09.07.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 847.9642 | 2.5247 | 0 | Random falen generator NSA , MTTF = 20jr, RF 1% (effect alleen bij uitval energienet), |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet opwekken noodvoeding (bij uitval externe voeding of van rail A EN rail B) | Energie leveren bij uitval hoogspanningsnet | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verbrandingsmotor: dieselmotor | 173485.9587 | 159323.645 | 335.8673 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25247 | 0 | 5.7642e-06 | 25A-001.09.7.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: IK VRAAG ME AF OF DIT WEL TERECHT RANDOM FALEN WORDT GENOEMD. Sessie 20151006 - Jan Willem vd Oever | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 25247 | 0.62922 | 15885.811 | 847.9642 | 0.62933 | 533.6485 | 2.5247 | 0.62922 | 1.5886 | 0.001936 | 0 | ddaafcaf-7f73-4093-87c6-899eb239f09a
25A-001.09.08.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.022 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.3184 | 0.2898 | 0 | Falen van de accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte), MTTF=7 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 61320 | 9198 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 8760 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | accu: accu | 2082.84 | 0 | 0.011025 |  |  |  |  | 1 | 1 | 208694 | 0 | 0.00048011 | 25A-001.09.8.2.1.A | 43800 | TRUE | 0 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Achter deze UPS hangen PLC's maalgangen 1 t/m 4 maar ook de totale bediening. Bij uitval energienet levert UPS energie voor max. 10 minuten en wordt overgenomen door opgestart NSA. Jack 29082017, IA gewijzigd. Accu's zijn 2016 vervangen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 208694 | 0.076014 | 15863.6176 | 2.3184 | 1.8247 | 4.2303 | 210.2898 | 0.0025146 | 0.52879 | 5.2932e-06 | 0 | e8d9bb5a-2797-4aae-a8b2-314b8fcdfc27
25A-001.09.08.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.53348 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0.6722 | 0.6722 | 0 | Falen UPS (in oude hoogspaningsruimte), MTTF=12 jr zonder SVO, IA 2008 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 78840 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | behuizing | 77218.7158 | 0 | 0.11851 |  |  |  |  | 1 | 1 | 70166 | 0 | 1.295e-05 | 25A-001.09.8.5.1.A | 87600 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: TAAKDUUR CM-TAAK IS TE KORT Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70166 | 0.32751 | 22979.8269 | 0.6722 | 1.1395 | 0.76599 | 5.6722 | 0.13504 | 0.76599 | 1.5347e-06 | 0 | 9d4c3e22-7fbc-4a44-8c64-7184c30b64fa
25A-001.09.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1387 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.9056 | 0.3632 | 0 | Falen van Ni/Cd accu's UPS 110V, MTTF=15 jr zonder SVO, IA = 2000 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip | No-break + Voeding besturing capitoolschakelaars maalgang 1 t/m 4 | FALSE | 148920 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | accu: accu | 2132.8067 | 0 | 0.014149 |  |  |  |  | 1 | 1 | 43632 | 0 | 0.00046887 | 25A-001.09.9.1.1.A | 105120 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Dan bij falen accu uitval maalgangen 1 t/m 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 43632 | 0.13132 | 5729.6227 | 2.9056 | 1.5775 | 4.5837 | 205.3632 | 0.00279 | 0.57296 | 6.6338e-06 | 0 | 219b6ee4-e666-4318-87ee-def550f54c27
25A-001.09.09.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.12784 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | Falen UPS 110V, MTTF=20 jr zonder SVO, IA 1997 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende leveren opgeslagen energie | Energielevering dmv UPS | FALSE | 175200 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | Constructie-Mechaniek (Behuizing: behuizing | 102759.009 | 0 | 0.061562 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3148.8 | 0 | 9.7315e-06 | 25A-001.09.9.3.1.A | 140160 | TRUE | 0 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Dan bij falen accu uitval maalgangen 1 t/m 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3148.8 | 1.8543 | 5838.7891 | 0.2624 | 1.8543 | 0.48657 | 4.2624 | 0.11415 | 0.48657 | 5.9909e-07 | 0 | 11cd9c0b-d915-4e41-b42f-59ea16aa3349
25A-001.09.10.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.022 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.3184 | 0.2898 | 0 | Falen van de accu's UPS pomp 5&6, MTTF=7 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 61320 | 9198 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 8760 | 2190, 17520 | TRUE | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | accu: kast met accu's 19+3N18001-06 | 2082.84 | 0 | 0.011025 |  |  |  |  | 1 | 1 | 208694 | 0 | 0.00048011 | 25A-001.09.10.1.1.A | 43800 | TRUE | 0 | 10 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is. Achter deze UPS hangen PLC's maalgangen 5 en 6. .Bij uitval energienet levert UPS energie voor max. 10 minuten en wordt overgenomen door opgestart NSA Jack 29082017 IA gewijzigd accu's zijn 2016 vervangen. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 208694 | 0.076014 | 15863.6176 | 2.3184 | 1.8247 | 4.2303 | 210.2898 | 0.0025146 | 0.52879 | 5.2932e-06 | 0 | 69677308-0c99-4eed-aec9-83645700238b
25A-001.09.10.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.91023 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0.6573 | 0.6573 | 0 | Falen UPS pomp 5&6, MTTF=12 jr zonder SVO, IA 2008 |  | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.01], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet voorkomen energiedip besturingshardware | Voorkomen energiedip besturingshardware | FALSE | 78840 | 1460, 17520 | TRUE | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | Constructie-Mechaniek: kasten UPS 19+3N8001-08 | 77422.0918 | 0 | 0.11619 |  |  |  |  | 1 | 1 | 59859.5 | 0 | 1.2916e-05 | 25A-001.09.10.3.1.A | 87600 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sesse 20151006 - Jan Willem RF 0,01 ivm aamspraak, 1 x per honderd keer dat Noodstroom nodig is | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 59859.5 | 0.18976 | 11359.0387 | 0.6573 | 1.1521 | 0.75727 | 5.6573 | 0.13386 | 0.75727 | 1.5007e-06 | 0 | 74023962-5ed9-41c8-aeac-227e9ed9f4e0
25A-001.10.01.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.8641 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1486.6181 | 2.0368 | 0 | Falen hijs- en transportinstallatie en lieren (bulbpompen), MTTF=30 jr zonder SVO, IA=1975, VGM-5 RF 10% ivm veroudering mechaniek. | "RI & E risico nr. 3 - De opstap op de beide kranen is gevaarlijk. Op grote hoogte kan men hier gemakkelijk vallen. Hekwerk of trappen monteren is lastig omdat de kraan vrij heen en weer moet kunnen gaan over de kraanwand - Persoonlijk letsel. Valgevaar MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van bulkpomp | Hijsen en transporteren van bulkpomp | TRUE | 367920 | 8760, 17520 | TRUE | 200 | 75 | 2880 | 0 | 0 | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: portaalkraan met takel om de bulbpomp in de maalgang te plaatsen | 8105.5873 | 0 | 31.5085 |  |  |  |  | 1 | 1 | 111104 | 0 | 0.00012337 | 25A-001.10.1.9.1.A | 219000 | TRUE | 16 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin @Lionel - Voorzien kosteninformatie over onderhoud hijsvoorziening bulbpompen 20170717 Jack : ingevulde bekende IA (veel storingen!), effect bijgeplaatst ivm niet kunnen repareren van pomp als kraan defect is. | 9.2164e-08 | 1.9806 | 0 | 0 | 50 | 50 | 113984 | 0.049552 | 5648.1133 | 1702.6181 | 0.080201 | 136.5514 | 54.0368 | 0.0034841 | 0.18827 | 0.0038873 | 0 | f7fa1e91-e3b6-41fc-814a-043dff4bda11
25A-001.10.01.09.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2928 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.6638 | 5.9742 | 0.6638 | 0 | Veroudering / afkeuring hijskabels hijsinstallatie bulbpompen: MTTF = 12jr, IA=2011 | "RI & E risico nr. 3 - De opstap op de beide kranen is gevaarlijk. Op grote hoogte kan men hier gemakkelijk vallen. Hekwerk of trappen monteren is lastig omdat de kraan vrij heen en weer moet kunnen gaan over de kraanwand - Persoonlijk letsel. Valgevaar MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van bulkpomp | Hijsen en transporteren van bulkpomp | FALSE | 52560 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 56721.58 | 0 | 0 | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen: portaalkraan met takel om de bulbpomp in de maalgang te plaatsen | 77333.2392 | 0 | 8.1172 |  |  |  |  | 1 | 1 | 233190 | 0 | 1.2931e-05 | 25A-001.10.1.9.2.A | 87600 | TRUE | 40 | 5 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Uitval kraan impliceert dat in en uithijsen van bulbpomp niet mogelijk is, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal zijn Preventief vervangen op basis van jaarlijkse inspctie @Peter- Overleggen met Hans hoe we dit qua effecten aan faalwijzen van een bulbpom gaan modelleren. Jack 28082017 IA gewijzigd. effect gemodelleerd bij 1.9.1. ivm niet kunnen transporteren bulbpom. | 6.031e-09 | 25.4919 | 0 | 0 | 50 | 50 | 289911.58 | 0.14019 | 40642.3729 | 45.9742 | 0.14707 | 6.7612 | 5.6638 | 0.13264 | 0.75125 | 0.00010496 | 0 | b8d47e7f-14df-44e3-bc8f-f530bed08c02
25A-001.10.02.14.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2861 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.1832 | 1.6488 | 0.1832 | 0 | Falen hijs- en transportinstallatie en lieren (persschuiven), MTTF=25 jr zonder SVO, IA=2016, VGM-5 RF 1%, omdat de hijsinstallatie aleen nodig is in geval van onderhoud |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen persschuiven | Hijsen persschuiven | FALSE | 8760 | 8760, 17520 | TRUE | 200 | 75 | 1740.448 | 0 | 0 | Bovenloopkraan persschuiven Algemeen | 8393.506 | 0 | 4.0176 |  |  |  |  | 1 | 1 | 21832 | 0 | 0.00011914 | 25A-001.10.2.14.1.A | 175200 | TRUE | 8 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Jack 28082016 data gewijzigd, kraan is in 2016 vervangen. | 4.9845e-08 | 1.3865 | 0 | 0 | 50 | 50 | 23572.448 | 0.20036 | 4722.9974 | 209.6488 | 0.017419 | 3.6518 | 52.1832 | 0.0077756 | 0.40576 | 0.00047865 | 0 | f281b65b-f688-4d9f-bd88-55b51ad3b5a1
25A-001.10.02.14.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1715 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 3.7957 | 664.0689 | 3.7957 | 0 | Veroudering / afkeuring hijskabels hijsinstallatie persschuiven: MTTF = 12jr, IA=2016 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen persschuiven | Hijsen persschuiven | FALSE | 8760 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 51558.6746 | 0 | 0 | Bovenloopkraan persschuiven Algemeen | 115393.735 | 0 | 174.9529 |  |  |  |  | 1 | 1 | 189785 | 0 | 8.666e-06 | 25A-001.10.2.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Door uitval hijsmiddel persschuif is bepaald correctief onderhoud aan defecte persschuif niet mogelijk, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal blijven. Indien degradatie vastgesteld tijdens inspectie, dan zal preventief vervangen hijsmiddelen niet leiden tot functieverlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 241343.6746 | 0.095294 | 22998.5389 | 664.0689 | 0.11205 | 74.4076 | 3.7957 | 0.11201 | 0.42516 | 0.0015161 | 0 | 554ea013-753d-435d-acf8-113dee2f980c
25A-001.10.03.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.5795 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.0099 | 18.0885 | 2.0099 | 0 | Random Beschadiging en daardoor afkeuring hijskabels hijsinstallatie omvormer, MTTF = 25jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet hijsen en transporteren van een defecte omvormer | Hijsen en transporteren van een defecte omvormer | FALSE | 0 | 8760, 8760, 8760 | TRUE | 0 | 147 | 75504.1977 | 0 | 0 | Hijshaak: hijshaak | 217921.2896 | 8580.725 | 8.9997 |  |  |  |  | 1 | 1 | 40198 | 0 | 4.5888e-06 | 25A-001.10.3.4.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin Zeer weinig aanspraken Uitval kraan impliceert dat in en uithijsen van defecte omvormer niet mogelijk is, waardoor betreffende maalgang langer niet beschikbaar zal zijn indien hijsen nodig is. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 115702.1977 | 0.27175 | 31442.1933 | 18.0885 | 0.6965 | 12.5987 | 2.0099 | 0.69652 | 1.3999 | 4.1298e-05 | 0 | 75ca4d2c-b95a-486f-929b-b3ceb5989116
25A-001.11.01.01.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99547 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 2.4842 | 7.4526 | 2.4842 | 0 | Overgangsweerstand door losse contacten in aardingsinstallatie icm technische fout in installatie, MTTF=20 jr, random falen, VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen aarding | Beveiligen: Afvoeren van spanningen naar aarde tgv blikseminslag. Voorkomen van letsel door elektrische spanning op metalen delen | FALSE | 0 | 17520 | TRUE | 0 | 24 | 1391.152 | 0 | 0 | Aardelektrode: Aardelektrode. Meerdere aardpulsen???? | 176314.3064 | 16704.4263 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 496.84 | 0 | 5.6717e-06 | 25A-001.11.1.1.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem. Uitgangspunt: functioneel falen merkbaar, dus hier niet als Niet merkbaar falen gemodelleerd. | 6.0466e-07 | 10.6128 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1887.992 | 0.63287 | 1194.8569 | 7.4526 | 0.63287 | 4.7165 | 2.4842 | 0.63287 | 1.5722 | 1.7015e-05 | 0 | c3af0042-473d-406a-8085-e76812bfddf3
25A-001.11.01.03.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.8457 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0092 | 0.23 | 0.0092 | 0 | Blikseminslag en veroudering aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, MTTF=30jr zonder SVO, IA = 1997 (oudste component), VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 175200 | 8760, 17520 | TRUE | 400 | 75 | 180041.584 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 4379.5971 | 0 | 8.0016 |  |  |  |  | 1 | 1 | 155230 | 0 | 0.00022833 | 25A-001.11.1.3.1.B | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem MTTF tussen 10 en 50 jr. CM kosten tussen 25-100 keuro | 2.1005e-10 | 0.0047352 | 0 | 0 | 50 | 50 | 335271.584 | 0.0084063 | 2818.4041 | 800.23 | 0.0029827 | 2.3869 | 100.0092 | 0.00095466 | 0.095474 | 0.001827 | 0 | 0f1ad84c-a325-4d2b-9b90-9e8d733c968d
25A-001.11.01.03.01.B.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.9766 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.9808 | 24.5197 | 0.9808 | 0 | Externe faaloorzaak - Koper diefstal (random falen) i.c.m. blikseminslag, MTTF=50 jr zonder SVO, VGM-5 ivm onvoldoende bliksem beveiliging, RF 1% maatgevend als jaarlijkse kans op onweer. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 0 | 730 | TRUE | 0 | 599 | 4433.1611 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 446574.2251 | 729.1499 | 24.9997 |  |  |  |  | 1 | 1 | 98080 | 0 | 2.2393e-06 | 25A-001.11.1.3.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Beter beveiligen van het spui | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem | 2.2393e-08 | 0.9766 | 0 | 0 | 50 | 50 | 102513.1611 | 1.0145 | 103997.7331 | 24.5197 | 1.0145 | 24.8751 | 0.9808 | 1.0145 | 0.995 | 5.5981e-05 | 0 | dd22aa72-79a4-4a19-bba4-235cf3105504
25A-001.11.01.03.01.B.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 5.0026 | 45.023 | 5.0026 | 0 | Externe faaloorzaak - Blikseminslag i.c.m. deels ontbrekende overspanningsbeveiliging aanwezig, MTTF=10 jr zonder SVO, VGM-5 RF 1% maatgevend. | "RI & E risico nr. 19 - Het is onduidelijk of de installatie is geaard en er ontbrekeekt een bliksemrapport en aardingsrapport. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood door elektrocutie van medewerkers doordat de onduidelijk is of de installatie is geaard en het ontbreken van een bliksemrapport aardingsrapport. MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Falen bliksembeveiliging | Beveiligen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 8204.197 | 0 | 0 | bliksemafleider: bliksemafleider | 87554.4717 | 86961.6525 | 8.9999 |  |  |  |  | 1 | 1 | 50026 | 0 | 1.1421e-05 | 25A-001.11.1.3.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | Aanbrengen overspanningsbeveiliging | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151019 - Jan Willem | 1.1421e-07 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 58230.197 | 0.44172 | 25721.4478 | 45.023 | 0.44172 | 19.8876 | 5.0026 | 0.44172 | 2.2097 | 0.00010279 | 0 | 7b51c051-1e4b-4a97-ac59-6dcb26d4233f
25A-001.11.02.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.6414 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5195 | 4.6755 | 0.5195 | 0 | Veroudering handblusflessen (10 stuks), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 39017.236 | 0 | 0 | Blusgasflessen: kastblussing voor elek kastenbatterij (3 flessen) | 8182.8168 | 0 | 7.785 |  |  |  |  | 1 | 1 | 8817 | 0 | 0.00012221 | 25A-001.11.2.2.1.A | 175200 | TRUE | 12.0292 | 3.0073 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jack VGM-5 met RF 1% vanwege het feit dat VGM effect alleen optreed als er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Die kans is gering. | 1.1861e-08 | 0.25365 | 0 | 0 | 50 | 50 | 47834.236 | 0.054151 | 2590.2637 | 416.7047 | 0.013484 | 5.6188 | 53.5268 | 0.011719 | 0.62728 | 0.00095138 | 0 | 867d4218-454d-4adb-927a-bedcf9467508
25A-001.11.02.02.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 5.9159 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5195 | 3.6365 | 0.5195 | 0 | Verouderen Argon blusfles in omvormerkast maalgang 5 (1 stuk), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand in omvormerkast | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 38830.216 | 0 | 0 | Blusgasflessen: kastblussing voor elek kastenbatterij (3 flessen) | 8182.8168 | 0 | 7.7656 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5757.75 | 0 | 0.00012221 | 25A-001.11.2.2.2.A | 175200 | TRUE | 12.0292 | 3.0073 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jack Totaal 3 blusflessen (Argon ) in kasten van omvormers (2x, grote flessen! tbv omvormer 5&5 + 1x tbv NoBreak unit omvormerruimte 5&6) In spuisluis (kasten PLCs 4 verdeeld over de hoofd PLC en LS verdeler. | 1.1861e-08 | 0.25365 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44587.966 | 0.051567 | 2299.2605 | 415.6657 | 0.01052 | 4.3728 | 53.5268 | 0.011719 | 0.62728 | 0.00094901 | 0 | 4d1d4b60-ae8a-45dc-95a9-f1ce8945d8ee
25A-001.11.02.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 13.2693 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 31.908 | 0.2659 | 0 | Falen brandmeldcentrale (economische veroudering), MTTF=20 jr met SVO, IA = 1997, VGM-5 RF 1% (indien plaatselijke brand en tijdig blussen, dan voorkom je effect totaal capaciteitsverlies maalgangen) |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet melden brand | Melden van brand | FALSE | 175200 | 8760, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 125 | 144000 | 0 | 0 | brandmeldcentrale: slowwoop brandmeldcentrale | 102674.6994 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 1 | 536647.5 | 0 | 9.7395e-06 | 25A-001.11.2.4.1.A | 140160 | TRUE | 480 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 9.7395e-08 | 2.0791 | 0 | 0 | 50 | 50 | 680647.5 | 0.018016 | 12262.6769 | 511.908 | 0.11498 | 58.8608 | 4.2659 | 0.11498 | 0.49051 | 0.0011687 | 0 | 295d90e2-9b7b-4247-999a-94b552fe9377
25A-001.11.02.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | Falen signaalgevers , MTTF=50 jaar (Totaal ca 1 storing, ca 50 stuks) |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet, of onvoldoende, of te laat detecteren brand | Detecteren en melden van eventueel brand- en/of rookontwikkeling | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandmelder: ruimte detectors (n=50) | 431229.6938 | 275119.0703 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 203.14 | 0 | 2.3189e-06 | 25A-001.11.2.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan-Willem In alle kasten, pompen + in alle ruimtes (circa 50 opnemers) geven signaal door naar brandmelcentrale. Melding (als chronologische storingsmelding) doorgegeven aan SCADA. Worden regel vor regel gemeld en kunnen zo over hoofd worden gezien. | 2.3189e-08 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 203.14 | 0.98595 | 200.2851 | 1.0157 | 0.98595 | 1.0014 | 1.0157 | 0.98595 | 1.0014 | 2.3189e-06 | 0 | 4ffb6daa-4c4e-4f89-bb75-b9416ee3d12d
25A-001.11.05.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9831 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5225 | 38.1425 | 0.5225 | 0 | Camera + behuizing defect, MTTF=10 jr met SVO, IA = 2002, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 14533.25 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 131400 | 2190, 17520 | TRUE | 1600 | 225 | 241596.1 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 2110.6145 | 0 | 10.3225 |  |  |  |  | 1 | 1 | 169256.25 | 0 | 0.0004738 | 25A-001.11.5.2.1.A | 70080 | TRUE | 504 | 7 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Kosten PTZ CCTV camera: Kosten PTZ camera €8500 per stuk (pan tilt systeem inclusief mast). Exclusief mast geschat op 2500 euro. Inclusief camera spuisluis (8 gemaal + 1 spuisluis) | 1.7175e-07 | 1.3803 | 0 | 0 | 50 | 50 | 425385.6 | 0.063061 | 26825.3271 | 2142.1425 | 0.023225 | 49.7523 | 207.5225 | 0.0032842 | 0.68154 | 0.0048907 | 0 | 0bd3497c-a9e3-42f0-afed-8795d1f06d6c
25A-001.11.05.02.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.024 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.6673 | 18.6844 | 0.6673 | 0 | Falen video omzetter, analoog digitaal (C60), 9 stuks, MTTF 12 jr met SVO, IA = 2016, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 8760 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 10576.538 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 7868.174 | 0 | 1.0542 |  |  |  |  | 1 | 1 | 79511.4 | 0 | 0.00012709 | 25A-001.11.5.2.1.A | 87600 | TRUE | 40 | 5 | 0 | 0 | Redundant uitvoeren | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Jack 29082017, ivm Migratie Raymond 29082017, matrix er uit. Wordt gebruik gemakt van analoog digitaal omzetters. | 1.2939e-07 | 1.4855 | 0 | 0 | 50 | 50 | 90087.938 | 0.19588 | 17646.7124 | 58.6844 | 0.36512 | 21.4271 | 55.6673 | 0.013747 | 0.76525 | 0.00013398 | 0 | 776cfe28-1133-42df-80e7-abd513a1bb6d
25A-001.11.05.02.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.6968 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.3853 | 1.9265 | 0.3853 | 0 | Falen van de CCTV monitor (geen beeld), MTTF= 8 jr zonder SVO, IA = 2016, VGM-3 o.a. ivm schouw door bedienaar voordat pompen worden ingeschakeld |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" [RF=0.1], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Secundaire functionaliteit [RF=0.1], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 70080 | 10512 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden van beeld en niet kunnen bewaken / bedienen | Bewaken & bedienen van beheerobjecten | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 3234.476 | 0 | 0 | Camera, vast: CCTV Camera | 52234.2671 | 8760 | 2.1378 |  |  |  |  | 1 | 1 | 8770.6 | 0 | 1.9145e-05 | 25A-001.11.5.2.1.A | 52560 | TRUE | 16 | 8 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | RF factor = 10% ivm redundantie (meerdere monitoren) Jack 14082017, data gewijzigd nav Migratie, monitoren zijn 2016 vervangen. | 1.9145e-08 | 1.4212 | 0 | 0 | 50 | 50 | 12005.076 | 0.14788 | 1775.3118 | 17.9265 | 0.16958 | 3.0399 | 8.3853 | 0.072506 | 0.60798 | 4.0928e-05 | 0 | 06858c42-a0d4-41b2-b4b1-6683672906d5
25A-001.11.06.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.3628 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 163.3764 | 0.9729 | 0 | Falen componenten Cyber Security systeem, MTTF =50jr met SVO, RF=1% -> dat bij falen onbevoegden daadwerkelijk naar binnentreden EN serieuze schade aanbrengen |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving, [RF=0.01] | VGM - Effect 5, Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende Voorkomen (externe) cyber aanvallen | Voorkomen (externe) cyber aanvallen | FALSE | 0 | 4380, 17520 | TRUE | 0 | 123 | 142560 | 0 | 0 | Cyber Security Algemeen | 450200.4317 | 4357.9476 | 167.9273 |  |  |  |  | 1 | 1 | 97290 | 0 | 2.2212e-06 | 25A-001.11.6.8.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW: TAAKDUUR EN KOSTEN cm-TAAK NU WORST CASE INGESCHAT. DIT MOET GEMIDDELD INGESCHAT WORDEN. DAAROM GEWIJZIGD IN: 1 WEEK, 100 KEURO, IN PLAATS VAN 6 MND, 9 MILJOEN EURO, Sessie 20150929 - Raymond Geen toegang tot technische ruimtes heeft vertragend effect op onderhoudstijd, + VGM mbt voorkomen toegang onbevoegden | 2.2212e-06 | 0.95843 | 0 | 0 | 50 | 50 | 239850 | 0.41399 | 99295.8 | 163.3764 | 1.0205 | 166.7326 | 0.9729 | 1.0206 | 0.99296 | 0.00037301 | 0 | 865262d9-f0d7-453e-bb6a-4701267d3a1c
25A-001.11.09.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3216 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 6.6192 | 0.2758 | 0 | Falen klimaatbeheersing agv veroudering (gasolieketel) . MTTF=20 jr met SVO, IA = 1997 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet beheersen klimaat in gebouwen | Verwarmen & klimaatbeheersing | FALSE | 175140 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Ketel: CV ketel 1 (n=2) | 102436.9709 | 0 | 16.516 |  |  |  |  | 1 | 1 | 215169 | 0 | 9.7621e-06 | 25A-001.11.9.2.1.A | 140160 | TRUE | 64 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 215169 | 0.1285 | 27649.9808 | 70.6192 | 0.17085 | 12.0654 | 4.2758 | 0.11757 | 0.50273 | 0.00016123 | 0 | 6c7efa54-7cd6-47ed-8083-dd5c245724bd
25A-001.11.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0699 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | Falen besturingssysteem (PRIVA) klimaatregeling gehele object, na huidige update MTTF=10jr, (Initieel verwacht PC MTTF=3jr) IA=2004 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen klimaatbeheersing gebouwen | Besturen klimaatbeheersing gebouwen | TRUE | 113880 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Programmable Logic Controller (PLC): Programmable Logic Controller (PLC) | 57898.2155 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 116300 | 0 | 1.7272e-05 | 25A-001.11.9.5.1.A | 70080 | TRUE | 0 | 7 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028- Jan Wilem Te beschouwen als PC, die signalen stuurt naar lokaal verspreide centrales | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 116300 | 0.12365 | 14380.1947 | 0 | 0 | 0 | 7.565 | 0.095044 | 0.71901 | 0 | 0 | e66295b8-21d1-47bb-9325-1ca3cf492652
25A-001.11.10.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.1932 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2588 | 4.3996 | 0.2588 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger omvormerruimte 1t/m 4:, MTTF 20 jr, IA 1997, RF=10% omdat uitval pas na langdurig uitval en verlies overige koeling kan leiden tot uitval pompen |  | 1 | 0 | [RF=0.05] | Spuien 61-80% functieverlies [RF=0.05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | TRUE | 175200 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 72797.104 | 0 | 0 | luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte LBK AK3 (1 t/m 4) | 102845.8721 | 0 | 158.824 |  |  |  |  | 1 | 1 | 241646 | 0 | 9.7233e-06 | 25A-001.11.10.3.1.A | 140160 | TRUE | 672 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Effect na enige tijd is te warm worden ruimte en uitval pompen @-Jan-Willem - Nogmaals aangeven hoe snel uitval correctief kan worden gerepareerd Deze blijken minder betrouwbar dan die van gebouwruimtes Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 314443.104 | 0.074348 | 23378.0841 | 676.3996 | 0.012221 | 8.266 | 4.2588 | 0.11417 | 0.48623 | 0.0015443 | 0 | 54b2cef1-f5f3-4154-888e-004e425de1fb
25A-001.11.10.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.3993 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 61.824 | 0.184 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger gebouwruimte, MTTF=25 jr, IA 1997 (gebouw nieuw (IA=2011) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | FALSE | 175200 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 72000 | 0 | 0 | luchtbehandelingskast tbv controlekamer (n=2, vergaderuimte) | 137562.8141 | 0 | 177.7085 |  |  |  |  | 1 | 1 | 241040 | 0 | 7.2694e-06 | 25A-001.11.10.6.1.A | 175200 | TRUE | 504 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 313040 | 0.078173 | 24471.1749 | 565.824 | 0.24219 | 137.0386 | 3.184 | 0.12809 | 0.40785 | 0.0012918 | 0 | 3a5dcaf5-9533-4c0b-84c2-ddf814ae4185
25A-001.11.10.07.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.1881 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2828 | 4.8076 | 0.2828 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast / luchtbevochtiger omvormerruimte 5&6:, MTTF 20 jr, IA 2004, RF=10% omdat uitval pas na langdurig uitval en verlies overige koeling kan leiden tot uitval pompen |  | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende verwarmen ruimte | Het verwarmen of koelen en bevochtigen ruimte | FALSE | 96360 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 72871.024 | 0 | 0 | Luchtbehandelingskast tbv omvormerruimte pomp 5 en 6 | 133422.6879 | 0 | 1.4645 |  |  |  |  | 1 | 1 | 197726 | 0 | 7.495e-06 | 25A-001.11.10.7.2.A | 140160 | TRUE | 0 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Effect na enige tijd is te warm worden ruimte en uitval pompen Deze blijken minder betrouwbar dan die van gebouwruimtes Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 270597.024 | 0.09043 | 24470.0353 | 4.8076 | 1.7997 | 8.6521 | 3.2828 | 0.15503 | 0.50894 | 1.0976e-05 | 0 | feebf007-9862-45c7-b7d7-cf15af3c3e53
25A-001.11.10.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.8117 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2705 | 26.2385 | 0.2705 | 0 | Falen van de luchtbehandelingskast Server/computerruimte, MTTF=20 jr, IA=2017, RF= 10% ivm redundantie unit en overcapaciteit. | Via scada wordt alarmmelding gegenereerd als de ruimtetemperatuur buiten een bepaalde bandbreedte komt. | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende koelen van de ruimte | Het koelen van de ruimte | FALSE | 8760 | 8760, 17520, 8760 | TRUE | 150 | 125 | 90228.34 | 0 | 0 | splitunit Hiross, redundant type server/computerruimte). (n=2) | 8222.1868 | 0 | 4.66 |  |  |  |  | 1 | 1 | 287992.5 | 0 | 0.00012162 | 25A-001.11.10.13.1.A | 140160 | TRUE | 72 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Snel oplopen tot meer dan 50 graden, waardoor apparatuur uitvalt Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Jack 14082017, IA gewijzigd. Aug 2017 is de installatie vervangen (redundante unit) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 378220.84 | 0.13366 | 50551.8114 | 248.2385 | 0.19275 | 47.8486 | 53.2705 | 0.00926 | 0.49328 | 0.00056675 | 0 | 9fe400e6-ec3a-495b-879f-29363349558f
25A-001.11.10.19.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7832 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2855 | 48.2495 | 0.2855 | 0 | Falen van de airco's trafo 5 en 6, MTTF=20 jr, IA =2017 | Via scada wordt alarmmelding gegenereerd. | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 41-60% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende koelen van de ruimte | Het koelen van de ruimte | FALSE | 8760 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 80690.62 | 0 | 0 | Aircounit t.b.v traforuimte pomp 5 en 6 (n=2, 2 stuks) | 133313.0422 | 0 | 21.9904 |  |  |  |  | 1 | 1 | 84282.5 | 0 | 7.5011e-06 | 25A-001.11.10.19.1.A | 140160 | TRUE | 24 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Snel oplopen tot meer dan 50 graden, waardoor apparatuur uitvalt Bron: Zeetoegang IJmond T0-onderzoek, Rapport R-570 Integrale RAMS-analyse Gemaal IJmuiden, v2.0 20120823 Jack 14082017, IA gewijzigd en n=2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 164973.12 | 0.13805 | 22773.9981 | 72.2495 | 1.1723 | 84.7008 | 3.2855 | 0.15255 | 0.50119 | 0.00016495 | 0 | 5d39069d-2e3c-4860-a864-3baaba0f5f41
25A-001.11.11.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.4506 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 3.432 | 0.143 | 0 | Veroudering hydraulische liftinstallatie, MTTF=50 jr met SVO, IA = 1998 | "RI & E risico nr. 10 - Door het ontbreken van relevante documentatie. Het keuringscertificaat en het logboek van de liftinstallatie is niet aanwezig in de liftruimte. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel door foute handelingen van onderhoudsmedewerkers of ongewilde bewegingen van het object (door bijvoorbeeld het onjuist aflopen van onderhoudsprocessen MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige risico's: RI & E risico nr. 11 | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet vervoeren per lift | Vervoeren | FALSE | 175200 | 8760, 43800, 17520 | TRUE | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | Lift-installatie, Algemeen. | 383202.0997 | 0 | 3.0026 |  |  |  |  | 1 | 1 | 344300 | 0 | 2.6096e-06 | 25A-001.11.11.1.1.A | 367920 | TRUE | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Hydraulisch van onder opdrukken (In gemaal vanaf niveau 0 naar boven) | 4.9168e-09 | 86.3329 | 0 | 0 | 50 | 50 | 344300 | 0.10168 | 35007.285 | 3.432 | 2.4481 | 8.4017 | 1.143 | 0.30628 | 0.35007 | 7.8356e-06 | 0 | fe750099-acaf-4d8d-a685-8c5ef0f77490
25A-001.11.13.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1528 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2771 | 0 | Veroudering van communicatiemiddelen (intercom, omroep, praatpaal en talkback)., MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1975, VGM-5 RF 1% (VGM effect bespreken) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.01] | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen audio communicatie | Communicatie tussen gebruikers, bediening, en onderhouders | FALSE | 367920 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | luidspreker: Luidsprekers | 102405.8357 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 434637.5 | 0 | 9.7651e-06 | 25A-001.11.13.3.1.A | 140160 | TRUE | 0 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Beslissing nodig of vervanging moet worden uitgevoerd, of wijziging waarbij de functie niet meer nodig is en de installatie ontmanteld moet worden. | 9.7651e-10 | 1.418 | 0 | 0 | 50 | 50 | 434637.5 | 0.14418 | 62664.233 | 0 | 0 | 0 | 4.2771 | 0.11721 | 0.50131 | 0 | 0 | c5bc0add-e8d4-4b04-9fe2-5583004f071f
25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2191 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 27.1344 | 2.2612 | 0 | Veroudering lampen buiten (SON?), MTTF=2,5 jr zonder SVO, IA = 2016? |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 3285 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 16066.7909 | 0 | 8.3318 |  |  |  |  | 1 | 1 | 121306 | 0 | 6.224e-05 | 25A-001.11.19.47.3.1.A | 17520 | TRUE | 200 | 25 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Jack 290820178, IA gwijzigd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 121306 | 0.058611 | 7109.8076 | 227.1344 | 0.075125 | 17.0635 | 27.2612 | 0.052161 | 1.422 | 0.00051857 | 0 | 4d509f7c-6cd2-4b98-a975-aabf6e657a29
25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4308 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2.2208 | 0.2776 | 0 | Veroudering armaturen buitenvelichting, MTTF=25 jr zonder SVO, IA = 2004 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 113880 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 133634.3666 | 0 | 0.67757 |  |  |  |  | 1 | 1 | 23220.8 | 0 | 7.4831e-06 | 25A-001.11.19.47.3.1.A | 175200 | TRUE | 0 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 23220.8 | 0.17382 | 4036.1426 | 2.2208 | 1.8174 | 4.0361 | 3.2776 | 0.15393 | 0.50452 | 5.0703e-06 | 0 | cf9d5c1b-5a01-4b52-9a6a-0112bc28b7fb
25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1612 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 133.266 | 2.2211 | 0 | Veroudering lampen binnen (vooral PL/TL), MTTF=2,5 jr zonder SVO, IA = 2016 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 3285 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet verlichten objecten | Bieden verlichting t.b.v. zicht op primaire functies | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Objectverlichting, Algemeen: Verlichtingsinstallatie | 16090.4592 | 0 | 41.6319 |  |  |  |  | 1 | 1 | 276653.2 | 0 | 6.2149e-05 | 25A-001.11.19.47.3.1.A | 17520 | TRUE | 1000 | 25 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem In principe staat binnenverlichting slechts aan wanneer personen aanweig zijn in technische ruimte VGM issues niet gemodelleerd, vanwege aanwezigheid noodverlichting. Echter, zoeken naar en herstel van storingen in de ruimte niet mogelijk totdat voldoende verlichting aanwezig is. -> Langere storingshersteltijden Jack 29082017, IA gewijzigd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 276653.2 | 0.061428 | 16994.3676 | 1133.266 | 0.07498 | 84.9718 | 27.2211 | 0.052026 | 1.4162 | 0.0025874 | 0 | f0c8fb58-3628-424d-8881-ec073a363619
25A-001.11.21.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.8714 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 46.1827 | 0.2754 | 0 | Falen interne telefooncentrale door veroudering, MTTF=30 jr zonder SVO, IA 1975 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap", Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Secundaire functionaliteit, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen/onvoldoende communicatie via interne telefooninstallatie | Communiceren | FALSE | 367920 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Interne telefooninstallatie | 192493.6275 | 0 | 20.2965 |  |  |  |  | 1 | 1 | 35508 | 0 | 5.195e-06 | 25A-001.11.21.1.1.A | 219000 | TRUE | 0 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Beslissing nodig of vervanging moet worden uitgevoerd, of wijziging waarbij de functie niet meer nodig is en de installatieontmanteld moet worden. | 6.2877e-09 | 0.13517 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35508 | 0.27866 | 9894.5407 | 46.1827 | 1.7974 | 83.007 | 2.2754 | 0.21742 | 0.49473 | 0.00010544 | 0 | 7a0fe730-c385-4deb-9b64-8d8612b4156e
25A-001.11.24.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5634 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | Veroudering van de vluchtweginstallatie, MTTF=25 jr met SVO, IA = 1997 (2004 voor pomp 5&6), VGM-5 RF 1% |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 5200 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden veiligheid | Bieden veiligheid | FALSE | 175200 | 8760, 35040, 8760, 17520 | TRUE | 476 | 138 | 45180 | 0 | 0 | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen | 3775.1656 | 0 | 4.1027 |  |  |  |  | 1 | 1 | 146891.2 | 0 | 0.00026489 | 25A-001.11.24.3.1.A | 175200 | TRUE | 0 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Vluchtweginstallatie op verschillende manieren gemodelleerd per complex. Hier gekozen om installatie in zijn geheel te beschouwen met SVO lampen en accu's, en niet te splitsen in falen accu (MTTF 6 jr), falen lampen (MTTF 3-15 jr) en falen armaturen (MTTF 20-50 jr) vanwege onderlinge grote verschillen in modellering. Ook wordt de bijdrage van het falen van vluchtweginstallatie op VGM-5 te groot door deze aparte modellering. | 4.8858e-10 | 0.0098364 | 0 | 0 | 50 | 50 | 197271.2 | 0.04275 | 8433.3755 | 476 | 0 | 0 | 116.0214 | 0.0012532 | 0.1454 | 0.0010868 | 0 | 056cae71-2898-4e07-90dd-c4a51f3e20b8
25A-001.11.24.03.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0481 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | Veroudering van noodverlichting, MTTF=25 jr met SVO, IA = 1997, VGM-5 RF 1% |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01] | VGM - Effect 5 [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet bieden veiligheid | Bieden veiligheid | FALSE | 175200 | 8760, 35040, 17520, 8760, 17520 | TRUE | 451 | 163 | 45180 | 0 | 0 | armatuur: Noodverlichtingsarmaturen | 4811.9865 | 0 | 4.9548 |  |  |  |  | 1 | 1 | 66217.5 | 0 | 0.00020781 | 25A-001.11.24.3.1.A | 175200 | TRUE | 0 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151028 - Jan Willem Alle noodlampen aangesloten op aparte LS verdeler met accu. Bij uitval externe energie gaat noodverlichting automatisch aan. Wanneer externe voeding weer aangaat evt NSA) dan gaat noodverlichting weer automatisch uit. Vluchtweginstallatie op verschillende manieren gemodelleerd per complex. Ook wordt de bijdrage van het falen van vluchtweginstallatie op VGM-5 te groot door deze aparte modellering. | 5.1826e-10 | 0.010434 | 0 | 0 | 50 | 50 | 111397.5 | 0.033727 | 3757.0525 | 451 | 0 | 0 | 91.0227 | 0.001651 | 0.15028 | 0.0010297 | 0 | ea936bd6-5b52-4e04-8bbe-e261f0957f5c
25A-001.11.28.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1215 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2608 | 2.8688 | 0.2608 | 0 | Vervuilen filters, waardoor toegevoerde lucht vervuilt en/of wordt geblokkeerd, MTTF=3jr, IA = 2015 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 3942 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Aanvoer vervuilde lucht omvormerruimte | Luchtfilters omvormers | FALSE | 17521 |  | FALSE | 0 | 0 | 75923.2 | 0 | 0 | Filterwand, tbv ventilatoren richting omvormers (per maalgang) | 16678.8521 | 0 | 15.9503 |  |  |  |  | 1 | 1 | 197738.4 | 0 | 5.9956e-05 | 25A-001.11.28.1.A | 17200 | TRUE | 416 | 26 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin | 5.9956e-07 | 1.5604 | 0 | 0 | 50 | 50 | 273661.6 | 0.026808 | 7336.2457 | 418.8688 | 0.013287 | 5.5654 | 26.2608 | 0.019266 | 0.50595 | 0.00095632 | 0 | fbadb815-f082-4a6a-9644-675c1c624430
25A-001.11.30.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Proces LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Proces LAN, niet primair bedienen gemaal | Proces LAN, primair bedienen gemaal | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Gemaal IA- LAN, Proces PLC | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.2.1.A.1 | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | e3022e1d-89db-41ff-80fa-87e1dfdf11c9
25A-001.11.30.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Nood LAN netwerk inclusief netwerkcomponenten, MTTF=25jr, IA=2016, RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Nood LAN, niet primair bedienen gemaal | Nood LAN, primair bedienen gemaal. | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Gemaal IA- LAN, Nood PLC | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.3.1.A.1 | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | cfd1e2ca-d04e-497c-82a4-ef9d5adbedca
25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Safety LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016, RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Safety LAN, niet primair bedienen gemaal | Safety LAN, primair bedienen gemaal | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Gemaal Safety LAN | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.4.1.A.1 | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | c3ced1bb-7111-4602-9b84-59ea2ec0858a
25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Proces LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016. RF=10% |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Proces LAN, niet primair bedienen spuisluis | Proces LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis- IA- LAN, Proces PLC | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.5.1.A.1 | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | 229cd180-bda6-4b72-a9dc-847ece15f5a7
25A-001.11.30.06.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Nood LAN netwerk inclusief netwerkcomponenten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Nood LAN, niet primair bedienen spuisluis | Nood LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis IA- LAN, Nood PLC | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.6.1.A | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | 2a687f69-cb4b-49da-b33b-bb3d56d9d269
25A-001.11.30.07.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1884 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 131.035 | 0.1795 | 0 | Economische veroudering Safety LAN netwerk inclusief netwerkcomponeneten, MTTF=25jr, IA=2016 |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Safety LAN, niet primair bedienen spuisluis | Safety LAN, primair bedienen spuisluis | FALSE | 8760 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Spuisluis Safety LAN | 200963.5237 | 8760 | 74.8039 |  |  |  |  | 1 | 1 | 243335 | 0 | 4.976e-06 | 25A-001.11.30.7.1.A | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109 - Raymond Uitgangspunten vervangingsinterval (20 jr), kosten preventieve vervanging (110 keuro aangepast door Jack) geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels en alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.) Jack 30082017 ingevoegd nav Migratie. Jack 14082017, data gewijzigd nav informatie Migratie. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 243335 | 0.21654 | 52690.8699 | 163.035 | 1.8148 | 295.8795 | 2.1795 | 0.18597 | 0.40531 | 0.00037223 | 0 | fc3bf625-e96f-4bd0-8abf-279a47a473dc
25A-001.11.33.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 149.8576 | 49.9528 | 0 | Random uitval transmissie tussen gemaal en bedienlocatie op afstand, Extern, MTTF = 1jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Communicatie probleem tussen bediening en besturing | Communiceren besturing met bediening (op afstand) | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNV netwerk (WAN): NNV netwerkinstallatie. Patchkast 2 glasvezelkabels 96 vezels. (CIV). | 8768.2773 | 8789.3055 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49952.8 | 0 | 0.00011405 | 25A-001.11.33.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150109- Raymond Deze verbinding wordt door externe partij onderhouden conform een prestatiecontrac. In huidige staat nu nog enkelvoudig uitgevoerd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 49952.8 | 0.14097 | 7041.8018 | 149.8576 | 0.14097 | 21.1252 | 49.9528 | 0.14097 | 7.0418 | 0.00034214 | 0 | 030d166f-7bac-4e18-962a-38e5eff8e702
25A-001.12.01.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pressostaat (drukmeter) van de compressor tbv borrelbuis faalt, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Wegvallen van de luchtdruk in de borrelbuis | Op druk houden en verzorgen van luchtstroom door borrelbuizen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | compressor: compressor | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau(MTTF = 5 jr. > MTTF > 1 jr.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e362dae-0696-4d24-b403-ee8b939c8887
25A-001.12.01.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bevriezing borrelbuizen door verlopen instellingen luchtdroger, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Lucht wordt niet of onvoldoende gedroogd | Drogen van luchtstroom door borrelbuizen | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | luchtdroger: luchtdroger | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.6.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b54f0d35-30a8-41fb-9521-461556307e92
25A-001.12.01.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instelling van reduceerventiel verloopt, en als gevolg daarvan te veel of te weinig lucht door borrelbuis, met als resultaat een foutieve debietmeting, vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Te veel of te weinig luchtstroom door borrelbuis | Reguleren debiet door meetbuis | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau, (MTTF= 1 jr. > MTTF > 1 mnd.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941b7f23-6ff5-4f93-bc06-3c8b06600d05
25A-001.12.01.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reduceerventiel defect, en als gevolg daarvan geen debietmeting,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Te veel of te weinig luchtstroom door borrelbuis | Reguleren debiet door meetbuis | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meetsysteem: luchtregelblok 4 stuks inclusief elektrische klep voor automatisch doorblazen meetleidingen. | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.12.1.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Bron: FMECA 20080412 v1.0 opgesteld door DON bureau (MTTF=5 jr. > MTTF > 1 jr.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a71694ae-e9f6-456f-82ef-d718da582675
25A-001.12.04.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 11.4048 | 0.2376 | 0 | Gelijkwatermeter faalt door veroudering, vervuiling (drukdozen Ritmeyer) falen, MTTF=12 jr met SVO, IA = 2004 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 105120 | 15768 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet melden overschrijden limietwaarde waterniveau t.b.v. scheepvaart | Melden overschrijden limietwaarde waterniveau t.b.v. scheepvaart | FALSE | 113880 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Digitale melder: digitale melders 2 stuks in de kast. | 70219.3151 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4241e-05 | 25A-001.12.4.4.1.A | 78840 | TRUE | 288 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond Ook gemodelleerd als onderdeel van falen meetsysteem Afkomstig uit model Lorentzsluizen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 299.4048 | 0.076205 | 22.8162 | 6.2376 | 0.076205 | 0.47534 | 0.00068357 | 0 | 904e443d-e19b-499e-ac72-f3cab4e80aa3
25A-001.12.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.9485 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2748 | 46.4412 | 0.2748 | 0 | Economich verouderen meetsysteem maalgangen 1 t/m 4, MTTF=20jr, IA= 1997 (P5,6 = 2004) |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 175200 | 17520 | TRUE | 0 | 25 | 4182.456 | 0 | 0 | Debiet- en waterniveau meetsysteem, Algemeen | 102460.9338 | 0 | 10.8639 |  |  |  |  | 1 | 1 | 854960 | 0 | 9.7598e-06 | 25A-001.12.11.1.A | 140160 | TRUE | 0 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model Hoe bepalen wij de kosten qua kWh bij falen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 859142.456 | 0.12412 | 106633.8456 | 46.4412 | 1.803 | 83.7335 | 4.2748 | 0.1159 | 0.49546 | 0.00010603 | 0 | ebe72669-d94d-4509-b277-bd0bf295d544
25A-001.12.11.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 0.99889 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 50.0138 | 150.0414 | 50.0138 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica), MTTF=1jr |  | 1 | 0 |  | Spuien 61-80% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 28007.728 | 0 | 0 | Debiet- en waterniveau meetsysteem, Algemeen | 4423.6258 | 5493.0956 | 1.5154 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100027.6 | 0 | 0.00022606 | 25A-001.12.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 128035.328 | 0.1425 | 18245.6733 | 150.0414 | 0.1425 | 21.3816 | 99.0138 | 0.071982 | 7.1272 | 0.00034256 | 0 | 29b0db52-b7f1-45c5-9452-ef9e47a7fc55
25A-001.13.03.11.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5272 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 839.4923 | 4.9976 | 0 | Defect Megadeur + componenten, (extreme wind, falen componenten): MTTF=10jr |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Geen toegang tot ruimte met opstal | Afsluiten montagehal met opstal | TRUE | 0 | 8760 | TRUE | 294 | 49 | 26460 | 0 | 0 | Roldeur: Megadeur noordzijde boven (n=2, deur noord en zuid) | 8111.4716 | 8330.1858 | 20.9915 |  |  |  |  | 1 | 1 | 49976 | 0 | 0.00012328 | 25A-001.13.3.11.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150915 - Martin @Jack - Uitzoeken kosten vervangen megadeur @Jack - Aandachtspunt is mogelijk achterstallig onderhoud wat leidt tot beperking gebruik megadeur Bestaat uit doen, omhoog gehezen via e-motor met trekbanden, Niet openen deur belemmert in principe onderhoud aan één bulppomp. Beschadiging resulteert in tijdelijke weghalen deur waardoor onderhoud aan bulbpomp gewoon kan worden uitgevoerd 20170717 Jack: MTTF veranderd | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 76436 | 0.28883 | 22076.6715 | 1133.4923 | 0.32722 | 370.8979 | 53.9976 | 0.040885 | 2.2077 | 0.0025879 | 0 | 165d306a-8861-47e2-a2fa-0fbd948052f2
25A-001.13.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 2206.248 | 0.5059 | 0 | Door oververhitting van elektronische apparatuur ontstaat brand in de serverruimte, MTTF 100 jaar, IA=1975, RF= 100 % |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Het niet bieden van een geconditioneerd onderdak aan bedienings en besturingselementen van diverse objecten en installaties | Het bieden van een geconditioneerd onderdak aan bedienings en besturingselementen van diverse objecten en installaties | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Serverruimte gemaal, opstal. | 865783.7517 | 343209.5774 | 4361.0358 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1770650 | 0 | 1.155e-06 | 25A-001.13.9.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Redundantie is niet aan de orde. Alle belangrijke servers staan dezelfde ruimte. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1770650 | 1.3932 | 2466854.9973 | 2206.248 | 1.3938 | 3074.9946 | 0.5059 | 1.3932 | 0.70482 | 0.0050371 | 0 | ab5671b9-2e02-4a14-8d6e-2ab00a7b2212
25A-001.13.10.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0605 | 0 | Veroudering / onderhoud aan hekwerken (afrastering), MTTF 40 jaar, IA 2011 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 52560 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 8578.0594 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 115000 | 0 | 0.00011658 | 25A-001.13.10.5.1.A | 262800 | TRUE | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 1.3813e-09 | 0.060633 | 0 | 0 | 50 | 50 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0605 | 0.0047263 | 0.24133 | 0 | 0 | 84791d13-af23-4df0-b6e8-7e6726e59d9b
25A-001.13.10.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 3.1578 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2635 | 0 | Veroudering / falen toegangshek/rolpoort, MTTF=30 jr zonder SVO, IA 2016 |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 262800 | 39420 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 8760 | 2190, 8760, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 1736.2797 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 119222.5 | 0 | 0.00057594 | 25A-001.13.10.5.1.A | 219000 | TRUE | 0 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong 20170717 Jack: IA veranderd | 6.016e-09 | 0.24428 | 0 | 0 | 50 | 50 | 119222.5 | 0.14038 | 16736.7259 | 0 | 0 | 0 | 252.2635 | 0.0018956 | 0.47819 | 0 | 0 | 3cc143c9-c784-4448-9323-e19f0f5db4be
25A-001.13.10.05.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 249.4994 | 1247.4887 | 249.4999 | 0 | Vandalisme leidt tot schade aan toegangshekken, ca 5 keer per jaar, MTTF= 0,2 jr |  | 1 | 0 | Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen | VGM - Effect 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet afsluiten terrein | Afsluiten terrein | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 229537.8992 | 0 | 0 | hek: Toegangshek | 1755.5117 | 1742.5217 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 99799.64 | 0 | 0.00056963 | 25A-001.13.10.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151013 - Marcel de Jong | 5.6963e-06 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 329337.5392 | 0.062738 | 20662.0202 | 1247.4887 | 0.062738 | 78.2654 | 249.4999 | 0.06274 | 15.6536 | 0.0028481 | 0 | cb753cbb-110c-4cf6-884d-2d9d1f1bf38e
25A-001.14.01.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.3046 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 441.504 | 0.0864 | 0 | Veroudering / Degradatie / Aantasting / Scheurvorming beton spuicomplex, MTTF=100 jr zonder SVO, IA = 1970 |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 131400 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Doorlaten van water | FALSE | 411720 | 4380 | TRUE | 0 | 98.983 | 0 | 0 | 0 | Doorlaatkoker, Algemeen: Betonnen koker spuikoker | 403166.4212 | 0 | 4438.056 |  |  |  |  | 1 | 1 | 877760 | 0 | 2.4804e-06 | 25A-001.14.1.1.1.A | 700800 | TRUE | 4380 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026. Lionel en Marcel. De doorlaatkokers worden uitsluitend geschouwd. Er wordt geen preventief onderhoud uitgevoerd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 877760 | 0.28807 | 252858.4236 | 4821.504 | 0.29776 | 1435.6739 | 1.0864 | 0.25861 | 0.28095 | 0.011008 | 0 | d8eba121-5ea2-4956-bdaf-78ba54c5aa7e
25A-001.14.05.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1398 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 95.7944 | 0.0951 | 0 | Falen / veroudering / bereiken technische levensduur van hydraulisch aggregaat van een hoofdschuif van een spuikoker, leidende tot lekkages, falende appendages, pompen. Set is redundant met set andere spuikoker. MTTF=50 jr met SVO, IA=1998 | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 166440 | 8760, 8760, 43800, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 399963.4737 | 0 | 240.8861 |  |  |  |  | 1 | 1 | 56755 | 0 | 2.5002e-06 | 25A-001.14.5.5.1.A | 350400 | TRUE | 168 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin S, Lionel | 1.0622e-08 | 186.8612 | 0 | 0 | 50 | 50 | 56755 | 0.25904 | 14701.6997 | 263.7944 | 1.1231 | 296.2563 | 1.0951 | 0.2685 | 0.29403 | 0.00060227 | 0 | 6ba52ae8-e26d-476f-b5b1-9e04a2e9ac7b
25A-001.14.05.05.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.8026 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.0554 | 9.3626 | 0.0554 | 0 | Falen door veroudering / slijtage hydraulische pomp unit, inclusief E-motor van hydraulisch aggregaat spuiikoker, MTTF=45jr (1-uit-7 pompen), IA=1998 | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 394200 | 59130 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet of onvoldoende aandrijven perscilinders | Aandrijven persschuiven maalgang - verpompen olie hydrauliek aggregaat maalgang | FALSE | 166440 | 8760, 52560, 17520 | TRUE | 0 | 84 | 6210.856 | 0 | 0 | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid): Tank, in kelder -1 | 213097.2074 | 0 | 12.3395 |  |  |  |  | 1 | 1 | 51662 | 0 | 4.6927e-06 | 25A-001.14.5.5.1.A | 280320 | TRUE | 16 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin S @Lionel - Aangeven hoeveel tijd nodg om gefaalde pomp uit te wisselen met nieuwe pomp inclusief levertjd | 4.9118e-09 | 84.8087 | 0 | 0 | 50 | 50 | 57872.856 | 0.12673 | 7334.1247 | 25.3626 | 1.5446 | 39.1741 | 2.0554 | 0.11278 | 0.2318 | 5.7905e-05 | 0 | 8600505b-70c7-4f26-a70a-c5af57b0e2f2
25A-001.14.05.09.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.3061 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | SVO taak is mogelijk: jaarlijks reinigen kabel wegmeetsysteem (verwijderen sealife). Met SVO MTTF aanpassen naar 15 jaar. Deze SVO taak wordt nu niet gedaan daarom MTTF 5 jaar gehanteerd. De SVO-taak is opgenomen met taak ID "SVO-niet" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falen wegmeetsysteem door veroudering. MTTF=5 jaar zonder SVO. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 43800 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | meetafwijking positie hoofdschuif. | meten van positie hoofdschuif. | FALSE | 17521 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 17640 | 0 | 0 | Meetsysteem: Wegmeetsysteem, Op de cilinder wegmeetsysteem (stand uitschuiven van cilinder) | 33692.3077 | 0 | 5.6154 |  |  |  |  | 1 | 1 | 195000 | 0 | 2.968e-05 | 25A-001.14.5.9.1.A | 35040 | TRUE | 73 | 13 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Lionel. Meetliniaal trekt krom vanuit geslotenstand schuif waardoor de positie niet wordt gemeten. Risico is geen scadamelding waardoor de geslotenstand niet wordt gedetecteerd. Waterkering niet gewaarborgd. SVO taak ook in preventief scenario uitgezet. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 212640 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00016667 | 0 | 3a0f92c3-5c3b-4f58-848d-8e1e0604d874
25A-001.14.05.10.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2202 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.1779 | 259.9119 | 0.1779 | 0 | Veroudering cilinder hoofdschuif, incl statische koppeling leiding/cilinder (corrosie, afdichting faalt, lekkage), MTTF = 25 jr ( invloed van zout), met SVO, IA = 2017, VGM-3 effect (milieuverontreiniging ivm lekkage). RF is 1% vanwege noodschuif. | "RI & E risico nr. 24 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel bij onderhoudspersoneel door het werken met niet uitgeschakelde machines doordat de werkschakelaars van de hydrauliek installaties ter plaatse van de spuisluis openingen 1, 4 en 7 niet uitgevoerd zijn in de juiste kleuren (afwijking conform NEN-EN-IEC-60204-1). MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen,, Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3, Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 1306.74 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet | Bewegen (heffen / zakken) en vasthouden spuischuiven | FALSE | 8760 | 8760, 8760 | TRUE | 0 | 100 | 6307.932 | 0 | 0 | Cilinder: Cilinder t.b.v. persschuif (per koker 1 cilinder) | 8394.3585 | 0 | 5.5946 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1779 | 0 | 0.00011913 | 25A-001.14.5.10.1.A | 175200 | TRUE | 32 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102 - Martin Schipper Jack 30082017 data aangepast nav onderhoudsinformatie PPO. | 9.8937e-09 | 0.27741 | 130674 | 0 | 50 | 50 | 140067.672 | 0.21215 | 29715.2079 | 291.9119 | 2.0185 | 589.2226 | 52.1779 | 0.0077293 | 0.4033 | 0.00066647 | 0 | 28b98397-5956-49c8-bc6d-9cd1f0e169ed
25A-001.14.05.14.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Random falen OP bedienpaneel in PLC kast,, MTTF=10 jr per spuikoker zonder SVO (faalwijze gemodelleerd bij besturing spuisluizen algemeen) |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Besturen spuikoker | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remote I/O (RIO): RIO voor aansturing hydrounit 1 & 2, in kelder -1 (Vraag/opmerking: Het betreft 1 PLC per doorlaatkoker. De Hydrounit is normaal voor doorlaatkoker 1 maar kan ook doorlaatkoker 2 bedienen.) | 109500 | 87600 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1324e-06 | 25A-001.14.5.14.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: FAALOORZAAK LIJKT ME DUBBEL OPGENOMEN: OOK ONDER SPUISLUIS - BEDIENING EN BESTURING Sessie 20151026 - Raymond W OP faalt alleen kritisch als op geen andere wijze de spuikoker kan worden bediend, dus bij uitval van SCADA (alle primaire bedienlessenaars, lokaal LAN netwerk of verbinding met PLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86342407-4bd9-42cb-aeb2-f55fa594301f
25A-001.14.05.14.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.2242 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO spuikoker, MTTF 10 jaar, IA 2016. |  | 1 | 0 | [RF=0.01], Letsel, met verzuim / Lozing grote hoeveelheid stoffen [RF=0.1] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 3 [RF=0.1] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuikoker | Besturen spuikoker | TRUE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1080 | 0 | 0 | Remote I/O (RIO): RIO voor aansturing hydrounit 1 & 2, in kelder -1 (Vraag/opmerking: Het betreft 1 PLC per doorlaatkoker. De Hydrounit is normaal voor doorlaatkoker 1 maar kan ook doorlaatkoker 2 bedienen.) | 7821.4286 | 0 | 0.21429 |  |  |  |  | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0.00012785 | 25A-001.14.5.14.1.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | REVIEW PDJ: FAALOORZAAK LIJKT ME DUBBEL OPGENOMEN: OOK ONDER SPUISLUIS - BEDIENING EN BESTURING Sessie 20151026 - Raymond Westhoven Bij uitval PLC kan schuif op eigen gewicht gesloten worden door afschakelen veiligheidsklep binnen ca. 1-2 uur. Raymond 16082017, Jack nog narekenen nadat taakgroepen zijn ingesteld | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10080 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2.7397e-05 | 0 | 7382f076-5fc8-41f4-b9af-d8f8479a062f
25A-001.14.12.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | Bezwijken / volledig degraderen constructie gebouwen,MTTF=50jr met SVO, IA-1975 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 65700 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Bezwijken gebouwen | Gebouwen | FALSE | 367920 | 87600 | TRUE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 381666.0857 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1000000 | 0 | 2.6201e-06 | 25A-001.14.12.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Marcel Geen CM en PM, alleen SVO! op basis van inspectie huidige offerte van 350000 tot 500000 voor klein oh gebouw gemaal+ spuisluis vooral betonreparatie, in theorie 10 jaar (niet genoeg) @Marcel - Aangeven jaartal waarin vorige klein onderhoud en groot onderhoud aan beton is uitgevoerd. Wat is Initial Age m.b.t. betonherstel? extra : kozijnen, dak -> 100000 megadeur, verzakkingen -> 50000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0.30908 | 0.3547 | 0 | 0 | 2043b5c8-a789-4bca-9db8-f1ad877a8493
25A-001.14.12.03.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0091 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 10.776 | 0.1347 | 0 | Verouderen bolders inclusief bevestiging (zeezijde) (circa 10 noord + 10 zuid), MTTF= 60jt, IA= 2007 (nieuw) |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 525600 | 78840 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet aanmeren | Aanmeren schepen zeezijde spuisluis | TRUE | 87600 | 175200 | TRUE | 0 | 2 | 5040 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 386005.1115 | 87600 | 58.849 |  |  |  |  | 1 | 1 | 81314.8 | 0 | 2.5906e-06 | 25A-001.14.12.3.2.A | 438000 | TRUE | 56 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Marcel @Marcel - bevestigen duur van tijd vervangen of vastzetten bolders spuisluis Vervangen /repareren alleen mogelijk bij laag water aan zeezijde, maar dan wordt ook gespuid, dus extra voorzieningen nodig, spuien wordt niet gestopt tbv vervangen bolders | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 86354.8 | 0.33209 | 28677.8399 | 66.776 | 0.40901 | 27.3122 | 1.1347 | 0.30087 | 0.3414 | 0.00015246 | 0 | 33a4d280-11e6-4c3a-9cc6-c93d79e79967
25A-001.14.12.03.03.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bezwijken betonconstructie spuisluis,vaste tijd tot falen 100jr |  | 1 | 0 |  | Keren 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 876000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Defecte Betonbouw spuisluis tbv kerende werking | Betonbouw spuisluis tbv kerende werking | TRUE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebouwen Gemaal + Spuisluis, Algemeen | 438000 | 438000 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.14.12.3.3.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel @Marcel - Dit onderdeel mbt Keren hoogwater later uitwerken | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283a0ad2-6f9a-4b72-aa5d-606280e041ea
25A-001.14.27.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 601.8962 | 3.5624 | 0 | Doorbranden magneetremmen kettingtakel noodschuif. Bij nivelleren schuif door de takel frequent kortstondig te activeren brand de remspoel door (jutteren). MTTF 14 jaar. (Bij 7 spuikokers komt dit gemiddeld eens per 2 jaar voor) |  | 1 | 0 |  | Spuien 0-20% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 122640 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet op en neer bewegen noodschuif | Op- en neer bewegen noodschuif | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 1353.142 | 0 | 0 | Kapstok , ophangconstructie t.b.v. Noodschuif 1, 2 elektrische takels. | 122950.8197 | 119068.8449 | 168.9581 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1333e-06 | 25A-001.14.27.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151102: - Lionel, Martin. Bij falen kan de noodschuif altijd afsluiten. Falen treedt op bij het hijsen van de noodschuif (vooral tijdens testen). Uitgangspunt hier is geen reserveonderdelen aanwezig! @Peter - Hoe kun je aanwezigheid van reservecomponent modelleren ? | 0 | 1 | 3562.4 | 598.3353 | 50 | 50 | 4915.542 | 0.52956 | 2603.0866 | 601.8962 | 0.5296 | 318.7631 | 3.5624 | 0.52956 | 1.8865 | 0.0013742 | 0 | d9486a33-8808-4b12-a27f-cf5a7c941093
25A-001.14.27.07.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5659 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 10.1164 | 0.3613 | 0 | Blokkeren / niet openen hoofdschuif spuikoker 1 door veroudering, verouderen beslag, MTTF=15jr, IA=2017. |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet open en dichten spuiopening | Openen en afdichten spuiopening | FALSE | 8760 | 4380, 8760 | TRUE | 0 | 150 | 73372.94 | 0 | 0 | Hoofdschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 100428.7712 | 0 | 16.9941 |  |  |  |  | 1 | 1 | 245484.5 | 0 | 9.9573e-06 | 25A-001.14.27.7.1.A | 105120 | TRUE | 64 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel en Lionel Wordt 2x per dag functioneel geopend / gesloten Deur is samengesteld uit 2 delen die met metalen beslag met elkaar verbonden blijven. Breken verbindingsbouten af dan blijft het onderste deel van de schuif in de schacht staan. Kan ook optreden door blokkerende geleiderails schuif Hoofdschuiven en noodschuiven staan ook in geopende stand geheel onder water @Marcel - Jaatal laatste revisie hoofdpersschuif? Jack 30082017, data aangepast nav onderhoudsinfo PPO. IA 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 318857.44 | 0.12458 | 39723.425 | 74.1164 | 0.21812 | 16.1665 | 4.3613 | 0.13239 | 0.57738 | 0.00016922 | 0 | 2be12e0f-e757-4ea0-b8a4-e00582cf3221
25A-001.14.27.08.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.5659 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 10.1164 | 0.3613 | 0 | Blokkeren / niet openen noodschuif spuikoker 1 door veroudering, verouderen beslag, MTTF=15jr, IA=2017. |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet open en dichten spuiopening | Openen en afdichten spuiopening | FALSE | 8760 | 4380, 8760 | TRUE | 0 | 150 | 73372.94 | 0 | 0 | Noodschuif 1 doorlaatkoker 1 (bestaat uit 2 delen) | 100428.7712 | 0 | 16.9941 |  |  |  |  | 1 | 1 | 245484.5 | 0 | 9.9573e-06 | 25A-001.14.27.8.1.A | 105120 | TRUE | 64 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151026 - Marcel en Lionel Wordt 2x per dag functioneel geopend / gesloten Deur is samengesteld uit 2 delen die met metalen beslag met elkaar verbonden blijven. Breken verbindingsbouten af dan blijft het onderste deel van de schuif in de schacht staan. Kan ook optreden door blokkerende geleiderails schuif Hoofdschuiven en noodschuiven staan ook in geopende stand geheel onder water @Marcel - Jaatal laatste revisie hoofdpersschuif? Jack 30082017, data aangepast nav onderhoudsinfo PPO. IA 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 318857.44 | 0.12458 | 39723.425 | 74.1164 | 0.21812 | 16.1665 | 4.3613 | 0.13239 | 0.57738 | 0.00016922 | 0 | dcb4626d-b74e-4a33-bde5-33080dd5d761
25A-001.16.01.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7415 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 8.1528 | 0.3397 | 0 | Uitspoeling stortebed spuikokers: MTTF =35 jr, IA = 2000 |  | 1 | 0 |  | Spuien 81-100% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 306600 | 45990 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Onvoldoende beschermen constructie | Beschermen constructie | FALSE | 148920 |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stortebed: Stortebed | 187203.4876 | 109726.0855 | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 9358.8 | 0 | 5.3418e-06 | 25A-001.16.1.1.1.A | 262800 | TRUE | 48 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150629 - Marcel de Jong Uitspoeling kan oorzaak zijn voor ondermijning bouwkundige constructie Uitgangspunt is dat na bouw 1945 stortebed gecontroleerd en bijgestort is, daarom IA op 50% MTTF = 15 jaar = 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 9358.8 | 0.22507 | 2106.3861 | 56.1528 | 0.22507 | 12.6383 | 2.3397 | 0.22507 | 0.5266 | 0.0001282 | 0 | dad518c0-0ded-4031-86db-ecb58b269c2f
25A-001.17.06.02.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7345 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 21124.26 | 0 | 0 | Onderverdeler: Onderverdeler spuikoker 7 | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.17.6.2.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 106434.26 | 0.096893 | 10312.7272 | 403.8955 | 1.7832 | 720.2148 | 4.2655 | 0.11557 | 0.49296 | 0.00092214 | 0 | 26f29fd3-3a29-4960-a5f3-9d86d46c6385
25A-001.17.06.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr, random falen |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler: Eindverdeler Spuikoker 7 en 6 (2 stuks totaal) | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.6.3.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 8fb47e2e-e361-4869-b3e1-e5ae3368bddb
25A-001.17.06.06.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.464 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 16.936 | 0.0116 | 0 | Economische veroudering LS verdeelinstallatie Spuisluis, MTTF=40 jr zonder SVO, IA = 1998, RF-100%, want meest kritische delen (rail zijn wel redundant maar niet gefaseerd te hersellen of te vervangen |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | Normal | FALSE | 1e-300 | 1e-300 | 1e-300 | 0 | 0 | 0 | 350400 | 52560 |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 1e-300 | FALSE | 0 | Niet / onvoldoende voeding verdelen | Energie verdelen en distribueren | FALSE | 166440 | 17520, 1460 | TRUE | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: energieverdeling/capitool verdeler, kelder koker 7 omschakelbaar van rail A en rail B (voeding van de schuiven) | 1339.402 | 0 | 0.10072 |  |  |  |  | 1 | 1 | 161160 | 0 | 0.0007466 | 25A-001.17.6.6.1.A | 219000 | TRUE | 16 | 2 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem. speelt minder een rol dan bij gemaal. Enkel de schakelaars kunnen falen Kasten hoofd rail A en hoofdrail B spuisluis NIET los van elkaar geplaatst! Bij vervangimg worden beide uitgeschakeld. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 161160 | 0.066441 | 10707.6795 | 32.936 | 4.7465 | 156.3321 | 327.0116 | 0.00032744 | 0.10708 | 7.5196e-05 | 0 | 68f38d90-a94a-41fa-a042-2596a984c4aa
25A-001.17.06.06.02.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7345 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van hoofdschakelaar hoofdverdeler spuisluis (rail 1/rail 2), MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 81-100% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening alle spuisluis nstallaties | TRUE | 166440 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 21124.26 | 0 | 0 | Hoofdverdeler: energieverdeling/capitool verdeler, kelder koker 7 omschakelbaar van rail A en rail B (voeding van de schuiven) | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.17.6.6.2.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangpsunt kosten hoofdschakelaar spuisluis (20 keuro) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 106434.26 | 0.096893 | 10312.7272 | 403.8955 | 1.7832 | 720.2148 | 4.2655 | 0.11557 | 0.49296 | 0.00092214 | 0 | cf5d5e59-1e52-4a21-81ea-d8b6967b6f29
25A-001.17.08.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7345 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 41-60% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 21124.26 | 0 | 0 | Onderverdeler Spuikoker 4 | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.17.8.4.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 106434.26 | 0.096893 | 10312.7272 | 403.8955 | 1.7832 | 720.2148 | 4.2655 | 0.11557 | 0.49296 | 0.00092214 | 0 | 818f5aa5-a78f-4b7a-ab6a-b81bd67a16fc
25A-001.17.08.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler Spuikoker 4, 3 en 5 (3 stuks totaal) | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.8.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 5a6103b2-83c7-4d6d-ab34-f9b4d88d2e90
25A-001.17.09.04.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.7345 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2655 | 387.8955 | 0.2655 | 0 | Veroudering / falen van schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1, MTTF= 20 jr met SVO, IA=1998, RF=10% vanwege twee redundante schakelaars |  | 1 | 0 | [RF=0.1], [RF=0.01] | Spuien 21-40% functieverlies [RF=0.1], Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet schakelen energievoorziening | Schakelen Energievoorziening cluster instalaties 2 of 3 spuikokers | TRUE | 166440 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 21124.26 | 0 | 0 | Onderverdeler spuikoker 1 | 102684.3277 | 0 | 94.6889 |  |  |  |  | 1 | 1 | 85310 | 0 | 9.7386e-06 | 25A-001.17.9.4.1.A | 140160 | TRUE | 16 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104 - Jan Willem vd Oever @Jan Willem - Check uitgangspunt kosten schakelaar onderverdeler (20 keuro) (Is er kosteverschil met hoofdschakelaar spuisluis?) | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 106434.26 | 0.096893 | 10312.7272 | 403.8955 | 1.7832 | 720.2148 | 4.2655 | 0.11557 | 0.49296 | 0.00092214 | 0 | 3b89ef9d-6745-4037-bc9e-03a83c554b63
25A-001.17.09.05.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 1.0043 | 1.5065 | 1.0043 | 0 | Uitschakelen één automaat eindverdeler spuikoker door overspaning in installaties agv externe oorzaak, MTTF=50jr |  | 1 | 0 | [RF=0.01] | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01] | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 438000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Uitval zekering | Zekeren achterliggende installaties | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | 145.6235 | 0 | 0 | Eindverdeler spuikoker 1 en 2 | 436124.6639 | 276264.8489 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2929e-06 | 25A-001.17.9.5.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151104- Jan Wilem | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 145.6235 | 1.0014 | 145.83 | 1.5065 | 1.0014 | 1.5086 | 1.0043 | 1.0014 | 1.0057 | 3.4394e-06 | 0 | 99f4ad4c-0f44-4b00-8cb8-0175f1ff1ec1
25A-001.18.01.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4708 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.2171 | 158.7001 | 0.2171 | 0 | Verouderen van elektromotoren, en handbed en takelmech (2keer), RF=1% omdat noodschuif normaal in open staat voor keren redundantie met hoofdschuif, 1 kr per kwartaal testen in kader van Zorgplicht ILT. MTTF=25jr met SVO, IA=1998 | "RI & E risico nr. 25 - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood doordat de draagarmen het gewicht van de schuiven tijdens beheer en onderhoudswerkzaamheden niet meer kunnen dragen. Wanneer onderhoudspersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de schuiven (onder de stalen rooster) kunnen de draagarmen (die de schuiven omhoog houden) mogelijk bezwijken). Tijdens inspectie werd niet duidelijk of deze draagarmen periodiek worden gekeurd en gecontroleerd worden op gebreken. - Risico op (zwaar) lichamelijk letsel of dood doordat de draagarmen het gewicht van de schuiven tijdens beheer en onderhoudswerkzaamheden niet meer kunnen dragen. Wanneer onderhoudspersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de schuiven (onder de stalen rooster) MTTF = 24 uur - Effect 3 --> VGM - Effect 5, G2 (niet afwendbaar) & W2( gemiddeld) --> RF-factor = 0,000025" Overige RI&E risico's: nummer 26 | 1 | 0 | [RF=0.01], [RF=0.01], Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=2.5E-05] | Keren 81-100% functieverlies [RF=0.01], Spuien 0-20% functieverlies [RF=0.01], VGM - Effect 5 [RF=2.5E-05] | 0 | 1930.26 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet Openen / sluiten noodschuif | Openen / sluiten noodschuif | TRUE | 166440 | 8760, 43800, 17520 | TRUE | 0 | 85 | 9659.598 | 0 | 0 | Takel: 14 + 2 reserve electrische kettingtakel. t.b.v. Noodschuiven, Het kettingrek staat in de ruimte naast spuikoker 2 (n=7) | 136147.462 | 0 | 53.0602 |  |  |  |  | 1 | 1 | 32605.2 | 0 | 7.345e-06 | 25A-001.18.1.1.1.A | 175200 | TRUE | 12 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 21051109 - Martin | 5.0352e-09 | 41.0408 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44195.058 | 0.14272 | 6307.5614 | 170.7001 | 1.9321 | 329.816 | 3.2171 | 0.14025 | 0.45118 | 0.00038973 | 0 | 4edd89ac-ccd2-403d-88e8-9c07fcbfa347
25A-001.19.05.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 13.8952 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5195 | 2.5975 | 0.5195 | 0 | Verouderen CO2 blusfles in omvormerkast (1 stuks), MTTF=20 jr zonder SVO, IA = 1997, VGM 5 met RF 1% is maatgevend |  | 1 | 0 | Meerdere slachtoffers / Lozing giftige stoffen met impact op omgeving [RF=0.01], "Goed Huisvaderschap" | VGM - Effect 5 [RF=0.01], Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 175200 | 26280 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet blussen brand in omvormerkast | Blussen | FALSE | 175200 | 8760 | TRUE | 400 | 50 | 38643.196 | 0 | 0 | Brandblusinstallatie, Algemeen: kastbrandblusinstallatie (n=3) | 8182.8168 | 0 | 7.7462 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1763.4 | 0 | 0.00012221 | 25A-001.19.5.1.1.A | 175200 | TRUE | 12.0292 | 3.0073 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond Staan naast alle laagspanningsverdeelkasten | 1.1861e-08 | 0.25367 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40406.596 | 0.022006 | 889.1936 | 414.6267 | 0.0075466 | 3.129 | 53.5268 | 0.011719 | 0.62728 | 0.00094664 | 0 | c172003b-4aa8-4657-8488-d36337dbb710
25A-001.19.08.03.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.4571 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.183 | 131.943 | 0.183 | 0 | Veroudering LBK van spuigebouw, MTTF=25 jaar, IA=1997 |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 45853.5 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 219000 | 32850 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet lucht verversen | Luchtverversen | FALSE | 175200 | 8760, 17520 | TRUE | 0 | 75 | 41288.28 | 0 | 0 | Ventilatie-installatie, Algemeen: 3 stuks blowers met filters. Enkel om luchtstroming te krijgen en vocht af te drijven. | 137606.032 | 0 | 254.459 |  |  |  |  | 1 | 1 | 95490 | 0 | 7.2671e-06 | 25A-001.19.8.3.1.A | 175200 | TRUE | 678 | 3 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond en Jan Willem. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 182631.78 | 0.12906 | 23570.9538 | 809.943 | 0.3639 | 294.7391 | 3.183 | 0.12843 | 0.40879 | 0.0018492 | 0 | d30af724-72cc-40a3-b27a-87bd539310f5
25A-001.19.09.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 2.0859 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 3429.8235 | 0.3663 | 0 | Onvoldoende lichtopbrengst en falen LED scheepvaartseinen, MTTF=15 jr zonder SVO, IA = 2010, 7 stuks |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 131400 | 19710 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet scheepvaart informeren over stroming veroorzaakt door spuien/malen | Scheepvaart informeren over stroming veroorzaakt door spuien/malen | FALSE | 61320 | 2190, 8760, 17520 | TRUE | 0 | 273.7071 | 17280 | 0 | 0 | Scheepvaartsein: Scheepvaartsein | 2156.21 | 0 | 17.0224 |  |  |  |  | 1 | 1 | 36676.92 | 0 | 0.00046378 | 25A-001.19.9.1.1.A | 105120 | TRUE | 28 | 4 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - JanWillem en Raymon Heeft geen invloed op spuien, slechts ter ondersteuning van scheepvaart. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 53956.92 | 0.0898 | 4845.3098 | 3457.8235 | 1.5649 | 5411.2983 | 203.1342 | 0.0070364 | 1.4293 | 0.0078946 | 0 | 8e29ade6-9bdf-4931-a0aa-4f744f5267db
25A-001.19.09.01.02.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.1731 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0.5592 | 2.796 | 0.5592 | 0 | Functioneel falen van de ETAB module en/of RIO spuiseinen (PLC spuiseinen) , MTTF 10 jaar, IA 2016, RF 100%. |  | 1 | 0 | "Goed Huisvaderschap" | Secundaire functionaliteit | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Normal | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 13140 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet besturen spuiseinen | Besturen spuiseinen | FALSE | 8760 | 8760 | TRUE | 0 | 50 | 1594.464 | 0 | 0 | Scheepvaartsein: Scheepvaartsein | 66776.4362 | 0 | 2.2558 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4975e-05 | 25A-001.19.9.1.2.A | 70080 | TRUE | 12 | 6 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20151109 - Raymond en Jan Willem Jack 30082017. Was PLC spuiseinen. | 0 | 1 | 19677.6 | 0 | 50 | 50 | 21272.064 | 0.12956 | 2756.0008 | 14.796 | 0.23758 | 3.5153 | 6.5592 | 0.10719 | 0.70306 | 3.3781e-05 | 0 | b3a0dda8-cc26-40ea-b0f9-2857376ee477
25A-001.19.13.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Duikinspectie |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 4380 | TRUE | 0 | 99 | 69300 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 4380 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4d042bd3-714f-4b12-860e-d0955ca2911b
25A-001.19.13.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Toestandinspectie jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 1960 | 49 | 352800 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 8938.7755 | 8760 | 40 |  |  |  |  | 1 | 1 | 735000 | 0 | 0.00011187 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1087800 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.0044749 | 0 | 8bb6c72d-a0a0-426a-8ea7-3453303b7737
25A-001.19.13.01.A.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 70560 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 245000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 315560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b966391e-4450-46db-9673-d09ba9d29ced
25A-001.19.13.01.A.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw Electro |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 1460 | TRUE | 0 | 299 | 430560 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 1460 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 430560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d8d9b128-3901-4c4e-bfc5-f7b28979dec0
25A-001.19.13.01.A.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Schouw maandelijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 730 | TRUE | 0 | 599 | 862560 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 730 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 862560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b67e0043-de47-4a46-b873-28a8e1e419ac
25A-001.19.13.01.A.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Analyse logdata automatisering |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 768 | TRUE | 0 | 570 | 820800 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 768 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 820800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fbcb684e-f9a0-4aeb-8fc5-6f8518db9cfb
25A-001.19.13.01.A.07 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Analyseren oliekwaliteit |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 141120 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 141120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | da232e92-7c36-41a9-a4f1-0f2453c8017f
25A-001.19.13.01.A.08 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Functionele controle hydrauliek (5jr) |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | TRUE | 0 | 43800 | TRUE | 0 | 9 | 64800 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 43800 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Martin Uitzoeken kosten en duur 5-jaarlijkse functionele controle ALLE hydraulische aggregaten gemaal + spuisluis | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 64800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86ceae33-f577-4e0d-9bb7-9d327dae6475
25A-001.19.13.01.A.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN Functioneel testen installaties |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 141120 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 141120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cb808c59-3774-491b-964f-e2a48ea6a756
25A-001.19.13.01.A.10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | 0 | Kosten taakgroep IN Calibreren debiet en niveaumeetsysteem |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 392 | 49 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 8928.8991 | 8755.4652 | 7.9912 |  |  |  |  | 1 | 1 | 245000 | 0 | 0.000112 | 25A-001.19.13.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 245000 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 49.0542 | 0.0047662 | 0.2338 | 0.00089498 | 0 | abff5904-e16d-4fa1-a794-a8de54de1bb2
25A-001.19.13.01.B.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Schoonmaken besturingskasten |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 141120 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 122500 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 263620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eaad94a2-b368-492f-a7e2-2f8d09d49289
25A-001.19.13.01.B.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Functionele controle & Smeerronde |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 1460 | TRUE | 0 | 299 | 861120 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 1460 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 448500 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1309620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e6294dd-3160-4bbd-8a46-418957687e73
25A-001.19.13.01.B.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Vast OH Hydrauliek installaties |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 141120 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 98000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 239120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47417327-2156-4b1a-aa07-af0a601b257f
25A-001.19.13.01.B.04 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Groot onderhoud bulbpomp |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 43800 | TRUE | 13140 | 9 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 48666.6667 | 43800 | 1460 | Er is in 2017 bepaald dat de lagers bij groot onderhoud (4 jaar) worden vervangen. De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, (daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen, apart opgenomen in model) gemiddeld 2 pompen per jaar. Totale kosten komen uit op K€ 312 ex btw. Per pomp K€ 60. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 60 = K€ 78. Klein onderhoud wordt dan K€ 39. De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. |  |  |  | 1 | 1 | 1404000 | 0 | 2.0548e-05 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Lionel - Inschatten kosten 4-jaarlijks groot ondehoud per bulbpomp. Jack 31082017, onderhoudskosten berekend nav info PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1404000 | 0 | 0 | 13140 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 784a85ae-0a3f-491a-ad5e-719c8aeec309
25A-001.19.13.01.B.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Klein jaarlijks onderhoud bulbpomp |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 65856 | 49 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 8938.7755 | 8760 | 1344 | De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen (apart opgenomen), gemiddels 2 pompen per jaar. Totale kosten komen dan uit op K€ 300 + 21%= K€ 363. Per pomp K€ 61. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 61 = K€ 79. Klein onderhoud wordt dan K€ 52. |  |  |  | 1 | 1 | 7644000 | 0 | 0.00011187 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen @Lionel - Inschatten kosten jaarlijks klein ondehoud per bulbpomp Jack 31082017, onderhoudskosten bepaald nav info PPO. | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 7644000 | 0 | 0 | 65856 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.15036 | 0 | d6616f61-ddd1-4591-8218-ed528b44c2f7
25A-001.19.13.01.B.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep SVO Filterronde hydrauliek |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen SVO | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1176000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.B |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708a3c04-da5f-482a-8253-2f0a40e1eaf3
25A-001.19.13.01.C.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET NEN 3140 inspectie LAAGspanning |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 17520 | TRUE | 0 | 24 | 172800 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 17520 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 240000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 412800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c6d12f6f-e51d-47a1-a1ea-d5c3c2845eff
25A-001.19.13.01.C.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET hijsmiddelen jaarlijks |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 35280 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 294000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 329280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045b07c2-1b12-4440-8292-5168495ff2f4
25A-001.19.13.01.C.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten taakgroep IN-WET NEN 3840 inspectie HOOGspanning |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Fixed | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 8760000 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Kosten taakgroepen IN-WET | Kosten taakgroepen | FALSE | 0 | 8760 | TRUE | 0 | 49 | 352800 | 0 | 0 | Algemeen - Kosten taakgroepen | 438000 | 8760 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 490000 | 0 | 0 | 25A-001.19.13.1.C |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Dummy faalwijze tbv kosten taakgroepen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 842800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | de24039b-3a60-4653-a6da-ff194d975362
25A-001.20.01.01.01.A.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0064 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.7247 | 50.1739 | 16.7247 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 21-40% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 | 17520, 8760 | TRUE | 0 | 73 | 9365.7964 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 1 en 2 | 6664.1613 | 7461.4054 | 0.76339 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33449.4 | 0 | 0.00015006 | 25A-001.20.1.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42815.1964 | 0.24471 | 10477.1399 | 50.1739 | 0.24471 | 12.2781 | 65.7247 | 0.062269 | 4.0926 | 0.00011455 | 0 | f5727cb8-5542-4bcd-8774-4cae46d564ab
25A-001.20.02.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0064 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.7247 | 50.1739 | 16.7247 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 41-60% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 | 17520, 8760 | TRUE | 0 | 73 | 9365.7964 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 3, 4 en 5 | 6664.1613 | 7461.4054 | 0.76339 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33449.4 | 0 | 0.00015006 | 25A-001.20.2.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42815.1964 | 0.24471 | 10477.1399 | 50.1739 | 0.24471 | 12.2781 | 65.7247 | 0.062269 | 4.0926 | 0.00011455 | 0 | 2eebc3f3-61f4-44b6-a355-3bbaffd23430
25A-001.20.03.01.01.A.01 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | Step | 0 |  | 0 | 1.0064 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 |  | 0 | 16.7247 | 50.1739 | 16.7247 | 0 | Falen onderdelen meetsysteem spuikokers (opnemers, compressor, borrelbuis, electronica) , MTTF=3jr, random falen |  | 1 | 0 |  | Spuien 21-40% functieverlies | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | Exponential | FALSE | 8760 | 8760 | 8760 | 0 | 0 | 0 | 26280 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | TRUE | 0 | 87600 | FALSE | 0 | Niet meten | Meten debieten en waterniveaus | TRUE | 0 | 17520, 8760 | TRUE | 0 | 73 | 9365.7964 | 0 | 0 | Meetinstallatie, Algemeen: debietinstallatie voor spuikoker 6 en 7 | 6664.1613 | 7461.4054 | 0.76339 |  |  |  |  | 1 | 1 | 33449.4 | 0 | 0.00015006 | 25A-001.20.3.1.1.A |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | 0 | 0 | Sessie 20150929 - Raymond @Gerard - Bepalen hoe /of de functie waterhuishouding ook moet worden meegewogen in dit model. Vraag is nu of toekenning falen functie spuien correct is @Jan Willem - VErder uitdiepen van relevante dominante faaloorzaken meetsystemen (compressor? borrelbuizen) @Jack - Uitzoeken gemiddelde kosten ondedelen meetsysteem Falen van één kritisch onderdeel niveaumeetsystem heeft als effect uitval maalgangen 1 t/m 4 OF maalgangen 5 en 6, dus max 4 maalgangen | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 42815.1964 | 0.24471 | 10477.1399 | 50.1739 | 0.24471 | 12.2781 | 65.7247 | 0.062269 | 4.0926 | 0.00011455 | 0 | 61e123eb-0618-425d-b55d-f6f8cd370cab

## RcmProjectProfile_PM (hidden)
AlarmCost | CEffectCost | CEquipmentCost | CLaborCost | CommissionCost | COperationalCost | CSparePurchaseCost | EnvironmentalCriticality | IEffectCost | IEquipmentCost | ILaborCost | IOperationalCost | OperationalCriticality | PEffectCost | PEquipmentCost | PLaborCost | POperationalCost | Project | PSparePurchaseCost | RedesignCost | SafetyCriticality | SpareRepairCost | SpareStorageCost | SubIndex | TimeValue | TotalCost | TotalEffectCost | TotalEquipmentCost | TotalLaborCost | TotalOperationalCost | TotalSpareCost | TotalSparePurchaseCost
0 | 0 | 2200.8868 | 29540.1532 | 0 | 290898.18 | 29548.74 | 0 | 0 | 400 | 191270.4681 | 309999.875 | 0 | 0 | 321600 | 74520 | 1588300 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 282400 | 0 | 4.7113e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120678.303 | 0 | 324200.8868 | 295330.6213 | 2189198.055 | 311948.74 | 311948.74
0 | 0 | 2060.2586 | 29272.5706 | 0 | 257924.2 | 3837.4 | 0 | 0 | 0 | 222568.0935 | 324266.425 | 0 | 0 | 7200 | 23340 | 218500 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 1800 | 0 | 3.9861e-07 | 0 | 0 | 1 | 8760 | 1090768.9478 | 0 | 9260.2586 | 275180.6642 | 800690.625 | 5637.4 | 5637.4
0 | 0 | 2071.4346 | 30370.9159 | 0 | 276804.77 | 7814.65 | 0 | 0 | 0 | 223284.1456 | 335051.75 | 0 | 0 | 3000 | 18840 | 2800 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.9111e-07 | 0 | 0 | 2 | 17520 | 900037.6661 | 0 | 5071.4346 | 272495.0615 | 614656.52 | 7814.65 | 7814.65
0 | 0 | 2238.04 | 29621.9574 | 0 | 261931.18 | 781.05 | 0 | 0 | 0 | 228323.099 | 324190.4 | 0 | 0 | 3000 | 199200 | 715500 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 281000 | 0 | 3.8854e-07 | 0 | 0 | 3 | 26280 | 2045785.7264 | 0 | 5238.04 | 457145.0564 | 1301621.58 | 281781.05 | 281781.05
0 | 0 | 2435.5487 | 29769.196 | 0 | 255622.77 | 1113.53 | 0 | 0 | 400 | 223460.7654 | 334460.75 | 0 | 0 | 3000 | 19020 | 86800 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 6000 | 0 | 3.9055e-07 | 0 | 0 | 4 | 35040 | 962082.5602 | 0 | 5835.5487 | 272249.9615 | 676883.52 | 7113.53 | 7113.53
0 | 0 | 3935.7725 | 33518.7429 | 0 | 289709.448 | 1986.07 | 0 | 0 | 0 | 234977.6 | 480425.7 | 0 | 0 | 3000 | 21787.104 | 186855.48 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 6000 | 0 | 4.079e-07 | 0 | 0 | 5 | 43800 | 1262195.9173 | 0 | 6935.7725 | 290283.4469 | 956990.628 | 7986.07 | 7986.07
0 | 0 | 8733.3664 | 44844.2956 | 0 | 299083.868 | 5453.4 | 0 | 0 | 0 | 238753.6214 | 334688.425 | 0 | 0 | 3000 | 22282.896 | 122044.52 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.3535e-07 | 0 | 0 | 6 | 52560 | 1078884.3923 | 0 | 11733.3664 | 305880.8129 | 755816.813 | 5453.4 | 5453.4
0 | 0 | 2249.3123 | 32208.3844 | 0 | 326788.93 | 4257.6 | 0 | 0 | 0 | 241270.6744 | 335855.175 | 0 | 0 | 60600 | 111540 | 260000 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 438000 | 0 | 3.982e-07 | 0 | 0 | 7 | 61320 | 1812770.076 | 0 | 62849.3123 | 385019.0588 | 922644.105 | 442257.6 | 442257.6
0 | 0 | 2017.7202 | 30498.3724 | 0 | 279101.07 | 7276.38 | 0 | 0 | 400 | 222011.4971 | 334302.375 | 0 | 0 | 4800 | 215580.648 | 550301.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 141000 | 0 | 6.4652e-07 | 0 | 0 | 8 | 70080 | 1787289.4126 | 0 | 7217.7202 | 468090.5175 | 1163704.795 | 148276.38 | 148276.38
0 | 0 | 1978.1355 | 31852.0588 | 0 | 306602.53 | 11927.18 | 0 | 0 | 0 | 247025.9994 | 324320 | 0 | 0 | 3000 | 22620 | 206000 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 7800 | 0 | 4.1514e-07 | 0 | 0 | 9 | 78840 | 1163125.9037 | 0 | 4978.1355 | 301498.0582 | 836922.53 | 19727.18 | 19727.18
0 | 0 | 2141.0461 | 35448.9177 | 0 | 350637.91 | 19460.96 | 0 | 0 | 0 | 236772.488 | 691520 | 0 | 0 | 3000 | 18843.24 | 2806.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.9443e-07 | 0 | 0 | 10 | 87600 | 1360631.3118 | 0 | 5141.0461 | 291064.6457 | 1044964.66 | 19460.96 | 19460.96
0 | 0 | 2099.3484 | 36224.1964 | 0 | 310802.01 | 11216.07 | 0 | 0 | 0 | 222547.0295 | 324320 | 0 | 0 | 3000 | 16060.368 | 1140021.6 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 438000 | 0 | 3.9688e-07 | 0 | 0 | 11 | 96360 | 2504290.6223 | 0 | 5099.3484 | 274831.5939 | 1775143.61 | 449216.07 | 449216.07
0 | 0 | 2340.7834 | 36960.4083 | 0 | 300948.17 | 20688.78 | 0 | 0 | 400 | 240363.5528 | 334620 | 0 | 0 | 3000 | 24080.736 | 435843.2 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 17400 | 0 | 4.0168e-07 | 0 | 0 | 12 | 105120 | 1416645.6306 | 0 | 5740.7834 | 301404.6972 | 1071411.37 | 38088.78 | 38088.78
0 | 0 | 3835.293 | 37776.6892 | 0 | 323332.368 | 37869.84 | 0 | 0 | 0 | 222542.12 | 324320 | 0 | 0 | 3000 | 307237.584 | 535078.3 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 207000 | 0 | 4.1994e-07 | 0 | 0 | 13 | 113880 | 2001992.1943 | 0 | 6835.293 | 567556.3932 | 1182730.668 | 244869.84 | 244869.84
0 | 0 | 8979.5487 | 49447.9242 | 0 | 369637.92 | 62906.06 | 0 | 0 | 0 | 223261.634 | 339920 | 0 | 0 | 3000 | 28799.616 | 106124.2 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 6000 | 0 | 4.509e-07 | 0 | 0 | 14 | 122640 | 1198076.9029 | 0 | 11979.5487 | 301509.1742 | 815682.12 | 68906.06 | 68906.06
0 | 0 | 2517.3297 | 32171.5947 | 0 | 400122.57 | 65632.34 | 0 | 0 | 0 | 257998.0955 | 507720 | 0 | 0 | 60600 | 146225.712 | 1183261.9 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 900000 | 0 | 4.4431e-07 | 0 | 0 | 15 | 131400 | 3556249.5419 | 0 | 63117.3297 | 436395.4022 | 2091104.47 | 965632.34 | 965632.34
0 | 0 | 2256.9199 | 30839.5505 | 0 | 427878.97 | 75597.6 | 0 | 0 | 400 | 222003.2623 | 334620 | 0 | 0 | 4800 | 37226.064 | 615729.3 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 265000 | 0 | 4.9521e-07 | 0 | 0 | 16 | 140160 | 2016351.6667 | 0 | 7456.9199 | 290068.8768 | 1378228.27 | 340597.6 | 340597.6
0 | 0 | 2471.8534 | 33182.1381 | 0 | 542171.3 | 99985.7 | 0 | 0 | 0 | 223978.1498 | 324320 | 0 | 0 | 103800 | 25484.9969 | 154937.51 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 7800 | 0 | 4.7344e-07 | 0 | 0 | 17 | 148920 | 1518131.6482 | 0 | 106271.8534 | 282645.2848 | 1021428.81 | 107785.7 | 107785.7
0 | 0 | 2676.101 | 32080.3238 | 0 | 638735.54 | 117220.28 | 0 | 0 | 0 | 238732.8768 | 335120 | 0 | 0 | 3000 | 209311.7071 | 173609.79 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 141000 | 0 | 4.8256e-07 | 0 | 0 | 18 | 157680 | 1891486.6187 | 0 | 5676.101 | 480124.9077 | 1147465.33 | 258220.28 | 258220.28
0 | 0 | 2795.0055 | 30639.5043 | 0 | 303833.08 | 3368.14 | 0 | 0 | 0 | 241251.9595 | 324320 | 0 | 0 | 7200 | 52019.256 | 6371873.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 566000 | 0 | 4.5535e-07 | 0 | 0 | 19 | 166440 | 7903300.3954 | 0 | 9995.0055 | 323910.7198 | 7000026.53 | 569368.14 | 569368.14
0 | 0 | 2486.8894 | 30709.0934 | 0 | 384458.434 | 117199.16 | 0 | 0 | 400 | 234415.3874 | 691020 | 0 | 0 | 17400 | 30450.72 | 1047114 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.7298e-07 | 0 | 0 | 20 | 175200 | 2555653.6841 | 0 | 20286.8894 | 295575.2008 | 2122592.434 | 117199.16 | 117199.16
0 | 0 | 4033.256 | 35285.0323 | 0 | 392015.334 | 104073.25 | 0 | 0 | 0 | 228292.1346 | 324320 | 0 | 0 | 7200 | 21360 | 650000 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.8182e-07 | 0 | 0 | 21 | 183960 | 1766579.0069 | 0 | 11233.256 | 284937.1669 | 1366335.334 | 104073.25 | 104073.25
0 | 0 | 8533.4101 | 48660.0107 | 0 | 436619.386 | 86565.37 | 0 | 0 | 0 | 223253.4376 | 335120 | 0 | 0 | 3000 | 22260 | 102000 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.7704e-07 | 0 | 0 | 22 | 192720 | 1266011.6144 | 0 | 11533.4101 | 294173.4483 | 873739.386 | 86565.37 | 86565.37
0 | 0 | 2381.4103 | 32986.3319 | 0 | 364060.62 | 41903.34 | 0 | 0 | 0 | 239807 | 336320 | 0 | 0 | 60600 | 285510 | 1443500 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 1017000 | 0 | 4.305e-07 | 0 | 0 | 23 | 201480 | 3824068.7023 | 0 | 62981.4103 | 558303.3319 | 2143880.62 | 1058903.34 | 1058903.34
0 | 0 | 2244.8371 | 30767.7493 | 0 | 302110.75 | 26699.4 | 0 | 0 | 400 | 240352.0323 | 334620 | 0 | 0 | 4800 | 43500.648 | 1027301.35 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 23400 | 0 | 4.3611e-07 | 0 | 0 | 24 | 210240 | 2036196.7667 | 0 | 7444.8371 | 314620.4296 | 1664032.1 | 50099.4 | 50099.4
0 | 0 | 2286.2376 | 31575.2055 | 0 | 305700.67 | 15420 | 0 | 0 | 0 | 234948.1198 | 480720 | 0 | 0 | 3000 | 19740 | 168500 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 1800 | 0 | 4.2234e-07 | 0 | 0 | 25 | 219000 | 1263690.2329 | 0 | 5286.2376 | 286263.3253 | 954920.67 | 17220 | 17220
0 | 0 | 2263.7722 | 32666.6164 | 0 | 315016.16 | 11385.3 | 0 | 0 | 0 | 221808.6016 | 335120 | 0 | 0 | 3000 | 18841.296 | 2802.7 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.9417e-07 | 0 | 0 | 26 | 227760 | 942904.4461 | 0 | 5263.7722 | 273316.514 | 652938.86 | 11385.3 | 11385.3
0 | 0 | 2487.3281 | 35875.25 | 0 | 337456.56 | 10668.5 | 0 | 0 | 0 | 229729.0807 | 324307.75 | 0 | 0 | 3000 | 19202.592 | 134505.4 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 3.9587e-07 | 0 | 0 | 27 | 236520 | 1097232.4609 | 0 | 5487.3281 | 284806.9228 | 796269.71 | 10668.5 | 10668.5
0 | 0 | 2879.9944 | 31891.7104 | 0 | 341863.574 | 13371.05 | 0 | 0 | 400 | 221984.2355 | 334607.75 | 0 | 0 | 3000 | 312064.536 | 302809.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 207000 | 0 | 3.9534e-07 | 0 | 0 | 28 | 245280 | 1771872.3002 | 0 | 6279.9944 | 565940.4818 | 979280.774 | 220371.05 | 220371.05
0 | 0 | 4564.2848 | 36542.2939 | 0 | 375833.728 | 21937.11 | 0 | 0 | 0 | 241244.1043 | 329103.375 | 0 | 0 | 3000 | 26055.6649 | 199256.93 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 12000 | 0 | 4.3512e-07 | 0 | 0 | 29 | 254040 | 1249537.4909 | 0 | 7564.2848 | 303842.0631 | 904194.033 | 33937.11 | 33937.11
0 | 0 | 9225.5916 | 49488.2963 | 0 | 412769.01 | 41708.2 | 0 | 0 | 0 | 253667.8259 | 706465.75 | 0 | 0 | 305400 | 26679.1751 | 207194.88 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.3834e-07 | 0 | 0 | 30 | 262800 | 2012598.7289 | 0 | 314625.5916 | 329835.2973 | 1326429.64 | 41708.2 | 41708.2
0 | 0 | 3284.6162 | 32211.7087 | 0 | 412662.1 | 29120.94 | 0 | 0 | 0 | 239804.7787 | 336278 | 0 | 0 | 60600 | 111566.352 | 543054.84 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 900000 | 0 | 4.1675e-07 | 0 | 0 | 31 | 271560 | 2668583.3356 | 0 | 63884.6162 | 383582.8394 | 1291994.94 | 929120.94 | 929120.94
0 | 0 | 3183.0952 | 31951.8244 | 0 | 466169.48 | 27328.46 | 0 | 0 | 400 | 223420.232 | 334526.95 | 0 | 0 | 4800 | 39943.416 | 675390.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 265000 | 0 | 4.5675e-07 | 0 | 0 | 32 | 280320 | 2072113.9077 | 0 | 8383.0952 | 295315.4724 | 1476086.88 | 292328.46 | 292328.46
0 | 0 | 4011.4176 | 33467.1785 | 0 | 423663.21 | 41347.44 | 0 | 0 | 0 | 228283.7319 | 324242.9 | 0 | 0 | 3000 | 191184.24 | 6706675.5 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 142800 | 0 | 4.1318e-07 | 0 | 0 | 33 | 289080 | 8098675.6179 | 0 | 7011.4176 | 452935.1504 | 7454581.61 | 184147.44 | 184147.44
0 | 0 | 4062.9054 | 35408.4347 | 0 | 510208.37 | 58912.34 | 0 | 0 | 0 | 223244.135 | 334983.5 | 0 | 0 | 3000 | 25465.8 | 87103.75 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 6000 | 0 | 4.3032e-07 | 0 | 0 | 34 | 297840 | 1288389.2352 | 0 | 7062.9054 | 284118.3697 | 932295.62 | 64912.34 | 64912.34
0 | 0 | 5023.6781 | 33874.3482 | 0 | 515205.98 | 51800.1 | 0 | 0 | 0 | 234945.6023 | 480471.775 | 0 | 0 | 3000 | 27831.144 | 1140544.05 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 578000 | 0 | 4.3852e-07 | 0 | 0 | 35 | 306600 | 3070696.6776 | 0 | 8023.6781 | 296651.0945 | 2136221.805 | 629800.1 | 629800.1
0 | 0 | 5722.529 | 34553.7221 | 0 | 582761.1 | 61573.35 | 0 | 0 | 400 | 240343.3417 | 334248.7 | 0 | 0 | 3000 | 24428.712 | 436568.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 17400 | 0 | 4.5631e-07 | 0 | 0 | 36 | 315360 | 1740999.6049 | 0 | 9122.529 | 299325.7758 | 1353577.95 | 78973.35 | 78973.35
0 | 0 | 8582.5405 | 41130.7412 | 0 | 551865.918 | 70296.29 | 0 | 0 | 0 | 222521.4574 | 323824.925 | 0 | 0 | 3000 | 16831.272 | 4677065.15 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.6221e-07 | 0 | 0 | 37 | 324120 | 5915118.2941 | 0 | 11582.5405 | 280483.4706 | 5552755.993 | 70296.29 | 70296.29
0 | 0 | 13185.3318 | 49894.952 | 0 | 602535.212 | 80804.47 | 0 | 0 | 0 | 221799.919 | 334812 | 0 | 0 | 3000 | 212912.832 | 223193.4 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 141000 | 0 | 7.2684e-07 | 0 | 0 | 38 | 332880 | 1883138.1168 | 0 | 16185.3318 | 484607.703 | 1160540.612 | 221804.47 | 221804.47
0 | 0 | 6939.835 | 35778.0437 | 0 | 324182.85 | 67345.82 | 0 | 0 | 0 | 264277.8259 | 336320 | 0 | 0 | 93600 | 154682.256 | 6913879.7 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 864000 | 0 | 4.9708e-07 | 0 | 0 | 39 | 341640 | 9061006.3306 | 0 | 100539.835 | 454738.1256 | 7574382.55 | 931345.82 | 931345.82
0 | 0 | 6546.9285 | 36080.1188 | 0 | 316454.07 | 66424.84 | 0 | 0 | 400 | 234398.8274 | 691020 | 0 | 0 | 19200 | 42230.712 | 432155.65 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.6671e-07 | 0 | 0 | 40 | 350400 | 1844911.1467 | 0 | 26146.9285 | 312709.6582 | 1439629.72 | 66424.84 | 66424.84
0 | 0 | 6452.1503 | 36242.8127 | 0 | 298529.6 | 58694.5 | 0 | 0 | 0 | 223959.2784 | 324320 | 0 | 0 | 7200 | 28707.0649 | 229161.44 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 7800 | 0 | 4.3662e-07 | 0 | 0 | 41 | 359160 | 1221066.8463 | 0 | 13652.1503 | 288909.156 | 852011.04 | 66494.5 | 66494.5
0 | 0 | 6478.3074 | 38613.4346 | 0 | 318945.35 | 54056.13 | 0 | 0 | 0 | 238718.4627 | 335120 | 0 | 0 | 3000 | 18960.7751 | 23034.36 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.2494e-07 | 0 | 0 | 42 | 367920 | 1036926.8197 | 0 | 9478.3074 | 296292.6724 | 677099.71 | 54056.13 | 54056.13
0 | 0 | 7484.0963 | 36274.0494 | 0 | 326134.48 | 48990.73 | 0 | 0 | 0 | 222514.2666 | 324320 | 0 | 0 | 3000 | 295682.16 | 256504.2 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 207000 | 0 | 4.1794e-07 | 0 | 0 | 43 | 376680 | 1727903.9823 | 0 | 10484.0963 | 554470.476 | 906958.68 | 255990.73 | 255990.73
0 | 0 | 2578.3149 | 32221.2343 | 0 | 333808.32 | 47843.02 | 0 | 0 | 400 | 223418.4246 | 339420 | 0 | 0 | 3000 | 19021.944 | 86804.05 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 6000 | 0 | 4.0881e-07 | 0 | 0 | 44 | 385440 | 1094515.3079 | 0 | 5978.3149 | 274661.6029 | 760032.37 | 53843.02 | 53843.02
0 | 0 | 3926.1754 | 38690.2064 | 0 | 362425.828 | 57666.03 | 0 | 0 | 0 | 240695.2871 | 495720 | 0 | 0 | 3000 | 26401.944 | 446004.05 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.3395e-07 | 0 | 0 | 45 | 394200 | 1674529.521 | 0 | 6926.1754 | 305787.4375 | 1304149.878 | 57666.03 | 57666.03
0 | 0 | 9038.6972 | 55066.1064 | 0 | 421715.742 | 64916.36 | 0 | 0 | 0 | 223239.7183 | 335120 | 0 | 0 | 3000 | 22264.536 | 22009.45 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 0 | 0 | 4.4906e-07 | 0 | 0 | 46 | 402960 | 1156370.6099 | 0 | 12038.6972 | 300570.3607 | 778845.192 | 64916.36 | 64916.36
0 | 0 | 2344.8284 | 36165.923 | 0 | 332746.06 | 28538.1 | 0 | 0 | 0 | 239795.4673 | 336320 | 0 | 0 | 161400 | 148716.48 | 2161513.5 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 1338000 | 0 | 4.135e-07 | 0 | 0 | 47 | 411720 | 4785540.3587 | 0 | 163744.8284 | 424677.8703 | 2830579.56 | 1366538.1 | 1366538.1
0 | 0 | 2158.0264 | 30482.3007 | 0 | 276148.25 | 17318.06 | 0 | 0 | 400 | 238898.4828 | 334620 | 0 | 0 | 4800 | 238631.016 | 1198322.95 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 423400 | 0 | 4.5063e-07 | 0 | 0 | 48 | 420480 | 2765179.086 | 0 | 7358.0264 | 508011.7996 | 1809091.2 | 440718.06 | 440718.06
0 | 0 | 2005.8706 | 29378.6852 | 0 | 261965.67 | 17147 | 0 | 0 | 0 | 241239.7665 | 324320 | 0 | 0 | 3000 | 22640.088 | 566041.85 | P-IHP Gemaal & Spui IJmuiden (25A-001) | 7800 | 0 | 4.2944e-07 | 0 | 0 | 49 | 429240 | 1475538.9303 | 0 | 5005.8706 | 293258.5397 | 1152327.52 | 24947 | 24947

## RcmScheduledTasks_PM (hidden)
AgeReductionFactor | AgeReductionMode | Baseline | Beta | Cause | Description | DetectionP | Distribution | Enabled | EquipmentDescriptions | EquipmentIds | Eta | ExternalReference | FixedInterval | Gamma | LaborDescriptions | LaborIds | Mandatory | Notes1 | Notes10 | Notes11 | Notes12 | Notes13 | Notes14 | Notes15 | Notes16 | Notes17 | Notes18 | Notes19 | Notes2 | Notes20 | Notes21 | Notes22 | Notes23 | Notes24 | Notes3 | Notes4 | Notes5 | Notes6 | Notes7 | Notes8 | Notes9 | Offset | OperationalCost | OperationNumber | OptimizationCbr | OptimizationCostBenefit | OptimizationCostPointIndex | OptimizationInitialInterval | OptimizationIntervalIncrement | OptimizationNumberIntervals | OptimizationOk | OptimizationQBenefit | OptimizationQbr | OptimizationQPointIndex | OutedDuringMaintenance | PfDistribution | PfInterval | PfStd | RampTime | SecondaryActionTask | SparesDescriptions | SparesIds | Std | SubIndex | TaskDuration | TaskGroup | TaskId | TaskInterval | TaskTrigger | Type | WeibullSet | MinimumAge
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Reviseren cilinder schuiven per maalgang: 1 x 16 jr, NB 6 uur per cilinder (uitwisselen in paren cilinders) 30 kEuro revisie + 8 keuro per cilinder ( kraan, manuren 4 man x 2dg + transport), 100% new | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reservecilinder persschuif maalgang, kostenniveau bij revisie van een cilinder CM taak, kan in 4 dagen (voorbereiding + uitvoering) indien reservecilinder beschikbaar/bruikbaar, zo niet dan 2 maanden, Persschuif, kosten inclusief conservering. | Reservecilinder persschuif maalgang, Persschuif | 0 | 0 | 6 |  | REV-IN | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Preventief vervangen van bevestiging cardanische ophanging: 1x per 30jr, blijft in bedrijf tijdens vervanging, 2 man 1 dg per ophanging, duur 2x4=8 bouten=8uur+4uur omhangen bordes, materiaal = 250euro per draadeind (M30) met 2 moeren, 8 st., 100% nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 12 |  | REV-IN | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Inspectie uitnemen bout + visuele inspectie + beproeven: 1x per 15jr, geen functieverlies, 2man a 4 uur per bout, verplaatsen bordes, Totaal over alle maalgangen = 4800 euro per inspectie (totaal (steekproef) 3 bouten over 6 maalg.), 4800/24=200euro/ophan | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Linear | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 131400 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Inspecteren roestvoerming cardanische ophanging & smeren en spoelen corrosie bij teveel roest: 1x per 10 jr, 2 dagen per 4 maalgangen = 4 uur per maalgang, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN | 87600 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Uitnemen, transporteren, reviseren, conserveren en terugplaatsen cardanische ophanging: 1 x 40 jr, 1week niet beschikbaar, 10keuro,telekraan 4 uur, 100%nieuw | 1 | Normal | TRUE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | Controle slangen visueel: 1x per 6 mnd, 1 man, 4 uur voor 6 maalgangen, ca. 6 minuten per slang | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  | IN | 4380 | Verdrogen of lekkage van de slang | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | Preventief vervangen 2 hydrauliek slangen per persschuif (alle 8 per maalgang, 6 maalgengen in 1 keer): 1x per 8jr=(leverancier); 0,5 uur per slang, 1man, 1 slang + olie = 400 euro per slang;100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 800 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 1 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | Preventief vervangen van alle naderingsschakelaars (16 stuks gelijktijdig in 8 uur vervangen): 1x per 12 jr, 2 man, 30 minuten/schakelaar, 150 euro per schakelaar, eindschakelaar. op voorraad, 100% | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Naderingsschakelaar, 150 euro | Naderingsschakelaar | 0 | 0 | 0.5 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Duikinspctie kleppenraam, inclusief noodzakelijk reinigen: 1x per jaar, duur 2 uur per kleppenraam,extra boot 200euro per uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 400 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Reviseren kleppenraam, inclusief uitwisselen met reserveonderdeel: 1x per 16 jaar, duur uitwisselen = 8 uur, duur revisie = 2 maanden, kosten = 77keuro, operationele kosten Keuro 10, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reserve kleppenraam | Kleppenraam | 0 | 1 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | Preventief vervangen van waterstroomgeleider (4 per maalgang): 1x per 40 jaar, 2man 4 uur, 3keuro per stroomgeleider, 100%nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV-ALG | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | Conserveren stroomgeleider, inclusief ophanging: 1x per 8 jaar (gelijktijdig met schuiven,zonder functieverlies), duur per stroomgelijder 2x2 uur, 2man, per geleider transporteren, stralen en conserveren= 500 euro 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | SVO | 70080 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Preventief verwijderen aangroei sealife aan krooshek: 2x per jaar, 2 man, 1 uur per maalgang, boot met kraan en schraperbalk, duikteam | 1 | Normal | TRUE | Boot met kraan en schraperbalk, 250 euro/uur | Boot met kraan en schraperbalk | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel), x 2 | Duikteam, EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV | 4380 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | Verwijderen aangestroomde objecten krooshek: 2x per jaar, 1 uur/maalgang, duikteam, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV-ALG | 4380 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | Preventief vervangen HS connector (stekker + contrastekker), bulbpomp (2stuks per pomp: 1x per 32jr, kosten 1000 euro per stekker + 1000 per contrastekker, 2 man, duur 4 uur 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | Bijwerken van gecorrodeerde plekken frame d.m.v. plaatselijk schuren schilderen + Lekkage stikstof verhelpen (tijdens uitnemen pomp): 100 euro stikstof, 1 x jr,1man a 2 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | Preventief stralen en conserveren ophangframe: 1x per 20 jr, stralen, opnieuw aanbrengen, 4dgn, Uitbouwen en transport naar straler €8500. Totale conservering inclusief uit en inbouw en transport wordt geschat op € 26000, 100%nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 26000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 96 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | Prev. vervangen lager en seals: 1x per 15jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 2 wkn, kosten= 2man a 100uur+ lager, + extra 20keuro, 100% | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Lager bulbpomp (achter) | Lager bulbpomp (achter) | 0 | 0 | 336 |  | REV | 131400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | Prev. vervangen lager en seals + olie vervangen: 1x per 5jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 4 wkn, kosten= 2man a 160uur+ lager, + extra 15keuro, 100% | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Lager set bulbpomp ,23,5keuro | Lager bulppomp (voor) | 0 | 0 | 730 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | Preventief vervangen ventilator en droger ruimte bulbpomp: 1x per 28 jr, kosten 10keuro, duur 8 uur,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 245280 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | Kabels en pennen bulbpompophanging vernieuwen: 1 x 15 jr, kosten 5keuro per staalkabel (4meter per kabel)x4=20keuro, 100% nieuw, afgekeurd is direct vervangen, Inspectie-trend-gebaseerd, duur 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 131400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | Preventief reviseren gehele bulbpomp: 1x pr 50jr, uitnemen, transport naar fabriek + revisieren+ conserveren + testen, duur 3mnd, kosten 750 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 750000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 2190 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | Herstel kleine beschadigingen waaier: 1x per jaar, 2 man, 4 uur, als ondedeel van jaarlijks onderhoud aan pomp, 500 euro materiaal, soms aanbrengen van componentenverf | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | Inspectie slijtage koolborstels voeding generator: 1x per 3 maand, 2 man, 0,5 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | Vervangen gedegradeerde koolborstels: 1x per 2 jaar op basis van toestandsinspectie (1 x per 3 maand), 200 euro per koolborstel, 2 man, 0,5 uur inclusief op maat stellen, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 0.5 |  | REV | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is geen REV taak nodig, SVO volstaat. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 876000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | Preventief reviseren omvormer inclusief generator: 1x per 32jr, transport vrachtwagen naar fabriek + revisie duur = 1mnd, totaal 20keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 730 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | Preventief vervangen hydrauliek slangen persschuif aggregaat: 1x per 8 jr, (aggregaat + 4 lange naar cilinders), (de)monteren + in bedrijf stellen, kosten totaal 24keuro/alle slangen = 1 keuro/slang, duur 8 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 52560 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is REV-taak niet nodig | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 876000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 100 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | -1 | 350400 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | Vervangen V-riem ventilator omvormerinstallatie: 1x per 4 jaar, indien V-riem op voorraad 0,5 uur, 50 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | Vervangen ventilator omvormer: niet makkelijk toegangbaar, levertijd + installatie 8 uur, 2 man, kosten 5000 euro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Vernieuwen bevestiging / bouten schuif perscilinder: schuif & cilinder eruit halen, bouten vervangen, normaliter combi met g.o. (Conserverring schuiven + cilinder etc), 1 x 8 jr, 8 uur/schuif, 24 uur/maalgang, 1000 euro materieel, 100% new | 1 | Normal | TRUE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Inspectie van A-frame / schuiven / bevestiging / bouten, corrosie, materiaalafname, 1 x 2 jr, 2 man, schuif naar boven halen iom bediening, 2 uur/maalgang | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 2 |  | IN | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | Conservering A-frame & schuif & afdichtingen/bevestigingen: 1x per 8 jr, Transport, stralen & conserveren, 10keuro A-frame, demontage, montage K€ 7, 1 week, reserveschuif inzetten, 16 uur niet spuien/malen, 100 %new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | A-frame ophangconstructie persschuiven, 2 stuks op voorraad Uitwisselen 4 dagen - 96 uur indien op voorraad, 14 dagen indien niet op voorraad | A-frame ophangconstructie persschuiven | 0 | 0 | 16 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
1 | As good as new |  | 2 | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | Stralen+ Conserveren 4 schuiven maalgang: inclusief uitwisselen met twee reserveschuiven (gesloten) en pomp buiten bedrijf: Eens per 12 jr, kosten in- uit bouwen,2keuro per schuif, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 65700 | 13140 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Persschuif, kosten inclusief conservering. x 2 | Persschuif x 2 | 0 | 0 | 4 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | Preventief vervangen omvormer maalgang 5: 1x per 12 jr, kosten = 75kEuro, demonteren + monteren = 1week, 100%nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 75000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | Preventief vervangen server+ PLC trillingsmetingen bulbpompen: 1x per 12jr,kosten totaal 400keuro, inclusief manuren en materiaal, na tijdelijk overbruggen geen functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 400000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 0 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | Vervangen Proces ETAB module sturing bulpomp en persschuiven gemaal gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | Vervangen Proces RIO module sturing persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | Vervangen Nood ETAB module persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | Vervangen Proces ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | Vervangen Proces RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | Vervangen Nood ETAB module bulbpomp gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module maalgan 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | Vervangen Proces RIO module maalgang 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module koeling omvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | Vervangen de Proces RIO module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module koeling omvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | Vervangen Proces ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | Vervangen Proces RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | Vervangen Nood ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | Vervangen Nood RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | Vervangen Proces ETAB module Bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | Vervangen Proces RIO module maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | Vervangen Nood ETAB module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | Vervangen Nood RIO module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | Preventief vervangen IWP interface server:1x per12 jr, kosten totaal 10keuro?, geen functieverlies gemaal of spuien, 100%nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 175000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV-WET | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | Vervangen monitoren bedienplekken (3 stuks): 1 x 6 jaar, gemiddeld 500 euro/stuk, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 1 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | Vervangen standaard SCADA client (PC): 1 x 6 jr, 2 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Standaard PC x 2 | Standaard PC x 2 | 0 | 1 | 2 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | Vervangen standaard KA client (PC): 1 x 6 jr, 1 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Standaard PC | Standaard PC | 0 | 1 | 2 |  | REV | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 175000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV-WET | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | Vervangen Nood PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | Vervangen Safety PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | Vervangen Proces PLC gemaal of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | Vervangen Proces ETAB module Proces PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | Vervangen ETAB module Nood PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | Vervangen ETAB module Safety PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | Vervangen Nood PLC spuisluizen: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | Vervangen Proces PLC spuisluizen of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | Vervangen Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | VervangenProces ETAB module Proces PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | Vervangen complex PLC: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | Vervangen beheer en licentie server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | Vervangen van Domain server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0.1 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | Preventief vervangen SCADA server: 1x per 8 jr, 1 E-specialist + 1 software specialist+ 1 bedienaar, per server 12 uur/man (8 manuren voor bedienaar), geen stremming door redundante server, 1500euro per server, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 12 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-SVO: Eens per jaar elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters, m.b.v. stofzuiger, smeermiddel + filters, 40 manuren/man, 2 E mannen | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0.01 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | Vervangen van EWS station of onderdelen: 5 jaar, kosten K€ 3, herconfigureren, K€2, 8 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers. Niet van invloed op de operatie. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 8 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | Vervangen RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem gemaal ((PLCs, RIOs, Besturingskasten): 1 x 20 jr, 4Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 28 uur per maalgang x 6=168 uur, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem spuisluis ((PLCs, RIOs, ETAPs): 1 x 20 jr, 1,6 Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 1 werkdag per spuikoker x7=56 uur, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 1600000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 56 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Omzetter tbv communicatie LAN switch onderling en PLCs, 1500 euro | ETAB module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | Vervangen RIO module Hoofd voor nieuw (was PLC Hoofd): 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Remote I/O tbv aansturen diverse componenten, 2000 euro | RIO module | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | Vervangen CCTV server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE | Server algemeen. | Server | 0 | 0 | 4 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | Preventief aanvullen stortebed: 1 x pr 20jr, 1 dag NB alle maalgangen, totaal 4 kEur,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4,3 kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 258000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4300 Euro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 258000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 150 |  | REV | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | Preventief aanvullen stortstenen oever zeezijde: 1 x 25 jr, 10kEur, 10 uur, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 10 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | Herstellen delen zetsteen (gepenetreerd) oever zeezijde: 1x per 3 jaar, 20kEur per 3jr, doorlooptijd 1 m2 per jaar, 10 uur/m2, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 30 |  | REV-ALG | 26280 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar omvormer: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Preventief vervangen capitoolschakelaar omvormer: 1x per 16jr, 37,50 kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Capitoolschakelaar omvormer, 37,50 keuro, op voorraad, levertijd = 8 weken | Capitoolschakelaar omvormer | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | Preventief vervangen uitschakelspoel: 1x per 8jr, 300 euro, 2 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Uitschakelspoel capitoolschakelaar omvormer, levertijd = 1wk, | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Preventief vervangen capitoolschakelaar trafo: 1x per 16jr, 20kEur? per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Capitoolschakelaar trafo, 20 keuro, niet op voorraad, 8 week levertijd | Capitoolschakelaar trafo | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T5 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 120 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 120 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T1 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 8 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 1460 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T7 (Rail B): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T7 (rail B): 1x per 16jr, 8 uur, 2 man, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 160 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T3 (Rail A): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar T3 (Rail A) (door leverancier),: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, zie opmerking mbt taakduur,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 160 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | Inspectie en onderhoud SVS schakelaar (T4): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | Preventief vervangen SVS schakelaar (T4) berghaven,: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, schakelaar a 20 keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | SVS schakelaar 10kV vervangen door leverancier, 20 keuro, 2 mnd levertijd | SVS schakelaar 10kV | 0 | 1 | 8 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | Preventief uitwisselen koppelschaleraar: 1x per 16jr, duur 8 uur, uitgevoerd door leverancier, noodzaak afschakelen 10 kV (20 keuro), 2 man, 8 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | Inspectie en onderhoud koppelschakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | Preventief vervangen hoogspanningskabels: 1x per 80 jr,1duur uitval 8 uur per sectie, kosten, 1000 euro pr meter x 500 meter, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 700800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T1,T2 (buiten): 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 394200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T4: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV-ALG | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 394200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Preventief reviseren natte trafo T7: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE | Inzet telekraan | Telekraan | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 8 |  | IN | 26280 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | Preventief vervangen airco unit (1stuk): 1x per 12 jr, 5000 Euro, installatietijd 16 uur, 2 man, uitval pompen kan tijdens installatie worden voorkomen door plaatsen tijdelijke noodairco, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | Filters airco unit vervangen: 2x per jaar, 500 euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | SVO | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | Preventief vervangen afzuigventilator:1 x 8 jr, niet makkelijk toegangbaar, installatie 8 uur, 2 man, kosten 2500 euro , 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | Preventief vervangen+aanpassen LS installatie gemaal (zonder spuisluis) incl. aarding: 1x per 25 jr, rail A en B gefaseerd vervangen, tijdelijk gedurende 8 wkn geen redundante rail, kosten totaal 300 keuro, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 300000 |  | 0 | 0 | -1 | 219000 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 26280 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 3 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler rail A/B: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler NSA: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Preventief vervangen brandstoftank NSA: 1x per 30 jr, 50 keuro totaal, tijdsduur 2 weken, geen stremming overhevelen naar te plaatsen tijdelijke tank, gebruik dagtank, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 336 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Jaarlijke keuring brandstoftank NSA: 1 x per jr, water- en sludgecontrole, 1 keuro totaal, 4 uur totaal | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | In- en uitwendige keuring brandstoftank NSA: 1 x 15 jr, 2 weken, geen stremming, 15 keuro totaal (tank staat bovengronds), evt. inclusief schilderen buitenkant | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 336 |  | IN-WET | 131400 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | Vullen brandstoftank (10000 liter) : 1x per 2 mnd (winter), 1x per 3 mnd (zomer), 7000liter per keer, 1,25euro per liter | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8750 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 |  | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Inspectie noodstroomdieselaggregaat, om de 3 maanden NSTA test (belast), 2 man, 4 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 2190 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 43800 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Jaarlijks onderhoud NSA (olie verversen, etc), geen stremming, 2 man, 8 uren/man, 500 euro materiaal, belast proefdraaien | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Reviseren NSA inclusief generator: 1x per 30 jr, duur 1 wk, totaal 15 keuro, geen stremming dmv gebruikmaken aansluiting extra noodstroom (huur), 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | Vervangen accus NSA (2 stuks a 12V): 1x per 5 jr, 200 perstukx 2, duur 1 uur, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 400 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | Preventief vervangen accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | Vervangen UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | Preventief vervangen Ni/Cd accu's UPS 110V: 1x per 12 jr, 8 keuro (hier zijn het maar enkele accu's), geen hinder, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 8000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | Preventief vervangen UPS 110V: 1x per 16 jr, kosten 10keuro , geen stremming, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | Preventief vervangen accu's UPS pomp 5&6: 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 21900 | 4380 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 43800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | Vervangen UPS pomp 5&6: 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN-ALG-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv bulbpompen (inclusief E-deel en besturing):1x per 25 jr, 25000 euro?, 2 W-man, 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr, 40keuro materiaal, 8 uur, 5 man,100%nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 5 | EWC - Onderhouder/specialist x 5 | FALSE | [24 empty] | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN-ALG | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-ALG-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv droogzetschotten: 1x per 20 jr, 10000 euro, + 2 W-man, 4 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr of eerder nav inspecties, 10keuro materiaal, 8 uur, 3 man,100%nieuw | 1 | Normal | FALSE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-IN | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | Reviseren bliksembeveiligingsinstallatie: 1x per jr inspectie gebaseerde vervanging van enkele componenten, 2 E-mannen, 8 manuren/man, 1600 euro (materiaal), 10% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-WET | 8760 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | Inspectie bliksembeveiligingsinstallatie incl. potentiaalvereffening (volgens NEN12100): 1 keer per jaar, 1 E-specialist: 1x per jr; 2man, 8 uur; rapport 1500 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 3 | EWC - Onderhouder/specialist x 3 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | Vervangen blusmiddelen:1x per 20jr, 250 euro/st, 10 stuks totaal, 100% new, 4 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | Vervangen Argon gasflessen 3 stuks:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Vervangen BMI installatie: 1x per 16 jr, 120 uur, 20 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 120 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Jaarlijkse verplicht onderhoud brandmeld centrale, vervangen accu, etc., totale kosten 4 keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | Functioneel testen rookmelders, inclusief activeren blusinstallatie in omvormerkasten pomp 5&6: 1x per jaar, meldingen worden geregistreerd door SCADA, op basis daarvan wordt rapport geschreven, 2 dagen, 2man+ rapportage 5kEuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 16 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Preventief vervangen cameras (9 stuks): 1x per 8 jr, 2 man, 2 uren/man/stuk = 2x4x9=72 uur, hoogwerker 9 uur, kosten camera 1000 euro/stuk, 100% new | 1 | Normal | TRUE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 22500 |  | 0 | 0 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 72 |  | REV-ALG | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Schoonmaken CCTV camera behuizing en controleren bekabeling: 4 keer per jaar, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | Vervangen analoog digitaal omzetter (C60): 9 stuks, 1x per 10 jr, 2 man, 1 software specialist, 2 manuren/man per onderdeel totaal NB 8 uur, kosten omzetter 1,5keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 13500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 87600 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | Preventief vervangen monitors (2 stuks totaal): 1x per 6 jr, 2 man, 1 uur/man/stuk, geen stremming, 500 euro/monitor, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV-ALG | 52560 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | Functioneel controleren / herstellen alle automatische sloten van cyber security system: 2x per jaar,8 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | SVO | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | Vervangen CV & klimaatinstallatie: 1x per 16 jr, 50 keuro totaal, duur 16uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | Branders schoonmaken van de kachel, filters van de klimaatbeheersing, 1x per jr, 2 man, 4 uur/man per ketel | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | Preventief vervangen klimaatsysteem: 1x per 8 jr, kosten 15keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 1 t/m 4: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie gebouwruimte: 1x per 20 jr, 60 keuro totaal, duur 1 week, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 60000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 5&6:: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur,, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 45000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Vervangen klimaatinstallatie Server/computerruimte:: 1x per 16 jr, 55 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 3 dagen, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 55000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | Jaarlijks klein onderhoud + kleine storingen en VNB = 3 uur, 1 man, 1000 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 3 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | Vervangen 2 airco-units : 1x per 16 jr, 10 keuro p/st, geen hinder, duur vervangen 8 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 8 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | Jaarlijkse keuring liftinstallatie en kleine aanpassing naar aanleiding daarvan: 5 keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Linear | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | Preventief vervangen liftinstallatie: 1x per 42 jr, kosten 80 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 80000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV-ALG | 367920 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | Vervangen communicatiemiddelen: 1x per 16 jr, kosten 100 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | Preventief vervangen lampen objectverlichting buiten: 1x per 2 jaar, maalgangen + pompbordes + rest = 30 lampen, 80 euro per stuk = totaal 3400 euro inclusief vervangkosten, duur 8 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4400 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV-ALG | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | Vervangen armaturen objectverlichting buiten: 1x per 20 jaar, ca 30 stuks, totaalprijs 7 keuro, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | Preventief vervangen lampen objectverlichting binnen (groepsremplace): 1x per 2 jaar, 80per hal + kelders + gangen= 300 lampen, 20eur per stuk, totaal 10000 euro, duur 40 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 1752 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 |  | REV-ALG | 17520 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | Vervangen telefooncentrale incl toestellen: 1x per 25 jr, 15 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Preventief vervangen complete vluchtweginstallatie: 1x per 20 jr, 48 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 48000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro | 1 | Normal | TRUE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Vervangen lampen: 1x per jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 1 lamp defect per jaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 20 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 8760 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Preventief vervangen complete noodverlichtingsinstallatie: 1x per 20 jr, 20 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0.1 | Intermediate |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 50 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 35040 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | Vervangen lampen: 1x per 2jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 10 lamp per 2 jaar | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 200 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 1 |  | SVO | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.28.01.A.01 | Preventief vervangen luchtfilters(op basis van drukverschilmeting:: 1x per 2 jaar, (ca.100 stuks), kosten 55 euro per filter, 2man, 16 uur zonder noodzaak aanspraak malen, afvoer verontreinigingsklasse 4=extra, 2000eur 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 7500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 17200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 110000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | vervangen installatie: 1x per 9 jr, 48 uur stremming, prijs 25 keuro inclusief manuren en materiaal op genomen in spares, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 52560 | 10512 | 11 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 48 |  | REV | 78840 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | Jaarlijks ijken (ijken om foutieve meting te voorkomen) en schoonmaak van de pijp gelijkwatermeter, 1 E-man, 1 manuren/man, geen stremming | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.01 | Preventief vervangen meetsysteem: 1x per 16 jr, extra maatregelen voorkomen niet bschikbaarheid, kosten aanschaf + installeren = 200keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV-ALG | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.02 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | Inspectie aandrijfbanden + lagers+ rolle Megadeur: 1x per jaar, 3 uur per deur (2 stuks) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 6 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | Vervangen hekwerken/afrastering terrein: 1x per 30 jr, 90 keuro totaal, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 90000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | Vast onderhoud hekwerken terrein: 1x per jr, 500 euro totaal | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Revisie rolpoort incl toegangscontrole: (kan verschillende werkzaamheden bevatten), 1 x 25 jr, kosten 30 keuro, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 87600 | 17520 | 10 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | GTI op alle E, W, C onderdelen van het complex, 1 keer per jaar, 3 man, 80 uren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | Onderhoud aan bewegende delen rolpoort: 1 x jr, 1000 euro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | Preventief herstel constructie: 1 keer per 80jr. Delen beton vallen in spuikoker.Daarom droogzetten en betonherstel uitvoeren. 2000 m2. schoonmaken en herstellen. Duur 6 maanden. 800 keuro. 100%nw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 800000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4380 |  | REV | 700800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 52 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 52000 |  | 0 | 0 | -1 | 350400 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 168 |  | REV | 350400 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 4 | 0 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 5 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 280320 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 2 |  | SVO | 52560 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | Reinigen van de kabel van het wegmeetsysteem van de hoofdschuif spuisluis van sealife: 1 Keer per jaar. 2 man half uur. (alleen taak activeren als MTTF wordt aangepast). | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0.5 |  | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | Vervangen gebogen meetliniaal. Noodschuif plaatsen. Liniaal demonteren en vervangen voor nieuw (voor reserve liniaal): 1 x 4 jr, vervanging alleen bij laag water. Kosten liniaal inclusief CIMs 15K€, 2 man 6 uur. 100% nieuw. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 6 |  | REV | 35040 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Reviseren 1 cilinder schuif per spuikoker: 1x per 20 jr, NB 16 uur per cilinder (1 cilinder per schuif) Benodigd is de- en monteren steiger, 8 uur, 2 man. Revisie 60keuro per cilinder , inzet heftruck 4 uur, 100% new | 1 | Normal | TRUE | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | Reservecilinder hoofdschuif spuikoker,deze is echter niet bruikbaar. Reparatietijd bij bruikbare cilinder 1wk, bij niet bruikbare cilinder 2 mnd kostenniveau bij revisie van een cilinder. | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 0 | 0 | 16 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | Herstel / vernieuwing diverse schades aan constructie gebouwen (beton, kozijnen, beglazing, dak, spuikoker cijfers, etc.): 1x per 10 jaar, kosten 200kEuro, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 200000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SVO | 87600 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | Preventief vervangen bolders (14 stuks) oever zeezijde spusluis: 1x per 50 jr, totale kosten 5000 euro per stuk, duur 7dgn x8 uur per dag, niet spuien tijdens vervangen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 70000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 56 |  | REV-ALG | 438000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | Vastzetten bolders (14 stuks) spuisluis: 1x per 20 jr, 1 uur per bolder | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 14 |  | SVO | 175200 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Preventief reviseren + conserveren hoofdschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 53000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Preventief reviseren + conserveren noodschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 53000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 16 |  | REV | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 100 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | Preventief aanvullen stortebed: 1x pr 30jr, 1 dag NB alle spuikokers, totaal 4kEur,100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 4000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 24 |  | REV | 262800 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | Preventief vervangen+aanpassen LS installatie Spuisluis: 1x per 25 jr, inclusief aansluiting noodaggregaat. Volledig ernaast bouwen.8 uur down, kosten totaal 80 keuro, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 80000 |  | 0 | 0 | -1 | 219000 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | REV | 219000 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 26280 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | Inspectie en onderhoud hoofdschakelaar spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler spuisluis: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 20000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV | 140160 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Preventief vervangen takelmechanismenoodschuif spuikoker: 1x per 20jr, De 2 takels inclusief motoren. 1 reserveset aanwezig. levertijd 1mnd. Plaatsingskosten 4uur, 2man, heftruck, Kosten 2 takels 10 keuro | 1 | Normal | TRUE | Heftruck 5 ton | Heftruck | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 4 |  | REV | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per 5 jaar,1 man , 8 uur inclusief certificaat / protocol | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 8 |  | IN-WET | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 17520 | 0.1 | 2 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Linear | 8760 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | Vervangen CO2 gasfles:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 1 | 4 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Preventief vervangen LBK Spuisluis (3 units): 1x per 20jr, 72 uur per stuk, 10k€ per stuk | 1 | Normal | TRUE | Hoogwerker | Hoogwerker | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE |  |  | 0 | 0 | 226 |  | REV-ALG | 175200 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | Vervangen LED scheepvaartbeseining (4 stuks per seinbeeld): 300 euro+2 man per stuk, 1h downtime per seinbeeld, 100% new, 7 seinbeelden (kantelmast) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 8400 |  | 0.23733 | 329975.3675 | -1 | 43800 | 8760 | 11 | FALSE | 0.0005321 | 0.4386 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 7 |  | REV-ALG | 105120 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 |  | IN | 2190 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 2 | 0 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 3 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as new |  | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | TRUE | PLC of onderdelen, 3000 euro | PLC | 0 | 0 | 2 |  | REV | 70080 |  | Planned |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.01 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | Duikteam (3man + materieel) | Duikteam | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 2 | TG-IN Duikinspectie kanaalzijde | IN | 4380 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.02 | TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN Toestandsinspectie Jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.03 | TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw jaarlijks | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.04 | TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw electro (2mnd) | IN | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.05 | TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN Schouw maandelijks | IN | 730 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.06 | TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Analyse logdata automatisering | IN | 768 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.07 | TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Analyseren oliekwaliteit | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.08 | TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN Functionele controle hydrauliek5jr | IN | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.09 | TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-IN Functioneel testen installaties | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.A.10 | Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 |  | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.01 | TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Besturingskasten | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.02 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Functionele controle & Smeerronde | SVO | 1460 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.03 | TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | FALSE | [24 empty] | 0 | 2000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 16 | TG-SVO Hydrauliek installaties | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.04 | TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [19 empty] | De kosten zijn bepaald naar aanleiding van onderhoudsinformatie van PPO. Gemiddelde onderhoudskosten voor 6 pompen bedragen keuro300, daarnaast worden om de 4 jaar de lagers vervangen (apart opgenomen), gemiddels 2 pompen per jaar. Totale kosten komen dan uit op K€ 300 + 21%= K€ 363. Per pomp K€ 61. Groot onderhoud op 30 % van klein onderhoud aangenomen. Dus +30 % van K€ 61 = K€ 79. Klein onderhoud wordt dan K€ 52. |  |  |  |  | 0 | 156000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 1460 | TG-SVO Groot onderhoud bulbpomp | SVO | 43800 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.05 | TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 156000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 1344 | TG-SVO Klein onderhoud bulbpomp | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.B.06 | TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 24000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 32 | TG-SVO Filterronde hydrauliek | SVO | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.02 | TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  | EWC - Onderhouder/specialist | TRUE | [24 empty] | 0 | 6000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 8 | TG-IN-WET Jaarlijks hijs- en hefmiddelen | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.19.13.01.C.03 | TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 | x 2 | EWC - Onderhouder/specialist x 2 | TRUE | [24 empty] | 0 | 10000 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 40 | TG-IN-WET NEN 3840 IN Hoogspanning | IN-WET | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | TRUE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 | TG-IN-WET NEN 3140 IN Laagspanning | IN-WET | 17520 |  | Inspection |  | 0
0 | As good as old |  | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | 1 | Normal | TRUE |  |  | 24 |  | TRUE | 0 |  |  | FALSE | [24 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 1460 | 1460 | 20 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | Step | 0 | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | 1 | 0 | TG-IN Calibreren | IN | 8760 |  | Inspection |  | 0

## Generiek_Klad (hidden)
TaskDuration | Faal gevolg | 0-20% schutten | 21-40% schutten | 41-60% schutten | 61-80% schutten | 81-100% schutten | 0-20% spuien | 21-40% spuien | 41-60% spuien | 61-80% spuien | 81-100% spuien | 0-20% keren | 21-40% keren | 41-60% keren | 61-80% keren | 81-100% keren | 0-20% kruisen | 21-40% kruisen | 41-60% kruisen | 61-80% kruisen | 81-100% kruisen | 0-20% Ijsseloog | 21-40% ijsseloog | 41-60% ijsseloog | 61-80% ijsseloog | 81-100% ijsseloog | Effect voor maat- regel VGM | Cause | INSPECTIE (IN) "as good as old" Toestandsbepaling (inspecteren, testen, meten, …) | INSPECTIE (IN) "Inspectieduur" [uur] | INSPECTIE (IN) "Inspectie Interval" [Jaren] | INSPECTIE (IN) "Wettelijke taak?" [ja / nee] | Inspectie "Operational cost" | Inspectie "Labor" | Inspectie "Spares" | Inspectie "Equipment" | INSPECTIE (IN) "P-F interval" [jaren] | INSPECTIE (IN) "Storingsvoorspellende grootheid" | INSPECTIE (IN) "Drempelwaarde" | Standard Verzorgend Onderhoud (SVO) | STANDAARD VERZORGEND ONDERHOUD (SVO) "Taakduur" [uur] | STANDAARD VERZORGEND ONDERHOUD (SVO) "SVO Interval" [Jaren] | STANDAARD VERZORGEND ONDERHOUD (SVO) "Wettelijke taak?" [ja / nee] | STANDAARD VERZORGEND ONDERHOUD (SVO) "Operational cost" [kEuro] | SVO "Labor" | SVO "Spares" | SVO "Equipment" | REVISEREND (REV) X% maal "as good as new" Voortijdige toestandsverbetering (vervangen, renoveren, …) | REVISEREND (REV) "Taakduur" [uur] | REVISEREND (REV) "Condition after repair" | REVISEREND (REV) "Revisie Interval" [Jaren] | Huidige leeftijd [Jr] | REVISEREND Gepland moment van revisie [Jaar] | REVISEREND (REV) "Wettelijke taak?" [ja / nee] | REVISEREND (REV) "Operational cost" [kEuro] | REV "Labor" | REV "Spares" | REV "Equipment" | Effect vóór maatregel "Schutten" | Effect vóór maatregel "Spuien" | Effect vóór maatregel "Keren" | Effect vóór maatregel "Kruisen" | Active time (CM labor) | Cause (CM labor) | Labor (CM labor) | Quantity (CM labor) | Corrective callout cost per keer | Cost rate | Total cost labor | Active time (CM equipment) | Cause (CM equipment) | equipment (CM equipment) | Quantity (CM equipment) | Corrective callout cost per keer | Cost rate | Total cost equpment | Cause (CM spare) | spare (CM spare) | Quantity (CM spare) | Unitcost | Total cost spare | Active time (PM labor) | Cause (PM labor) | Labor (PM labor) | Quantity (PM labor) | Subindex | Scheduled callout cost per keer | Cost rate | Total cost labor | Active time (PM equipment) | Cause (PM equipment) | equipment (PM equipment) | Quantity (PM equipment) | Subindex | Scheduled callout cost per keer | Cost rate | Total cost equpment | Cause (PM spare) | spare (PM spare) | Quantity (PM spare) | Subindex | Unitcost | Total cost spare | ALLE CAUSES vanuit RCMScheduledTasks | SUBINDEX vanuit RCMScheduledTasks | Total cost labor | Total cost equpment | Total cost spare | Optelsom labor, equipment en spare | LCC/interval | LCC/interval afronden naar beneden
96 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV-IN:Reviseren cilinder schuiven per maalgang: 1 x 16 jr, NB 6 uur per cilinder (uitwisselen in paren cilinders) 30 kEuro revisie + 8 keuro per cilinder ( kraan, manuren 4 man x 2dg + transport), 100% new | *6 | *1 | *16 | 1 | *2033 | *Onwaar | *1128 | * | *Reservecilinder persschuif maalgang, Persschuif | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | 18 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Hoogwerker | 1 | 100 | 200 | 3.7 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Reservecilinder persschuif maalgang | 1 | 30000 | 30 | 4 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | 9 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | Hoogwerker | 1 | 0 | 0 | 200 | 1.8 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Reservecilinder persschuif maalgang | 1 | 0 | 30000 | 30 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | 0 |  |  | 39 | 39 | 3.1875 | 3
168 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | *IN:Inspectie uitnemen bout + visuele inspectie + beproeven: 1x per 15jr, geen functieverlies, 2man a 4 uur per bout, verplaatsen bordes, Totaal over alle maalgangen = 4800 euro per inspectie (totaal (steekproef) 3 bouten over 6 maalg.), 4800/24=200euro/ophan | *0 | *15 | *Onwaar | *4,8 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-IN:Preventief vervangen van bevestiging cardanische ophanging: 1x per 30jr, blijft in bedrijf tijdens vervanging, 2 man 1 dg per ophanging, duur 2x4=8 bouten=8uur+4uur omhangen bordes, materiaal = 250euro per draadeind (M30) met 2 moeren, 8 st., 100% nieuw | *12 | *1 | *30 | 1 | *2047 | *Onwaar | *99,84 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 72 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 13.16 | 8 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 3.4 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | Naderingsschakelaar | 1 | 150 | 0.15 | 8 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | Hoogwerker | 1 | 2 | 0 | 200 | 0.4 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | Persschuif | 1 | 0 | 9000 | 9 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | *IN:Inspecteren roestvoerming cardanische ophanging & smeren en spoelen corrosie bij teveel roest: 1x per 10 jr, 2 dagen per 4 maalgangen = 4 uur per maalgang, 2 man | *4 | *10 | *Onwaar | *17,28 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Uitnemen, transporteren, reviseren, conserveren en terugplaatsen cardanische ophanging: 1 x 40 jr, 1week niet beschikbaar, 10keuro,telekraan 4 uur, 100%nieuw | *168 | *1 | *40 | 1 | *2057 | *Onwaar | *268,8 | * | * | *Telekraan |  |  |  |  | 27 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 5.06 | 4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 2.2 | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | Persschuif | 1 | 9000 | 9 | 1 | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 3 | 0 | 90 | 0.18 | 4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | Telekraan | 1 | 1 | 0 | 300 | 1.2 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | Naderingsschakelaar | 1 | 0 | 150 | 0.15 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
2 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [11 empty] | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | *IN:Controle slangen visueel: 1x per 6 mnd, 1 man, 4 uur voor 6 maalgangen, ca. 6 minuten per slang | *0,1 | *0,5 | *Onwaar | *0,22 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *0 | *Verdrogen of lekkage van de slang | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen 2 hydrauliek slangen per persschuif (alle 8 per maalgang, 6 maalgengen in 1 keer): 1x per 8jr=(leverancier); 0,5 uur per slang, 1man, 1 slang + olie = 400 euro per slang;100% nieuw | *1 | *1 | *8 | 2 | *2024 | *Onwaar | *21,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Boot met kraan en schraperbalk | 1 | 250 | 250 | 0.5 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Kleppenraam | 1 | 77000 | 77 | 72 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 12.96 | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Boot met kraan en schraperbalk | 1 | 0 | 0 | 250 | 0.25 | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | Persschuif | 2 | 0 | 9000 | 18 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | 0 | 2.16 |  |  | 2.16 | 1.7 | 1
1 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen van alle naderingsschakelaars (16 stuks gelijktijdig in 8 uur vervangen): 1x per 12 jr, 2 man, 30 minuten/schakelaar, 150 euro per schakelaar, eindschakelaar. op voorraad, 100% | *0,5 | *1 | *12 | 19 | *2018 | *Onwaar | *23,04 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Naderingsschakelaar | * |  |  |  |  | 1 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.38 | 10 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 4 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | Lager bulppomp (voor) | 1 | 23500 | 23.5 | 8 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | 8 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | Telekraan | 1 | 0 | 0 | 300 | 2.4 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Kleppenraam | 1 | 1 | 77000 | 77 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3
8 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | *IN:Duikinspctie kleppenraam, inclusief noodzakelijk reinigen: 1x per jaar, duur 2 uur per kleppenraam,extra boot 200euro per uur | *2 | *1 | *Onwaar | *6,6 | *Duikteam | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Reviseren kleppenraam, inclusief uitwisselen met reserveonderdeel: 1x per 16 jaar, duur uitwisselen = 8 uur, duur revisie = 2 maanden, kosten = 77keuro, operationele kosten Keuro 10, 100% nieuw | *8 | *1 | *16 | 1 | *2033 | *Onwaar | *522 | * | *Kleppenraam | * |  |  |  |  | 12 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 100 | 90 | 3.54 | 8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 3.4 | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | A-frame ophangconstructie persschuiven | 1 | 10000 | 10 | 8 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | 336 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1 | 0 | 300 | 100.8 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | Lager bulppomp (voor) | 1 | 0 | 23500 | 23.5 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 5.1 | 5
4 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:Conserveren stroomgeleider, inclusief ophanging: 1x per 8 jaar (gelijktijdig met schuiven,zonder functieverlies), duur per stroomgelijder 2x2 uur, 2man, per geleider transporteren, stralen en conserveren= 500 euro 100% nieuw | *4 | *8 | *Onwaar | *29,28 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV-ALG:Preventief vervangen van waterstroomgeleider (4 per maalgang): 1x per 40 jaar, 2man 4 uur, 3keuro per stroomgeleider, 100%nieuw | *4 | *1 | *40 | 1 | *2057 | *Onwaar | *89,28 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | 8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 3.4 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Capitoolschakelaar omvormer | 1 | 37500 | 37.5 | 2 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | 336 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1 | 0 | 300 | 100.8 | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | A-frame ophangconstructie persschuiven | 1 | 0 | 10000 | 10 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | 1 |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.275 | 1
1 | Spuien 41-60% functieverlies, | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | [19 empty] | *REV:Preventief verwijderen aangroei sealife aan krooshek: 2x per jaar, 2 man, 1 uur per maalgang, boot met kraan en schraperbalk, duikteam | *1 | *1 | *0,5 | 5 | *2018 | *Onwaar | *4,68 | *Duikteam, EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Boot met kraan en schraperbalk |  |  |  |  | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 1.35 | 8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 3.4 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Capitoolschakelaar trafo | 1 | 20000 | 20 | 8 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | 336 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1 | 0 | 300 | 100.8 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | Capitoolschakelaar omvormer | 1 | 1 | 37500 | 37.5 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | 0 | 0.009 |  |  | 0.009 | 100 | 100
1 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | [19 empty] | *REV-ALG:Verwijderen aangestroomde objecten krooshek: 2x per jaar, 1 uur/maalgang, duikteam, 100% new | *1 | *1 | *0,5 | 0 | *2018 | *Onwaar | *2,1 | *Duikteam | * | * |  |  |  |  | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.38 | 8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | Telekraan | 1 | 1000 | 300 | 3.4 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 1 | 300 | 0.3 | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 0.36 | 4 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Heftruck | 1 | 0 | 0 | 150 | 0.6 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | Capitoolschakelaar trafo | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | 1 | 0.09 |  |  | 0.09 | 6.5 | 6
8 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 160 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 29 | 4 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Heftruck | 1 | 0 | 150 | 0.6 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 1 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 3 | 0 | 90 | 0.09 | 4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Heftruck | 1 | 0 | 0 | 150 | 0.6 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | 1 | 0 | 300 | 0.3 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | 0 | 0.09 |  | 0.15 | 0.24 | 5.1667 | 5
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.01.06.10.02.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 25A-001.01.07.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.38 | 4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | Heftruck | 1 | 0 | 150 | 0.6 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | Lager bulbpomp (achter) | 1 | 11000 | 11 | 8 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | 72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Hoogwerker | 1 | 0 | 0 | 200 | 14.4 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 25A-001.01.07.06.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 24 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 4.52 | 72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | Hoogwerker | 1 | 100 | 200 | 14.5 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 20000 | 20 | 0.5 | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.09 | [8 empty] | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | Lager bulbpomp (achter) | 1 | 0 | 11000 | 11 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 50 | 50
24 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen HS connector (stekker + contrastekker), bulbpomp (2stuks per pomp: 1x per 32jr, kosten 1000 euro per stekker + 1000 per contrastekker, 2 man, duur 4 uur 100% nieuw | *4 | *1 | *32 | 5 | *2045 | *Onwaar | *28,32 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [7 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 20000 | 20 | 12 | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.16 | [8 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | 1 |  |  | 77 | 77 | 3.1875 | 3
730 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | *0 | *5 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 10 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 2 | [7 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 20000 | 20 | 4 | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 1.275 | 1
120 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:Bijwerken van gecorrodeerde plekken frame d.m.v. plaatselijk schuren schilderen + Lekkage stikstof verhelpen (tijdens uitnemen pomp): 100 euro stikstof, 1 x jr,1man a 2 uur *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | *2 *0 | *1 *5 | *Onwaar *Onwaar | *1,68 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist * | * * | * * | *REV:Preventief stralen en conserveren ophangframe: 1x per 20 jr, stralen, opnieuw aanbrengen, 4dgn, Uitbouwen en transport naar straler €8500. Totale conservering inclusief uit en inbouw en transport wordt geschat op € 26000, 100%nieuw | *96 | *1 | *20 | 22 | *2018 | *Onwaar | *156 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 3.8 | [7 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 20000 | 20 | 0.1 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.009 | [8 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 6.375 | 6
730 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | *IN:Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | *2 | *0,08 | *Onwaar | *2,16 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 1 | 60000 | 60 | 1 | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 1 | 0 | 90 | 0.09 | [8 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | 0 | 0.53 | 0.25 |  | 0.78 | 100 | 100
4 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.07.13.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 2 | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | Duikteam | 1 | 0 | 0 | 350 | 0.7 | [8 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | Revisie hoofdcilinder spuisluis. | 1 | 0 | 60000 | 60 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | 99 | 99
730 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. *SVO:TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | *0 *0 | *5 *1 | *Onwaar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *REV:Prev. vervangen lager en seals: 1x per 15jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 2 wkn, kosten= 2man a 100uur+ lager, + extra 20keuro, 100% | *336 | *1 | *15 | 2 | *2031 | *Onwaar | *294 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Lager bulbpomp (achter) | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 20000 | 20 | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | Duikteam | 1 | 0 | 0 | 350 | 0.35 | [8 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | SVS schakelaar 10kV | 1 | 1 | 20000 | 20 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 1.7188 | 1
840 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | *0 | *5 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Prev. vervangen lager en seals + olie vervangen: 1x per 5jr, reservedeel aanwezig, waaier + lager afspuiten, demonteren en monteren, plaatsen, testen, duur 4 wkn, kosten= 2man a 160uur+ lager, + extra 15keuro, 100% | *730 | *1 | *5 | 2 | *2021 | *Onwaar | *403,8 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Lager bulppomp (voor) | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | 100 | 90 | 4.1 | [7 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [8 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
16 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | *0 *0 | *1 *5 | *Onwaar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *REV:Preventief vervangen ventilator en droger ruimte bulbpomp: 1x per 28 jr, kosten 10keuro, duur 8 uur,100% nieuw | *8 | *1 | *28 | 1 | *2045 | *Onwaar | *60 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | Server | 1 | 4500 | 4.5 | 4 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | Server | 1 | 0 | 4500 | 4.5 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 2 | [10 empty] | 4 | 25A-001.01.07.13.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 2 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [8 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10
24 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Kabels en pennen bulbpompophanging vernieuwen: 1 x 15 jr, kosten 5keuro per staalkabel (4meter per kabel)x4=20keuro, 100% nieuw, afgekeurd is direct vervangen, Inspectie-trend-gebaseerd, duur 16 uur | *16 | *1 | *15 | 22 | *2018 | *Onwaar | *120 | * | * | * |  |  |  |  | 3 | 25A-001.01.07.13.01.A.02 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 2.05 | [7 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 160 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 28.8 | [8 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
2920 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. *SVO:TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | *0 *0 | *5 *1 | *Onwaar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *REV:Preventief reviseren gehele bulbpomp: 1x pr 50jr, uitnemen, transport naar fabriek + revisieren+ conserveren + testen, duur 3mnd, kosten 750 keuro,100% nieuw | *2190 | *1 | *50 | 13 | *2055 | *Onwaar | *4500 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 4 | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 50 | 50
336 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:Herstel kleine beschadigingen waaier: 1x per jaar, 2 man, 4 uur, als ondedeel van jaarlijks onderhoud aan pomp, 500 euro materiaal, soms aanbrengen van componentenverf | *4 | *1 | *Onwaar | *7,32 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 4 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 2 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [8 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3
4 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | Standaard PC | 2 | 2000 | 4 | 0.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.045 | [8 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | Standaard PC | 2 | 1 | 2000 | 4 | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 10
2 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Inspectie slijtage koolborstels voeding generator: 1x per 3 maand, 2 man, 0,5 uur | *0,5 | *0,25 | *Onwaar | *0,27 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *REV:Vervangen gedegradeerde koolborstels: 1x per 2 jaar op basis van toestandsinspectie (1 x per 3 maand), 200 euro per koolborstel, 2 man, 0,5 uur inclusief op maat stellen, 100% new | *0,5 | *1 | *2 | 3 | *2018 | *Onwaar | *1,74 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.05.01.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.64 | [7 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 0.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.09 | [8 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | Server | 1 | 0 | 4500 | 4.5 | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 599 | 599
0 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 5 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is geen REV taak nodig, SVO volstaat. | *0 | *1 | *100 | 40 | *2078 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [7 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | 0 | 18 |  | 11 | 29 | 3.4667 | 3
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.01.08.18.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 100 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 18.2 | [7 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | Server | 1 | 4500 | 4.5 | 2 | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.36 | [8 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10
1460 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 5 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief reviseren omvormer inclusief generator: 1x per 32jr, transport vrachtwagen naar fabriek + revisie duur = 1mnd, totaal 20keuro,100% nieuw | *730 | *1 | *32 | 12 | *2038 | *Onwaar | *120 | * | * | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.11.28.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 4 | 100 | 90 | 4 | [7 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
32 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *0 | *0,08 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | *0 | *0,17 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Preventief vervangen hydrauliek slangen persschuif aggregaat: 1x per 8 jr, (aggregaat + 4 lange naar cilinders), (de)monteren + in bedrijf stellen, kosten totaal 24keuro/alle slangen = 1 keuro/slang, duur 8 uur, 2 man, 100% nieuw | *8 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *58,56 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.05.04.48.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 4 | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | 0 | 28.8 |  | 23.5 | 52.3 | 10.4 | 10
0 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *0 | *0,08 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | 25A-001.05.04.48.01.A.02 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 2.05 | [7 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 3 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10
0 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *0 | *0,08 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [7 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 4 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8214 | 1
0 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *0 | *0,08 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 100 | 90 | 2.46 | [7 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | 0 | 0 | 90 | 3.6 | [8 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | *2 | *6 | *Onwaar | *8,64 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | *8 | *1 | *32 | 17 | *2033 | *Onwaar | *634,56 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 5 | 100 | 90 | 4.1 | [7 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 2 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10
0 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 5 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Niet gemodelleerd, reden: bij uitvoeren SVO treed faaloorzaak niet op, en is REV-taak niet nodig | *0 | *1 | *100 | 0 | *2118 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 1.35 | [7 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 4 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 5 | 25A-001.01.09.31.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 16 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 2.88 | [8 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1008 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN:TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 *0 *0 | *1 *5 *1 *2 | *Onwaar *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | * * * * | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 100 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | *168 | *1 | *40 | 20 | *2038 | *Onwaar | *600 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.3333 | 4
8 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Vervangen V-riem ventilator omvormerinstallatie: 1x per 4 jaar, indien V-riem op voorraad 0,5 uur, 50 euro | *0,5 | *4 | *Onwaar | *1,14 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *REV:Vervangen ventilator omvormer: niet makkelijk toegangbaar, levertijd + installatie 8 uur, 2 man, kosten 5000 euro, 100% nieuw | *8 | *1 | *10 | 2 | *2026 | *Onwaar | *77,28 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 6 | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
10 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | *IN:Inspectie van A-frame / schuiven / bevestiging / bouten, corrosie, materiaalafname, 1 x 2 jr, 2 man, schuif naar boven halen iom bediening, 2 uur/maalgang | *2 | *2 | *Onwaar | *8,64 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Vernieuwen bevestiging / bouten schuif perscilinder: schuif & cilinder eruit halen, bouten vervangen, normaliter combi met g.o. (Conserverring schuiven + cilinder etc), 1 x 8 jr, 8 uur/schuif, 24 uur/maalgang, 1000 euro materieel, 100% new | *8 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *116,16 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Telekraan |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | Standaard PC | 1 | 1 | 2000 | 2 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 1
96 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | [19 empty] | *REV:Conservering A-frame & schuif & afdichtingen/bevestigingen: 1x per 8 jr, Transport, stralen & conserveren, 10keuro A-frame, demontage, montage K€ 7, 1 week, reserveschuif inzetten, 16 uur niet spuien/malen, 100 %new | *16 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *408 | * | *A-frame ophangconstructie persschuiven | * |  |  |  |  | 168 | 25A-001.12.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 15.22 | [7 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 3 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 10 | 10
6 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | [19 empty] | *REV:Stralen+ Conserveren 4 schuiven maalgang: inclusief uitwisselen met twee reserveschuiven (gesloten) en pomp buiten bedrijf: Eens per 12 jr, kosten in- uit bouwen,2keuro per schuif, 100% nieuw | *4 | *1 | *12 | 1 | *2029 | *Onwaar | *624 | * | *Persschuif x 2 | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.12.11.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [7 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 4 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.05.04.01.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | Standaard PC | 1 | 2000 | 2 | 2 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [8 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
0 | , | [26 empty] | 25A-001.05.04.22.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 1 | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.09 | [8 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 49 | 49
730 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | *IN:Inspecteren op (kleine) lekkages in pomp, evt gevolgd door vervangen rubbers handvijzels: 1x per mnd, 2 uur, 2 man | *2 | *0,08 | *Onwaar | *0,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 100 | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 18 | [8 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.05.04.48.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 20 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 3.8 | [7 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 16 | 25A-001.11.28.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [8 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 24 | 24
2 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 2 | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [8 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | 0 | 0.045 |  |  | 0.045 | 200 | 200
8 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 32 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 5.96 | [7 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 8 | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | 1 | 0.09 |  |  | 0.09 | 25 | 25
8 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 0 | 0 | 90 | 2.16 | [8 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | Server | 1 | 0 | 4500 | 4.5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
1460 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen omvormer maalgang 5: 1x per 12 jr, kosten = 75kEuro, demonteren + monteren = 1week, 100%nieuw | *168 | *1 | *12 | 1 | *2029 | *Onwaar | *150 | * | * | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 2 | 0 | 90 | 0.72 | [8 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
2 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 5 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | *IN:TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,09 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen server+ PLC trillingsmetingen bulbpompen: 1x per 12jr,kosten totaal 400keuro, inclusief manuren en materiaal, na tijdelijk overbruggen geen functieverlies, 100% nieuw | *0 | *1 | *12 | 17 | *2018 | *Onwaar | *403 | * | *PLC | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 1 | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | Duikteam | 1 | 0 | 0 | 350 | 0.35 | [8 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.07.02.07.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | Server | 1 | 4500 | 4.5 | 3 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | Server | 1 | 0 | 4500 | 4.5 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.07.02.08.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.9375 | 1
6 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 3 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module sturing bulpomp en persschuiven gemaal gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.13.10.05.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | Server | 1 | 4500 | 4.5 | 8 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces RIO module sturing persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 3 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 6.375 | 6
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module persschuiven gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 600 | 600
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 300 | 300
10 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.07.05.02.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [7 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 3 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 599 | 599
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 16 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 3.08 | [7 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 3 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [8 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 24 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 4.52 | [7 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 599 | 599
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module bulbpomp gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 24 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 4.52 | [7 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module persschuiven gemaal voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.11.01.03.01.B.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 599 | 599
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module maalgan 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [7 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 3 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | RIO module | 1 | 0 | 2000 | 2 | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces RIO module maalgang 1 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 16 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 3.08 | [7 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | PLC | 1 | 0 | 3000 | 3 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 2.0938 | 2
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [7 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [8 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | ETAB module | 1 | 0 | 1500 | 1.5 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module koeling omvormer maalgang 1 gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [7 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | RIO module | 1 | 2000 | 2 | 8 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 3 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | 2 | 0.36 |  |  | 0.36 | 9.3333 | 9
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 96 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 17.48 | [7 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | PLC | 1 | 3000 | 3 | 16 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen de Proces RIO module besturing omvormer voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [7 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | ETAB module | 1 | 1500 | 1.5 | 8 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module koeling opvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 0.5 | 25A-001.17.06.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.145 | [7 empty] | 25A-001.14.27.01.01.A.01 | Magneetremmen noodschuif | 1 | 1000 | 1 | 2 | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module koeling omvormer gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *8,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 0.5 | 25A-001.17.09.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.145 | [12 empty] | 8 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 4 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 3 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.75 | 1
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 4 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 4 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 100 | 90 | 1.38 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 10
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module persschuiven maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
10 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.07.09.02.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 2 | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 3 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | 5 |  |  |  | 0 | 25 | 25
4 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module Bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | 0 | 0.045 |  |  | 0.045 | 12 | 12
4 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces RIO module maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.56 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 5.2 | 5
4 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 13.16 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
4 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood RIO module bulbpomp maalgang 5 voor nieuw: Overgaan op handbediening lokaal, 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | 0 | 1.44 | 2.4 |  | 3.84 | 6.375 | 6
0 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen IWP interface server:1x per12 jr, kosten totaal 10keuro?, geen functieverlies gemaal of spuien, 100%nieuw | *0 | *1 | *12 | 1 | *2029 | *Onwaar | *10 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | 1 | 0.36 |  |  | 0.36 | 25.5 | 25
336 | , VGM - Effect 2 | [25 empty] | 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-WET:Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | *336 | *1 | *25 | 1 | *2042 | *Waar | *175 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.64 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | 0 |  |  | 10 | 10 | 6.375 | 6
2 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Vervangen monitoren bedienplekken (3 stuks): 1 x 6 jaar, gemiddeld 500 euro/stuk, 100% nieuw | *1 | *1 | *6 | 1 | *2023 | *Onwaar | *1,59 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * |  |  |  |  | 0.5 | 25A-001.17.08.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.145 | [12 empty] | 2 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | 0 |  |  | 18 | 18 | 4.25 | 4
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | *IN:TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,09 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Vervangen standaard SCADA client (PC): 1 x 6 jr, 2 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | *2 | *1 | *6 | 1 | *2023 | *Onwaar | *4,36 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Standaard PC x 2 | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 1 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 3 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 599 | 599
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | *IN:TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,09 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Vervangen standaard KA client (PC): 1 x 6 jr, 1 (stuks lokaal), 2000 euro per PC, 2 man, 1 uur/PC, 100% nieuw | *2 | *1 | *6 | 1 | *2023 | *Onwaar | *2,36 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Standaard PC | * |  |  |  |  | 168 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 30.44 | [12 empty] | 0.5 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.045 | [14 empty] | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
4 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 4 | [16 empty] | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 12 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 100 | 90 | 3.54 | [12 empty] | 8 | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
336 | , VGM - Effect 2 | [25 empty] | 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-WET:Wettelijk vervangen lessenaar (1 stuks): 1 x 25 jaar, (ARBO: kosten materiaal + demonteren, ontwikkelen, installeren = 175keuro per lessenaar, 2 weken met tjdelijke maatregelen zonder functieverlies, 100% nieuw | *336 | *1 | *25 | 1 | *2042 | *Waar | *175 | * | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 24 | 24
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.16.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 1 | [12 empty] | 4 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Safety PLC gemaal: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.16.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 1 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 24 | 24
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces PLC gemaal of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.15.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 1 | [12 empty] | 4 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
10 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 25A-001.07.15.08.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 4.25 | 4
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces ETAB module Proces PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 2 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB module Nood PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 1 | 0 | 90 | 2.16 | [14 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB module Safety PLC gemaal voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.05.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 1 | [12 empty] | 24 | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 4.32 | [14 empty] | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | 0 |  |  | 3 | 3 | 5.1667 | 5
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood PLC spuisluizen: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 571.3125 | 571
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Proces PLC spuisluizen of ondereel: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 0.5 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.09 | [14 empty] | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
10 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.07.16.05.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 6 | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.08 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
10 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [11 empty] | 25A-001.07.16.06.01.A.01 | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen Nood ETAB module Nood PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 2 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:VervangenProces ETAB module Proces PLC spuisluizen voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen complex PLC: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,36 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 3 | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 3 | 0 | 90 | 0.27 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen beheer en licentie server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,86 | *EWC - Onderhouder/specialist | *Server | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
6 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen van Domain server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,86 | *EWC - Onderhouder/specialist | *Server | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
12 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | *IN:TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,09 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO: Eens per jaar elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters, m.b.v. stofzuiger, smeermiddel + filters, 40 manuren/man, 2 E mannen | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Preventief vervangen SCADA server: 1x per 8 jr, 1 E-specialist + 1 software specialist+ 1 bedienaar, per server 12 uur/man (8 manuren voor bedienaar), geen stremming door redundante server, 1500euro per server, 100% new | *12 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *15,48 | *EWC - Onderhouder/specialist x 3 | *Server | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
10 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen van EWS station of onderdelen: 5 jaar, kosten K€ 3, herconfigureren, K€2, 8 uur uit bedrijf 2 EM mederwerkers. Niet van invloed op de operatie. | *8 | *1 | *5 | 1 | *2022 | *Onwaar | *12,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *PLC | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *2,18 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
336 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem gemaal ((PLCs, RIOs, Besturingskasten): 1 x 20 jr, 4Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 28 uur per maalgang x 6=168 uur, (100%- nieuw) | *168 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *4000 | * | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.09.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.64 | [12 empty] | 2 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
112 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vernieuwen (en opnieuw ontwerpen besturingssyteem spuisluis ((PLCs, RIOs, ETAPs): 1 x 20 jr, 1,6 Meuro, 100% new (Excl. bediening, kabels)) 1 werkdag per spuikoker x7=56 uur, (100%- nieuw) | *56 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *1600 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | *ETAB module | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen RIO module Hoofd voor nieuw (was PLC Hoofd): 1 Eman 2 uur, na 8 jaar, 1 Eman 2 uur. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *2,18 | *EWC - Onderhouder/specialist | *RIO module | * |  |  |  |  | 10 | 25A-001.07.09.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 1 | [12 empty] | 8 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 2 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
2 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 72 | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 12.96 | [14 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
6 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen CCTV server: 1 x 8 jr, K€ 2,5, 4 uur 1 Eman, (100%- nieuw) | *4 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *4,86 | *EWC - Onderhouder/specialist | *Server | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
24 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | *IN:TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | *0 | *0,5 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief aanvullen stortebed: 1 x pr 20jr, 1 dag NB alle maalgangen, totaal 4 kEur,100% nieuw | *24 | *1 | *20 | 17 | *2021 | *Onwaar | *4 | * | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
150 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4,3 kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | *150 | *1 | *50 | 17 | *2051 | *Onwaar | *258 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.19.13.01.A.01 | Duikteam | 1 | 0 | 0 | 350 | 0.7 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
150 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt), 4300 Euro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | *150 | *1 | *50 | 47 | *2021 | *Onwaar | *258 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.19.13.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
150 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | *150 | *1 | *50 | 17 | *2051 | *Onwaar | *300 | * | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 40 | 25A-001.19.13.01.C.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
150 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen damwand kanaalzijde: 1x per 50 jr, gedurende 3 werkweken - 10 uur per dag, (plannen zodat je geen volledig functieverlies hebt),, 5kEuro per mtr x 60 mtr, 100% nieuw | *150 | *1 | *50 | 47 | *2021 | *Onwaar | *300 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.B.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
10 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | [19 empty] | *REV:Preventief aanvullen stortstenen oever zeezijde: 1 x 25 jr, 10kEur, 10 uur, 100% nieuw | *10 | *1 | *25 | 17 | *2026 | *Onwaar | *10 | * | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.19.13.01.C.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
32 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | [19 empty] | *REV-ALG:Herstellen delen zetsteen (gepenetreerd) oever zeezijde: 1x per 3 jaar, 20kEur per 3jr, doorlooptijd 1 m2 per jaar, 10 uur/m2, 100% nieuw | *30 | *1 | *3 | 7 | *2018 | *Onwaar | *20 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.19.13.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
96 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 3 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar omvormer: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *3,24 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen capitoolschakelaar omvormer: 1x per 16jr, 37,50 kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 17 | *2018 | *Onwaar | *229,32 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Capitoolschakelaar omvormer | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.19.13.01.A.05 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
4 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *1 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen uitschakelspoel: 1x per 8jr, 300 euro, 2 uur, 2 man, 100% nieuw | *2 | *1 | *8 | 7 | *2019 | *Onwaar | *3,96 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Uitschakelspoel capitoolschak omvormer | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 40 | 25A-001.19.13.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 3 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 3 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *1,08 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen capitoolschakelaar trafo: 1x per 16jr, 20kEur? per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 17 | *2018 | *Onwaar | *41,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Capitoolschakelaar trafo | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.A.06 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
1460 | Spuien 0-20% functieverliesSpuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 | [15 empty] | 3 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *1,08 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen SVS schakelaar T5 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 120 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | *120 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *42,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *SVS schakelaar 10kV | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.A.07 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1460 | Spuien 21-40% functieverliesSpuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 | [15 empty] | 3 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud SVS schakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *1,08 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen SVS schakelaar T1 (door leverancier): 1x per 16jr, duur 8 uur (met effect 81-100% vanwege noodzaak afschakelen 10 kV), 2 man, 20 keuro/schakelaar | *1460 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *42,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *SVS schakelaar 10kV | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 40 | 25A-001.19.13.01.A.08 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T7 (Rail B): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0,54 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen SVS schakelaar T7 (rail B): 1x per 16jr, 8 uur, 2 man, 100% nieuw | *160 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *21,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *SVS schakelaar 10kV | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.A.09 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud SVS schakelaar T3 (Rail A): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0,54 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen SVS schakelaar T3 (Rail A) (door leverancier),: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, zie opmerking mbt taakduur,100% nieuw | *160 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *21,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *SVS schakelaar 10kV | * |  |  |  |  | 16 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 3.08 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.B.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
1460 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud SVS schakelaar (T4): 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0,54 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen SVS schakelaar (T4) berghaven,: 1x per 16jr, 2 man, 8 uur, schakelaar a 20 keuro, 100% nieuw | *8 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *21,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *SVS schakelaar 10kV | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 16 | 25A-001.19.13.01.B.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 2.88 | [14 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud koppelschakelaar: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0,54 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief uitwisselen koppelschaleraar: 1x per 16jr, duur 8 uur, uitgevoerd door leverancier, noodzaak afschakelen 10 kV (20 keuro), 2 man, 8 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *8 | *1 | *16 | 13 | *2021 | *Onwaar | *21,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 3 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.54 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
2190 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,08 *1 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen hoogspanningskabels: 1x per 80 jr,1duur uitval 8 uur per sectie, kosten, 1000 euro pr meter x 500 meter, 100% nieuw | *8 | *1 | *80 | 13 | *2085 | *Onwaar | *500 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 5 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man *IN:Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur | *0 *8 *8 | *1 *1 *3 | *Waar *Onwaar *Onwaar | *0 *2,88 *2,88 | * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [8 empty] | *REV:Preventief reviseren natte trafo T1,T2 (buiten): 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | *336 | *1 | *30 | 44 | *2018 | *Onwaar | *234,48 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Telekraan |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 40 | 25A-001.19.13.01.C.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 7.2 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *8 *0 | *2 *1 *1 | *Waar *Onwaar *Waar | *0 *1,44 *0 | * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | *8 | *1 | *45 | 17 | *2046 | *Onwaar | *31,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 14 | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 2.52 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man *IN:Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *8 *8 *0 | *2 *1 *3 *1 | *Waar *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *1,44 *1,44 *0 | * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * * * | * * * * | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief reviseren natte trafo T4: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | *336 | *1 | *30 | 30 | *2018 | *Onwaar | *117,24 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Telekraan |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
730 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 5 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man | *0 *8 | *1 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *2,88 | * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen droge trafo: 1x per 45jr, duur uitwisselen = 8 uur x 2 man, interne kraan aanwezig, kosten trafo = 30keuro per trafo, 100% nieuw | *8 | *1 | *45 | 13 | *2050 | *Onwaar | *62,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:Doormeten wikkelingen: 1x per jaar, duur 8 uur, 2 man *IN:Periodieke analyse olie natte trafo: (groot OH): 1 x per 3jr, 2man, 8 uur *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *8 *8 *0 | *2 *1 *3 *1 | *Waar *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *1,44 *1,44 *0 | * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * * * | * * * * | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | [8 empty] | *REV:Preventief reviseren natte trafo T7: 1x per 30jr, duur revisie = 2 weken, aangesloten E-delen niet beschikbaar, uitwisselen 2 man x 8 uur, externe kraan nodig, kosten revisie natte trafo = 15keuro, 100% nieuw | *336 | *1 | *30 | 13 | *2035 | *Onwaar | *117,24 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Telekraan |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 12 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 3 | 0 | 0 | 90 | 3.24 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
20 | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:Filters airco unit vervangen: 2x per jaar, 500 euro per keer | *0 | *0,5 | *Onwaar | *0,5 | * | * | * | *REV:Preventief vervangen airco unit (1stuk): 1x per 12 jr, 5000 Euro, installatietijd 16 uur, 2 man, uitval pompen kan tijdens installatie worden voorkomen door plaatsen tijdelijke noodairco, 100% nieuw | *16 | *1 | *12 | 13 | *2018 | *Onwaar | *7,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1468 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen afzuigventilator:1 x 8 jr, niet makkelijk toegangbaar, installatie 8 uur, 2 man, kosten 2500 euro , 100% nieuw | *8 | *1 | *8 | 2.0001 | *2024 | *Onwaar | *3,94 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 4 | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | *0 *0 | *2 *0,17 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen+aanpassen LS installatie gemaal (zonder spuisluis) incl. aarding: 1x per 25 jr, rail A en B gefaseerd vervangen, tijdelijk gedurende 8 wkn geen redundante rail, kosten totaal 300 keuro, 100% new | *0 | *1 | *25 | 17 | *2026 | *Onwaar | *300 | * | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 8 | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 0 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud capitoolschakelaar trafo: 1x per jaar, 2 man, 3 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *3 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *1,08 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler rail A/B: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 17 | *2018 | *Onwaar | *41,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 6 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 1.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler NSA: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 17 | *2018 | *Onwaar | *41,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 100 | 90 | 0.28 | [12 empty] | 2 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *1,68 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * |  |  |  |  | 4 | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.92 | [12 empty] | 2 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
8760 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 4 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 4 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | *IN-WET:Jaarlijke keuring brandstoftank NSA: 1 x per jr, water- en sludgecontrole, 1 keuro totaal, 4 uur totaal *IN-WET:In- en uitwendige keuring brandstoftank NSA: 1 x 15 jr, 2 weken, geen stremming, 15 keuro totaal (tank staat bovengronds), evt. inclusief schilderen buitenkant | *4 *336 | *1 *15 | *Waar *Waar | *1 *15 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:Vullen brandstoftank (10000 liter) : 1x per 2 mnd (winter), 1x per 3 mnd (zomer), 7000liter per keer, 1,25euro per liter | *0 | *0,17 | *Onwaar | *8,75 | * | * | * | *REV:Preventief vervangen brandstoftank NSA: 1x per 30 jr, 50 keuro totaal, tijdsduur 2 weken, geen stremming overhevelen naar te plaatsen tijdelijke tank, gebruik dagtank, 100% new | *336 | *1 | *30 | 22 | *2026 | *Onwaar | *50 | * | * | * |  |  |  |  | 8 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 3.8 | [12 empty] | 4 | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
8 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | *IN:Inspectie noodstroomdieselaggregaat, om de 3 maanden NSTA test (belast), 2 man, 4 uur/man *IN:Vervangen accus NSA (2 stuks a 12V): 1x per 5 jr, 200 perstukx 2, duur 1 uur, 100% nieuw *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *4 *1 *0 *0 | *0,25 *5 *1 *2 | *Onwaar *Onwaar *Onwaar *Waar | *0,72 *0,58 *0 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * * | * * * * | * * * * | *5 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | *SVO:Jaarlijks onderhoud NSA (olie verversen, etc), geen stremming, 2 man, 8 uren/man, 500 euro materiaal, belast proefdraaien | *8 | *1 | *Onwaar | *1,94 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Reviseren NSA inclusief generator: 1x per 30 jr, duur 1 wk, totaal 15 keuro, geen stremming dmv gebruikmaken aansluiting extra noodstroom (huur), 100% new | *0 | *1 | *30 | 17 | *2031 | *Onwaar | *15 | * | * | * |  |  |  |  | 1 | 25A-001.14.27.01.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 100 | 90 | 0.38 | [12 empty] | 2 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
336 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [10 empty] | 8 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | Duikteam | 1 | 1000 | 350 | 3.8 | [12 empty] | 2 | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.25 | 4
8 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,25 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen accu's UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | *0 | *1 | *5 | 1 | *2022 | *Onwaar | *20 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,25 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Vervangen UPS (in oude hoogspaningsruimte): 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | *0 | *1 | *10 | 9 | *2019 | *Onwaar | *10 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 2.04 | 2
8 | Spuien 61-80% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,25 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen Ni/Cd accu's UPS 110V: 1x per 12 jr, 8 keuro (hier zijn het maar enkele accu's), geen hinder, 100% new | *0 | *1 | *12 | 17 | *2018 | *Onwaar | *8 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1 | Spuien 61-80% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,25 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen UPS 110V: 1x per 16 jr, kosten 10keuro , geen stremming, 100% new | *0 | *1 | *16 | 20 | *2018 | *Onwaar | *0 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 8.5 | 8
8 | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man,?? uren/man. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,25 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen accu's UPS pomp 5&6: 1x per 5 jr, totaal 20 keuro, geen hinder, 100% new | *0 | *1 | *5 | 1 | *2022 | *Onwaar | *20 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1 | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | *IN:TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *0,17 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Vervangen UPS pomp 5&6: 1x per 10 jr, kosten 10 keuro, geen stremming, 100% new | *0 | *1 | *10 | 9 | *2019 | *Onwaar | *10 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 571.3125 | 571
730 | Spuien 21-40% functieverlies, VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 5 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | *IN-ALG-WET:Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *4 *0 | *1 *2 | *Waar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv bulbpompen (inclusief E-deel en besturing):1x per 25 jr, 25000 euro?, 2 W-man, 8 uur | *8 | *0 | *25 | 42 | *2018 | *Onwaar | *26,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | 1 | 0.36 |  | 4 | 4.36 | 8.5 | 8
8 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | *IN-ALG:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-ALG-WET:Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | *0 *8 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0 *0,72 | * *EWC - Onderhouder/specialist | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr, 40keuro materiaal, 8 uur, 5 man,100%nieuw | *8 | *1 | *10 | 6 | *2022 | *Onwaar | *43,6 | *EWC - Onderhouder/specialist x 5 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
8 | Spuien 0-20% functieverlies, VGM - Effect 5 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 5 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | *IN-WET:Keuring wettelijk verplicht conform Arbobesluit, 1x per jr, 4 uur, 1 W-specialist *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *4 *0 | *1 *2 | *Waar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief onderhoud hijsvoorziening tbv droogzetschotten: 1x per 20 jr, 10000 euro, + 2 W-man, 4 uur, 100% new | *4 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *10,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 571.3125 | 571
174 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | *0 *8 | *1 *1 | *Onwaar *Waar | *0 *0,72 | * *EWC - Onderhouder/specialist | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-IN:Preventief vervangen hijskabels bovenloopkraan (pompbordes): 1x per 10jr of eerder nav inspecties, 10keuro materiaal, 8 uur, 3 man,100%nieuw | *8 | *1 | *10 | 1 | *2027 | *Onwaar | *12,16 | *EWC - Onderhouder/specialist x 3 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | 1 | 0.36 |  | 2 | 2.36 | 8.5 | 8
8 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro *IN-WET:Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per jaar,1 man , 8 uur | *0 *0 *8 | *1 *1 *1 | *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *0 *1,44 | * * *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [12 empty] | 0 | [29 empty] | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
2 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [29 empty] | 2 | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
24 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | *IN:Inspectie bliksembeveiligingsinstallatie incl. potentiaalvereffening (volgens NEN12100): 1 keer per jaar, 1 E-specialist: 1x per jr; 2man, 8 uur; rapport 1500 euro *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *8 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *3,66 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 3 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-WET:Reviseren bliksembeveiligingsinstallatie: 1x per jr inspectie gebaseerde vervanging van enkele componenten, 2 E-mannen, 8 manuren/man, 1600 euro (materiaal), 10% new | *8 | *0,1 | *1 | 20 | *2018 | *Waar | *3,04 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
24 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *0 | *0,08 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [29 empty] | 2 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.04 | 2
8 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.03 | [23 empty] | 0 | [29 empty] | 4 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
8 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | *IN-WET:Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | *8 | *1 | *Waar | *2,16 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *1 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen blusmiddelen:1x per 20jr, 250 euro/st, 10 stuks totaal, 100% new, 4 uur, 2 man | *4 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *9,66 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
6 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | *IN-WET:Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | *8 | *1 | *Waar | *2,16 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *1 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen Argon gasflessen 3 stuks:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | *4 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *6,66 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
120 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | *IN:Functioneel testen rookmelders, inclusief activeren blusinstallatie in omvormerkasten pomp 5&6: 1x per jaar, meldingen worden geregistreerd door SCADA, op basis daarvan wordt rapport geschreven, 2 dagen, 2man+ rapportage 5kEuro *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *16 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *7,88 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO-WET:Jaarlijkse verplicht onderhoud brandmeld centrale, vervangen accu, etc., totale kosten 4 keuro | *0 | *1 | *Waar | *4 | * | * | * | *REV:Vervangen BMI installatie: 1x per 16 jr, 120 uur, 20 keuro totaal, 100% new | *120 | *1 | *16 | 20 | *2018 | *Onwaar | *20 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.02.06.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [29 empty] | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
72 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Schoonmaken CCTV camera behuizing en controleren bekabeling: 4 keer per jaar, 1 E-man, 8 manuren/man | *8 | *0,25 | *Onwaar | *0,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *REV-ALG:Preventief vervangen cameras (9 stuks): 1x per 8 jr, 2 man, 2 uren/man/stuk = 2x4x9=72 uur, hoogwerker 9 uur, kosten camera 1000 euro/stuk, 100% new | *72 | *1 | *8 | 15 | *2018 | *Onwaar | *37,26 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Hoogwerker | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
27 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen analoog digitaal omzetter (C60): 9 stuks, 1x per 10 jr, 2 man, 1 software specialist, 2 manuren/man per onderdeel totaal NB 8 uur, kosten omzetter 1,5keuro totaal, 100% new | *8 | *1 | *10 | 1 | *2027 | *Onwaar | *14,94 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen monitors (2 stuks totaal): 1x per 6 jr, 2 man, 1 uur/man/stuk, geen stremming, 500 euro/monitor, 100% new | *2 | *1 | *6 | 1 | *2023 | *Onwaar | *1,36 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
168 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 5 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 5 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Functioneel controleren / herstellen alle automatische sloten van cyber security system: 2x per jaar,8 uur, 2 man | *8 | *0,5 | *Onwaar | *1,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 2 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
24 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Branders schoonmaken van de kachel, filters van de klimaatbeheersing, 1x per jr, 2 man, 4 uur/man per ketel | *4 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV-ALG:Vervangen CV & klimaatinstallatie: 1x per 16 jr, 50 keuro totaal, duur 16uur, 100% new | *16 | *1 | *16 | 19.9932 | *2018 | *Onwaar | *50 | * | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
0 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV-ALG:Preventief vervangen klimaatsysteem: 1x per 8 jr, kosten 15keuro, 100% nieuw | *0 | *1 | *8 | 13 | *2018 | *Onwaar | *15 | * | * | * | [23 empty] | 8 | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 1.44 | [14 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
16 | Spuien 61-80% functieverlies, | [8 empty] | 4 | [17 empty] | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | *8 | *1 | *Onwaar | *2,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 1 t/m 4: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur, 100% new | *168 | *1 | *16 | 20 | *2018 | *Onwaar | *45 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
336 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | *8 | *1 | *Onwaar | *2,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV-ALG:Vervangen klimaatinstallatie gebouwruimte: 1x per 20 jr, 60 keuro totaal, duur 1 week, 100% new | *168 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *60 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
16 | Spuien 21-40% functieverlies, | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | *8 | *1 | *Onwaar | *2,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Vervangen klimaatinstallatie omvormerruimte 5&6:: 1x per 16 jr, 45 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 168 uur,, 100% new | *0 | *1 | *16 | 11 | *2023 | *Onwaar | *45 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
96 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer *SVO:Jaarlijks klein onderhoud + kleine storingen en VNB = 3 uur, 1 man, 1000 euro | *8 *3 | *1 *1 | *Onwaar *Onwaar | *4,88 *2,54 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist | * * | * * | *REV:Vervangen klimaatinstallatie Server/computerruimte:: 1x per 16 jr, 55 keuro totaal, geen hinder, duur vervangen 3 dagen, 100% new | *24 | *1 | *16 | 1 | *2033 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | Spuien 41-60% functieverlies, | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen + herstel diverse onderdelen klimaatinstallatie (condensor, filters, kleppen, motoren, pompen, lekkage, opnemers, regelelectronica, leidingen, etc.), 1x per jr, 2 man, 8 uur/man, materiaal 1000euro per keer | *8 | *1 | *Onwaar | *4,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Vervangen 2 airco-units : 1x per 16 jr, 10 keuro p/st, geen hinder, duur vervangen 8 uur, 100% new | *8 | *1 | *16 | 1 | *2033 | *Onwaar | *20 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
24 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | *IN-WET:Jaarlijkse keuring liftinstallatie en kleine aanpassing naar aanleiding daarvan: 5 keuro *IN:TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 *0 | *1 *5 *2 | *Waar *Onwaar *Waar | *5 *0 *0 | * * * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen liftinstallatie: 1x per 42 jr, kosten 80 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *42 | 20 | *2040 | *Onwaar | *80 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen communicatiemiddelen: 1x per 16 jr, kosten 100 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *16 | 42 | *2018 | *Onwaar | *100 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
12 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen lampen objectverlichting buiten: 1x per 2 jaar, maalgangen + pompbordes + rest = 30 lampen, 80 euro per stuk = totaal 3400 euro inclusief vervangkosten, duur 8 uur, 100% new | *8 | *1 | *2 | 1 | *2019 | *Onwaar | *4,4 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
8 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen armaturen objectverlichting buiten: 1x per 20 jaar, ca 30 stuks, totaalprijs 7 keuro, 100% new | *0 | *1 | *20 | 13 | *2025 | *Onwaar | *7 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
60 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen lampen objectverlichting binnen (groepsremplace): 1x per 2 jaar, 80per hal + kelders + gangen= 300 lampen, 20eur per stuk, totaal 10000 euro, duur 40 uur, 100% new | *40 | *1 | *2 | 1 | *2019 | *Onwaar | *10 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | , VGM - Effect 3Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 3 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen telefooncentrale incl toestellen: 1x per 25 jr, 15 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *25 | 42 | *2018 | *Onwaar | *15 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | *IN-WET:Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *8 *0 | *1 *2 | *Waar *Waar | *0,72 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro *SVO:Vervangen lampen: 1x per jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 1 lamp defect per jaar | *2 *1 | *4 *1 | *Onwaar *Onwaar | *0,81 *0,11 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist | * * | *Hoogwerker * | *REV:Preventief vervangen complete vluchtweginstallatie: 1x per 20 jr, 48 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *48 | * | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , VGM - Effect 5 | [25 empty] | 5 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | *IN-WET:Keuren van vluchtweginstallatie/noodverlichting NEN1838, 1x per jr, 1 E-man, 8 manuren/man *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *8 *0 *0 | *1 *1 *2 | *Waar *Onwaar *Waar | *0,72 *0 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist * * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | *SVO:Vervangen accu, 1 x 4 jr, 2 E-man, 2 manuren/man/accu, 10% new, xx accu's voor vluchtweginstl en noodverlichting, prijs materiaal 50 euro *SVO:Vervangen lampen: 1x per 2jr, 1 E-man, 1 uur/lamp, kosten lamp 20 euro/stuk, 10 lamp per 2 jaar | *2 *1 | *4 *2 | *Onwaar *Onwaar | *0,41 *0,38 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * * | * * | *REV:Preventief vervangen complete noodverlichtingsinstallatie: 1x per 20 jr, 20 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *20 | * | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.36 | [14 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
10 | Spuien 81-100% functieverlies, VGM - Effect 3 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 3 | 25A-001.11.28.01.A.01 | [19 empty] | *REV:Preventief vervangen luchtfilters(op basis van drukverschilmeting:: 1x per 2 jaar, (ca.100 stuks), kosten 55 euro per filter, 2man, 16 uur zonder noodzaak aanspraak malen, afvoer verontreinigingsklasse 4=extra, 2000eur 100% nieuw | *16 | *1 | *1,96 | 2.0001 | *2018 | *Onwaar | *10,38 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [23 empty] | 2 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 1 | 0 | 0 | 90 | 0.18 | [14 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [23 empty] | 4 | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | EWC - Onderhouder/specialist | 2 | 1 | 0 | 90 | 0.72 | [14 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
730 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
730 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen geheel LAN netwerk,inclusief GV kabels alle actieve componenten (switches, UTP omzetters, etc.):1x per 20jr, ombouw met maatregelen zonder verlies SCADA, NB 16 uur, kosten 110 keuro,100% nieuw | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *110 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
3 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 4 | [16 empty] | 25A-001.11.33.03.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | 0 | 0.36 |  | 3 | 3.36 | 6.375 | 6
0 | , | [26 empty] | 25A-001.12.01.03.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.12.01.06.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
0 | , | [26 empty] | 25A-001.12.01.11.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.12.01.11.01.A.02 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | 0 | 0.36 |  | 4.5 | 4.86 | 6.375 | 6
48 | , | [26 empty] | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Jaarlijks ijken (ijken om foutieve meting te voorkomen) en schoonmaak van de pijp gelijkwatermeter, 1 E-man, 1 manuren/man, geen stremming | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:vervangen installatie: 1x per 9 jr, 48 uur stremming, prijs 25 keuro inclusief manuren en materiaal op genomen in spares, 100% new | *48 | *1 | *9 | 13 | *2018 | *Onwaar | *0 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.12.11.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen meetsysteem: 1x per 16 jr, extra maatregelen voorkomen niet bschikbaarheid, kosten aanschaf + installeren = 200keuro, 100% nieuw | *0 | *1 | *16 | 20 | *2018 | *Onwaar | *200 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
2 | Spuien 61-80% functieverlies, | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 25A-001.12.11.01.A.02 | *IN:TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
168 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | *IN:Inspectie aandrijfbanden + lagers+ rolle Megadeur: 1x per jaar, 3 uur per deur (2 stuks) | *6 | *1 | *Onwaar | *1,08 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | 0 | 0.36 |  | 4.5 | 4.86 | 6.375 | 6
4380 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.13.09.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , VGM - Effect 3 | [25 empty] | 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:Vast onderhoud hekwerken terrein: 1x per jr, 500 euro totaal | *0 | *1 | *Onwaar | *0,5 | * | * | * | *REV:Vervangen hekwerken/afrastering terrein: 1x per 30 jr, 90 keuro totaal, 100% new | *0 | *1 | *30 | 6 | *2042 | *Onwaar | *90 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
0 | , VGM - Effect 3 | [25 empty] | 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | *IN:Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. *IN:GTI op alle E, W, C onderdelen van het complex, 1 keer per jaar, 3 man, 80 uren/man *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 *0 | *0,25 *1 *2 | *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *0 *0 | * * * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | *SVO:Onderhoud aan bewegende delen rolpoort: 1 x jr, 1000 euro | *0 | *1 | *Onwaar | *1 | * | * | * | *REV:Revisie rolpoort incl toegangscontrole: (kan verschillende werkzaamheden bevatten), 1 x 25 jr, kosten 30 keuro, 100% new | *0 | *1 | *25 | 1 | *2042 | *Onwaar | *30 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | , VGM - Effect 3 | [25 empty] | 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.03 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | 0 | 3.24 |  | 4.5 | 7.74 | 6.375 | 6
5110 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | *IN:TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | *0 | *0,5 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | [8 empty] | *REV:Preventief herstel constructie: 1 keer per 80jr. Delen beton vallen in spuikoker.Daarom droogzetten en betonherstel uitvoeren. 2000 m2. schoonmaken en herstellen. Duur 6 maanden. 800 keuro. 100%nw | *4380 | *1 | *80 | 47 | *2051 | *Onwaar | *5600 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1008 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN:TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 *0 *0 | *1 *5 *1 *2 | *Onwaar *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | * * * * | *0 *0 *0 *0 | * * * * | * * * * | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Preventieve vervanging hydraulische aggregaat inclusief leidingwerk: 1x per 40 jr, kosten 52 keuro totaal per aggregaat, 1 week stremming per aggregaat, 100%new | *168 | *1 | *40 | 19 | *2039 | *Onwaar | *364 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 571.3125 | 571
168 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | *SVO:Vervangen afdichting seals rondom as hydraulische pomp: 1x per 6jr, 2 uur, 2 man | *2 | *6 | *Onwaar | *2,52 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Preventief vervangen hydraulische pomp inclusief Emotor: 1x per 32 jr, 2 man, 8 uur, 25keuro, 100% nieuw | *8 | *1 | *32 | 19 | *2031 | *Onwaar | *185,08 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
6 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 4 | [11 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 | *2 | *Waar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:Reinigen van de kabel van het wegmeetsysteem van de hoofdschuif spuisluis van sealife: 1 Keer per jaar. 2 man half uur. (alleen taak activeren als MTTF wordt aangepast). | *0,5 | *1 | *Onwaar | *0,63 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV:Vervangen gebogen meetliniaal. Noodschuif plaatsen. Liniaal demonteren en vervangen voor nieuw (voor reserve liniaal): 1 x 4 jr, vervanging alleen bij laag water. Kosten liniaal inclusief CIMs 15K€, 2 man 6 uur. 100% nieuw. | *6 | *1 | *4 | 2.0001 | *2020 | *Onwaar | *112,56 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | 0 | 1.44 |  | 3 | 4.44 | 10.2 | 10
1460 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3VGM - Effect 5 | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *0 | * | * | *SVO:TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Reviseren 1 cilinder schuif per spuikoker: 1x per 20 jr, NB 16 uur per cilinder (1 cilinder per schuif) Benodigd is de- en monteren steiger, 8 uur, 2 man. Revisie 60keuro per cilinder , inzet heftruck 4 uur, 100% new | *16 | *1 | *20 | 1 | *2037 | *Onwaar | *444,36 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | *Revisie hoofdcilinder spuisluis. | *Heftruck | [45 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.05 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
4 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 3 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | 3 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *11,76 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | [11 empty] | *SVO:Herstel / vernieuwing diverse schades aan constructie gebouwen (beton, kozijnen, beglazing, dak, spuikoker cijfers, etc.): 1x per 10 jaar, kosten 200kEuro, 100% nieuw | *0 | *10 | *Onwaar | *200 | * | * | * |  |  |  |  | 42 | [51 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
80 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 6 | [16 empty] | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | [11 empty] | *SVO:Vastzetten bolders (14 stuks) spuisluis: 1x per 20 jr, 1 uur per bolder | *14 | *20 | *Onwaar | *2,52 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *REV-ALG:Preventief vervangen bolders (14 stuks) oever zeezijde spusluis: 1x per 50 jr, totale kosten 5000 euro per stuk, duur 7dgn x8 uur per dag, niet spuien tijdens vervangen, 100% nieuw | *56 | *1 | *50 | 10 | *2058 | *Onwaar | *70 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , Keren 81-100% functieverlies | [14 empty] | 0 | [11 empty] | 25A-001.14.12.03.03.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
1 | Spuien 0-20% functieverlies, | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 25A-001.14.27.01.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
28 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | *IN:Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *4 *0 | *0,5 *1 | *Onwaar *Onwaar | *5,74 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief reviseren + conserveren hoofdschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | *16 | *1 | *12 | 1 | *2029 | *Onwaar | *371 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
28 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | *IN:Inspectie beslag hoofdschuif spuikoker 1: 2x per jaar,2 man, kleine reparaties (verbindingsbouten, etc.) 100Euro per keer *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *4 *0 | *0,5 *1 | *Onwaar *Onwaar | *5,74 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief reviseren + conserveren noodschuif: 1x per 12jr, omwisselen met gereviseerde reserveschuif delen (special tools), duur=16 uur, revisie inclusief transport, kosten 53kEuro per schuif, 100%nieuw beslag + conservering (deurdelen ongewijzigd) | *16 | *1 | *12 | 1 | *2029 | *Onwaar | *371 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
24 | Spuien 81-100% functieverlies, | [9 empty] | 5 | [16 empty] | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | [19 empty] | *REV:Preventief aanvullen stortebed: 1x pr 30jr, 1 dag NB alle spuikokers, totaal 4kEur,100% nieuw | *24 | *1 | *30 | 17 | *2031 | *Onwaar | *4 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1460 | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *2 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0,36 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 7 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 19 | *2018 | *Onwaar | *20,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0.5 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 25A-001.17.06.03.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | *0 *0 | *2 *0,17 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen+aanpassen LS installatie Spuisluis: 1x per 25 jr, inclusief aansluiting noodaggregaat. Volledig ernaast bouwen.8 uur down, kosten totaal 80 keuro, 100% new | *8 | *1 | *25 | 19 | *2024 | *Onwaar | *80 | * | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
1460 | Spuien 81-100% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [11 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud hoofdschakelaar spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *2 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0,36 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen hoofdschakelaar H-verdeler spuisluis: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 19 | *2018 | *Onwaar | *20,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
1460 | Spuien 41-60% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *2 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0,36 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 4 : 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 19 | *2018 | *Onwaar | *20,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0.5 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 25A-001.17.08.05.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | 0 | 0.18 |  | 1.5 | 1.68 | 6.375 | 6
1460 | Spuien 21-40% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | *IN:Inspectie en onderhoud schakelaar onderverdeler spuisluis: 1x per jaar, 2 man, 2 uur per schakelaar (specialist/leverancier), *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *2 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0,36 *0 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen schakelaar onderverdeler bij spuikoker 1: 1x per 16jr, 20kEur per schakelaar, 2 man, 4 uur verwisselen + instellen, 100% nieuw | *4 | *1 | *16 | 19 | *2018 | *Onwaar | *20,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0.5 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverlies | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 25A-001.17.09.05.01.A.01 | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | 0 | 0.18 |  | 2 | 2.18 | 6.375 | 6
730 | Spuien 0-20% functieverlies, Keren 81-100% functieverliesVGM - Effect 5 | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 5 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, *IN-WET:Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen: 1x per 5 jaar,1 man , 8 uur inclusief certificaat / protocol *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *8 *0 | *1 *5 *2 | *Waar *Waar *Waar | *0 *5,04 *0 | * *EWC - Onderhouder/specialist * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [8 empty] | *REV:Preventief vervangen takelmechanismenoodschuif spuikoker: 1x per 20jr, De 2 takels inclusief motoren. 1 reserveset aanwezig. levertijd 1mnd. Plaatsingskosten 4uur, 2man, heftruck, Kosten 2 takels 10 keuro | *4 | *1 | *20 | 19 | *2019 | *Onwaar | *79,24 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Heftruck | [45 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
4 | , VGM - Effect 5Secundaire functionaliteit | [25 empty] | 5 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | *IN-WET:Inspectie en onderhoud blusmiddelen, conform NEN 2559-1: (wettelijk verplicht confrom "Besluit brandveilig gebruik bouwwerken" ), 1 x per jr, 1 inspecteur, 8 uur. | *8 | *1 | *Waar | *2,16 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *1 | * | * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen CO2 gasfles:1x per 20jr, 500 euro/st, 4 uur 2man, 100% new | *4 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *3,66 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | 0 | 0.36 |  | 4.5 | 4.86 | 6.375 | 6
720 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 | *1 *2 | *Onwaar *Waar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [8 empty] | *REV-ALG:Preventief vervangen LBK Spuisluis (3 units): 1x per 20jr, 72 uur per stuk, 10k€ per stuk | *226 | *1 | *20 | 20 | *2018 | *Onwaar | *57,36 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | *Hoogwerker | [45 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
9408 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | *IN:TG-IN: Inspectie en testen diverse E, WTB en C onderdelen, 1 keer per 3 mnd, 4 man, 8 uren/man. *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *0 *0 *0 | *0,25 *1 *2 | *Onwaar *Onwaar *Waar | *0 *0 *0 | * * * | * * * | * * * | *0 *0 *0 | * * * | * * * | [8 empty] | *REV-ALG:Vervangen LED scheepvaartbeseining (4 stuks per seinbeeld): 300 euro+2 man per stuk, 1h downtime per seinbeeld, 100% new, 7 seinbeelden (kantelmast) | *7 | *1 | *12 | 7 | *2023 | *Onwaar | *12,72 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
4 | , Secundaire functionaliteit | [26 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *0 | *1 | *Onwaar | *0 | * | * | * | *REV:Vervangen ETAB en RIO module voor nieuw: 1 Eman 2 uur, na 8 jaar. | *2 | *1 | *8 | 1 | *2025 | *Onwaar | *3,18 | *EWC - Onderhouder/specialist | *PLC | * | [45 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.01 | *IN:TG-IN Duikinspectie kanaalzijde: 2x per jaar, 1 uur | *2 | *0,5 | *Onwaar | *0,7 | *Duikteam | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3.35 | 3
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.02 | *IN:TG-IN Toestandsinspectie (Jaarlijks): 1 x jr, per discipline (C, E, W): 2 man, 40 uur/man. Naast manuren, 3 x 5000 euro voor 3 rapportages | *40 | *1 | *Onwaar | *22,2 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 100 | 100
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.03 | *IN:TG-IN Schouw inspectie gemaal (jaarlijks): 1x per jaar, 2 man, 8 uur + rapportage a 5keuro | *8 | *1 | *Onwaar | *6,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.34 | 1
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.04 | *IN:TG-IN Eens per 2 maanden elektro inspectie (schouw) van het gehele complex: 8 manuren/man, 2 E mannen. | *8 | *0,17 | *Onwaar | *1,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.05 | *IN:TG-IN Algemene schouw object (maandelijks) met Aandacht voor Civiel, E en W, Goed huisvaderschapronde: 2 man, 8 uur/man | *8 | *0,08 | *Onwaar | *1,44 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 1.94 | 1
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.06 | *IN:TG-IN Analyse logdata automatisering: 1x per maand, 1man, 1dg opnemen+ 1 dg uitwerken = 16 uur | *16 | *0,09 | *Onwaar | *1,44 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.07 | *IN:TG-IN Periodieke analyse van de smeeroliekwaliteit van alle hydrauliek systemen gemaal + spuisluis: 1 x jr, 2man, 16 uur | *16 | *1 | *Onwaar | *2,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.34 | 1
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.08 | *IN:TG-IN Functionele controle (5jaar) alle hydraulische aggregaten: 1x per 5jr, kosten 2 man, duur 40 uur per man | *40 | *5 | *Onwaar | *7,2 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.09 | *IN:TG-IN Functioneel testen installaties (mogelijk door fabricant): 1x per jaar, 2 man, 16 uur per man | *16 | *1 | *Onwaar | *2,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 1.94 | 1
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.A.10 | *IN:Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | *8 | *1 | *Onwaar | *5 | * | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.01 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Elektro SVO, schoonmaken van bestuingskasten + server, vervangen luchtfilters: Kosten filters K€ 2,5, 1x per jaar, 2 E-mannen, 16? manuren/man | *16 | *1 | *Onwaar | *5,38 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.68 | 2
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.02 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Functionele controle & Smeerronde & Stofvrij houden kasten:1 x 2 mnd, 2 man, kosten smeermiddelen K€ 1,5, 16 uur/man | *16 | *0,17 | *Onwaar | *4,38 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6667 | 17
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.03 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Vast onderhoud hydrauliekinstallaties hele complex: 1x per jr, 2 EWC-specialist à 16 uur/man, overige kosten 2 keuro totaal (vervangen filters, bemonstering olie etc.) | *16 | *1 | *Onwaar | *4,88 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.04 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Groot onderhoud 2 bulbpompen totaal: 1x per 5jr, duur div. taken totaal 1 mnd, o.a. Seals rond lager vervangen, (vervangen lagers), cavitatie, staalkabel, controleren E-motor, etc., kosten totaal K€ 78 p/pomp, 2x k€ 156. | *1460 | *5 | *Onwaar | *156 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | 1 | 0.72 |  | 37.5 | 38.22 | 4.125 | 4
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.05 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Klein jaarlijks onderhoud 4 bulbpompen: 1x per jaar,duur totaal 2 wkn, o.a. filters vernieuwen pomp, reinigen, trillingsmetingen, controle olie, vervuiling filterdoeken, vettape + beschadigingen staalkabels, 39 kEur per pomp, totaal 4X is K€ 156. | *1344 | *1 | *Onwaar | *156 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.B.06 | [11 empty] | *SVO:TG-SVO Vervangen filters van alle hydrauliek installaties (persfilter, retourfilter, bypass filter):1x per jaar, 1500 keuro per aggregaat, totaal 4x4=16 aggregaten geen NB, olievervangen niet nodig!, + 2 uur per aggregaat | *32 | *1 | *Onwaar | *24 | * | * | * |  |  |  |  | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | 0 | 0.36 |  | 0.3 | 0.66 | 7.125 | 7
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.C.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *40 | *2 | *Waar | *17,2 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.C.02 | *IN-WET:TG-IN-WET Wetteliijk keuringsinspctie hijsmiddelen hele object: 1x per jaar, 2 man , 8 uur + rapportage, | *8 | *1 | *Waar | *6,72 | *EWC - Onderhouder/specialist | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
0 | , | [26 empty] | 25A-001.19.13.01.C.03 | *IN-WET:TG-IN-WET: NEN 3840 Inspectie: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage | *40 | *1 | *Waar | *17,2 | *EWC - Onderhouder/specialist x 2 | * | * | *0 | * | * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | 1 | 0.72 |  | 20 | 20.72 | 4.125 | 4
2 | Spuien 21-40% functieverlies, | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
2 | Spuien 41-60% functieverlies, | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
2 | Spuien 21-40% functieverlies, | [6 empty] | 1 | [19 empty] | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | *IN-WET:TG-IN-WET NEN 3140 Inspectie hele object: 1x per 2 jaar, 2 man, 40 uur/man, additioneel 10 keuro voor rapportage *IN:TG-IN Calibreren onderdelen debiet en niveaumeetsysteem spuisluis en gemaal: 1x per 2 maanden tbv waterhuishouding, 1x per jaar tbv correct technisch functioneren, inclusief klein herstel, 8 uur, + rapport a 5keuo | *0 *0 | *2 *1 | *Waar *Onwaar | *0 *0 | * * | * * | * * | *0 *0 | * * | * * | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | 1 | 1.44 |  | 20 | 21.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | 1 | 1.44 |  | 20 | 21.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | 1 | 1.44 |  | 20 | 21.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | 1 | 1.44 |  | 20 | 21.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | 1 | 1.44 |  | 20 | 21.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 3.9375 | 3
[104 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | 1 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[104 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 600 | 600
[104 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | 1 | 1.44 | 100.8 |  | 102.24 | 2.6667 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | 3 | 1.44 |  |  | 1.44 | 17.6667 | 17
[104 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.4889 | 1
[104 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | 1 | 1.44 | 100.8 |  | 102.24 | 2.6667 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | 3 | 1.44 |  |  | 1.44 | 17.6667 | 17
[104 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 1.4 | 1
[104 empty] | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | 1 | 1.44 | 100.8 |  | 102.24 | 2.1 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | 3 | 1.44 |  |  | 1.44 | 17.6667 | 17
[104 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | 1 | 2.88 |  |  | 2.88 | 5.1667 | 5
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 100 | 100
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 6.5 | 6
[104 empty] | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.68 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 300 | 300
[104 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 6.375 | 6
[104 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 6.375 | 6
[104 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 4.3333 | 4
[104 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 300 | 300
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 2.2333 | 2
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 3 | 0.18 |  |  | 0.18 | 10 | 10
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | 5 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10
[104 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5
[104 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 5.1667 | 5
[104 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10
[104 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5
[104 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 300 | 300
[104 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 2 | 2
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 5.6 | 5
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | 2 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | 0 | 2.16 |  |  | 2.16 | 5.1 | 5
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | 2 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | 2 | 1.44 |  |  | 1.44 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | 1 | 2.16 |  |  | 2.16 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | 0 |  |  |  | 0 | 599 | 599
[104 empty] | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | 2 | 2.88 |  |  | 2.88 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | 0 | 12.96 | 1.8 |  | 14.76 | 7.25 | 7
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 5.1 | 5
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 8.5 | 8
[104 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 99 | 99
[104 empty] | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 7.25 | 7
[104 empty] | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3.8125 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3.1875 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | 3 | 0.27 |  |  | 0.27 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 3.1875 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 1.6667 | 1
[104 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 10
[104 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 3.15 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | 2 | 0.36 | 0.4 |  | 0.76 | 13.5 | 13
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | 3 | 0.09 |  |  | 0.09 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 2 | 0.36 |  |  | 0.36 | 13.5 | 13
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 3 | 0.18 |  |  | 0.18 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | 5 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.28.01.A.01 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 26.4651 | 26
[104 empty] | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 6.5556 | 6
[104 empty] | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.12.04.04.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.12.11.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.12.11.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.12.11.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | 0 | 0.54 |  |  | 0.54 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8667 | 1
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 2.04 | 2
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | 3 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | 4 |  |  |  | 0 | 25.5 | 25
[104 empty] | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100
[104 empty] | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 1.2125 | 1
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.725 | 1
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 10
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 4 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | 5 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 2.1562 | 2
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | 2 | 0.36 |  |  | 0.36 | 9.3333 | 9
[104 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | 0 | 0.09 |  |  | 0.09 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | 1 | 1.08 |  |  | 1.08 | 13 | 13
[104 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | 0 | 2.88 | 0.6 | 60 | 63.48 | 2.55 | 2
[104 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | 0 | 0.18 |  |  | 0.18 | 6.375 | 6
[104 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 5
[104 empty] | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1
[104 empty] | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | 1 | 2.52 |  |  | 2.52 | 2 | 2
[104 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.25 | 4
[104 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 100 | 100
[104 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 4.25 | 4
[104 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 100 | 100
[104 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.2333 | 2
[104 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 2.76 | 2
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 300 | 300
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | 0 | 0.36 |  |  | 0.36 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 4.125 | 4
[104 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | 0 | 0.72 | 0.6 |  | 1.32 | 3.45 | 3
[104 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | 2 | 0.72 |  |  | 0.72 | 10 | 10
[104 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | 1 | 0.72 |  |  | 0.72 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | 0 | 12.96 | 14.4 |  | 27.36 | 3.5 | 3
[104 empty] | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | 0 | 4.32 |  |  | 4.32 | 4.75 | 4
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 200 | 200
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | 2 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | 3 |  |  |  | 0 | 25 | 25
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | 0 | 0.18 |  | 3 | 3.18 | 6.375 | 6
[104 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 50 | 50
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.01 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 99 | 99
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.02 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.03 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.04 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 299 | 299
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.05 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 599 | 599
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.06 | 0 | 1.44 |  |  | 1.44 | 570.3125 | 570
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.07 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.08 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 9 | 9
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.09 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.A.10 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.01 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.02 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 299 | 299
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.03 | 0 | 2.88 |  |  | 2.88 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.04 | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 9
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.05 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.B.06 | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.C.01 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.C.02 | 0 | 0.72 |  |  | 0.72 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.19.13.01.C.03 | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49
[104 empty] | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24
[104 empty] | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | 1 |  |  |  | 0 | 49 | 49

## CM_Klad (hidden)
| ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Planned | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | ONB | Inspectie | Plannd | RF | Causeeffectassignment | [6 empty] | CM |  | PM |  |  | Totale stilstandtijd CM |  | Totale stilstandtijd PM
Cause ID | Schutten 0-20% functieverlies | Schutten 0-20% functieverlies | Schutten 0-20% functieverlies | Schutten 0-20% functieverlies | Schutten 21-40% functieverlies | Schutten 21-40% functieverlies | Schutten 21-40% functieverlies | Schutten 21-40% functieverlies | Schutten 41-60% functieverlies | Schutten 41-60% functieverlies | Schutten 41-60% functieverlies | Schutten 41-60% functieverlies | Schutten 61-80% functieverlies | Schutten 61-80% functieverlies | Schutten 61-80% functieverlies | Schutten 61-80% functieverlies | Schutten 81-100% functieverlies | Schutten 81-100% functieverlies | Schutten 81-100% functieverlies | Schutten 81-100% functieverlies | Spuien 0-20% functieverlies | Spuien 0-20% functieverlies | Spuien 0-20% functieverlies | Spuien 0-20% functieverlies | Spuien 21-40% functieverlies | Spuien 21-40% functieverlies | Spuien 21-40% functieverlies | Spuien 21-40% functieverlies | Spuien 41-60% functieverlies | Spuien 41-60% functieverlies | Spuien 41-60% functieverlies | Spuien 41-60% functieverlies | Spuien 61-80% functieverlies | Spuien 61-80% functieverlies | Spuien 61-80% functieverlies | Spuien 61-80% functieverlies | Spuien 81-100% functieverlies | Spuien 81-100% functieverlies | Spuien 81-100% functieverlies | Spuien 81-100% functieverlies | Keren 0-20% functieverlies | Keren 0-20% functieverlies | Keren 0-20% functieverlies | Keren 0-20% functieverlies | Keren 21-40% functieverlies | Keren 21-40% functieverlies | Keren 21-40% functieverlies | Keren 21-40% functieverlies | Keren 41-60% functieverlies | Keren 41-60% functieverlies | Keren 41-60% functieverlies | Keren 41-60% functieverlies | Keren 61-80% functieverlies | Keren 61-80% functieverlies | Keren 61-80% functieverlies | Keren 61-80% functieverlies | Keren 81-100% functieverlies | Keren 81-100% functieverlies | Keren 81-100% functieverlies | Keren 81-100% functieverlies | Kruisen 0-20% functieverlies | Kruisen 0-20% functieverlies | Kruisen 0-20% functieverlies | Kruisen 0-20% functieverlies | Kruisen 21-40% functieverlies | Kruisen 21-40% functieverlies | Kruisen 21-40% functieverlies | Kruisen 21-40% functieverlies | Kruisen 41-60% functieverlies | Kruisen 41-60% functieverlies | Kruisen 41-60% functieverlies | Kruisen 41-60% functieverlies | Kruisen 61-80% functieverlies | Kruisen 61-80% functieverlies | Kruisen 61-80% functieverlies | Kruisen 61-80% functieverlies | Kruisen 81-100% functieverlies | Kruisen 81-100% functieverlies | Kruisen 81-100% functieverlies | Kruisen 81-100% functieverlies | Ijsseloog 0-20% functieverlies | Ijsseloog 0-20% functieverlies | Ijsseloog 0-20% functieverlies | Ijsseloog 0-20% functieverlies | Ijsseloog 21-40% functieverlies | Ijsseloog 21-40% functieverlies | Ijsseloog 21-40% functieverlies | Ijsseloog 21-40% functieverlies | Ijsseloog 41-60% functieverlies | Ijsseloog 41-60% functieverlies | Ijsseloog 41-60% functieverlies | Ijsseloog 41-60% functieverlies | Ijsseloog 61-80% functieverlies | Ijsseloog 61-80% functieverlies | Ijsseloog 61-80% functieverlies | Ijsseloog 61-80% functieverlies | Ijsseloog 81-100% functieverlies | Ijsseloog 81-100% functieverlies | Ijsseloog 81-100% functieverlies | Ijsseloog 81-100% functieverlies | VGM - Effect 1 | VGM - Effect 1 | VGM - Effect 1 | VGM - Effect 1 | VGM - Effect 2 | VGM - Effect 2 | VGM - Effect 2 | VGM - Effect 2 | VGM - Effect 3 | VGM - Effect 3 | VGM - Effect 3 | VGM - Effect 3 | VGM - Effect 4 | VGM - Effect 4 | VGM - Effect 4 | VGM - Effect 4 | VGM - Effect 5 | VGM - Effect 5 | VGM - Effect 5 | VGM - Effect 5 | VGM - Effect 6 | VGM - Effect 6 | VGM - Effect 6 | VGM - Effect 6 | Secundaire functionaliteit | Secundaire functionaliteit | Secundaire functionaliteit | Secundaire functionaliteit | Schutten | Schutten | Schutten | Schutten | Spuien | Spuien | Spuien | Spuien | Keren | Keren | Keren | Keren | Kruisen | Kruisen | Kruisen | Kruisen | Combi cause en Effect | Cause | CEnable | Effect | IEnable | PEnable | RedundancyFactor | Aantal uitgevoerde IN | Aantal uitgevoerde PM | Aantal uitgevoerd IN | Aantal uitgevoerde PM | ITdt (stilstandtijd tgv IN) | PTdt (stilstandtijd tgv PM) | ITdt (stilstandtijd tgv IN) | PTdt (stilstandtijd tgv PM) | Aantal keren falen (CW) bij CM | Aantal keren falen (CW) bij PM | Combinatie Effect assignment en RF factor
25A-001.01.01.03.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.01.01.03.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | 2.0322 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.01.04.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.01.03.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8121 | 0.4979 | VGM - Effect 3
25A-001.01.01.04.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.01.03.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.01.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.5647 | 0.0896 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.01.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.7416 | 0.5426 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.01.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.01.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.8565 | 0.3606 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.05.07.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.0356 | 0.2684 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.05.08.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.01.01.04.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.01.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5465 | 0.0897 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.06.08.01.A.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [112 empty] | 25A-001.01.01.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.0961 | 0.6035 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.06.08.01.A.02 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.01.01.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.01.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 50.0394 | 49.9686 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.06.10.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.01.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0026 | 5.0026 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.06.10.02.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.01.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.01.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0392 | 50.0392 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.07.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.05.07.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.05.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3145 | 8.3145 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.07.07.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.05.08.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.01.05.08.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9942 | 0.0924 | Secundaire functionaliteit
25A-001.01.07.11.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.06.08.01.A.01Spuien 41-60% functieverlies | 25A-001.01.06.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 0.4909 | Spuien 41-60% functieverlies
25A-001.01.07.12.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.06.08.01.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.01.06.08.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 50 | 0 | 60 | 3 | 100 | 0 | 100 | 288 | 2.2331 | 0.1765 | Secundaire functionaliteit
25A-001.01.07.13.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.06.10.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 598.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5204 | 2.4912 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.07.13.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.06.10.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.06.10.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0035 | 5.0035 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.07.15.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.06.10.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.06.10.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 50 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 2.0878 | 0.2731 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.01.07.16.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 5.9577 | 0.0484 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.07.17.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.07.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0032 | 0.1044 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.07.29.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.01.07.07.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3644 | 8.3663 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.07.30.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.07.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.07.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.1414 | 0.3978 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.07.31.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.11.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 50 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0.5856 | 0.1299 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.07.32.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.11.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.07.11.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 1.0049 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.01.07.33.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.07.12.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0033 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.08.11.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [92 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.07.13.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 200 | 0 | 225 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 16.9855 | 0.3265 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.08.13.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [92 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.07.13.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.13.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.08.18.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.07.15.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.15.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 18270.1268 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.08.19.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [92 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.07.16.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.16.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1.0166 | 0.1344 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.01.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.01.07.17.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.17.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.6229 | 0.5531 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.20.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.07.29.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.01.07.29.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secundaire functionaliteit
25A-001.01.09.21.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.07.30.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.30.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.22.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.07.31.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.31.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.24.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.07.32.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.32.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 9 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0613 | 0.1835 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.31.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.07.33.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.07.33.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.31.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.08.11.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0394 | 50.0394 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.09.31.03.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.01.08.11.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.08.11.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.9979 | 0.0975 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.01.10.04.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.08.13.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 12 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.8975 | 0.671 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.01.11.01.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.08.13.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.08.13.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4.6257 | 0.5433 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.01.11.01.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.08.18.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.08.18.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2.9594 | 0.006 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.01.11.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.08.19.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9434 | 0.6373 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.05.04.01.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.01.08.19.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.08.19.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.05.04.22.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.01.09.01.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3
25A-001.05.04.48.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.01.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 598.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 1.2419 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.05.04.48.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0035 | 5.0035 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.05.04.48.02.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.20.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9472 | 9.9865 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.05.05.10.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.20.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.20.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0026 | 4.9957 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.05.07.03.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.21.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9384 | 25.0211 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.05.07.03.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.01.09.21.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.21.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672 | 2.9465 | 0.3535 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.01.12.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [76 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.09.22.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 596 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8321 | 0.3699 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.02.07.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.09.22.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.22.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 18270.1268 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.02.08.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.01.09.24.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270.1268 | 18270.1268 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.01.01.A.02 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.01.09.24.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.24.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9539 | 9.9539 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.01.01.A.06 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.01.01.A.07 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.01.01.A.08 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.01.09.31.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.07.05.01.01.A.09 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.02.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 5.0022 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.04.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.01.A.02VGM - Effect 5 | 25A-001.01.09.31.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.07.05.04.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.04.01.A.04 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.04.01.A.05 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.09.31.03.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.01.09.31.03.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.07.05.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.10.04.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.10.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.05.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.05.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.11.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.05.01.A.04 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.01.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.11.01.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.06.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.05.06.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.01.11.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.01.11.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.05.06.01.A.04 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.05.04.48.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.04.48.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.01.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.05.04.48.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.04.48.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9539 | 9.9539 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.01.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.05.04.48.02.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.04.48.02.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.01.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.05.05.10.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.05.10.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.01.01.A.04 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.07.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.01.01.A.05 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.05.07.03.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.05.07.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.09.02.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.01.12.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 5.0022 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.07.09.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.01.12.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.01.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.07.09.05.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.02.07.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.02.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.07.09.05.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.02.08.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.02.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.07.09.05.01.A.04 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.07.05.01.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Secundaire functionaliteit
25A-001.07.11.01.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9607 | 0.3714 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.13.01.02.A.02 | [104 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | 1 | [36 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0.0537 | 0.0575 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.13.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.06Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.06 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.9 | 0.3853 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.13.06.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 596 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.9541 | 0.0302 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.13.07.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 596 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.9541 | 0.0302 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.13.09.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [104 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.07Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.07 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 97.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8251 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.14.01.01.A.01 | [104 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | 1 | [36 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0.0537 | 0.0575 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.15.01.02.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.15.03.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.08Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.08 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.15.05.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.15.08.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 5.0022 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.15.09.02.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.01.01.A.09Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.01.01.A.09 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.15.11.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.02.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.15.12.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.16.01.01.A.04 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | Keren 81-100% functieverlies
25A-001.07.16.03.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.16.05.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 5.0022 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.16.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 5.0022 | Keren 81-100% functieverlies
25A-001.07.16.10.02.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.16.12.02.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.17.01.01.A.03 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 180.7924 | 0.5758 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.17.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.6257 | 0.5605 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.17.04.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.04Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.6257 | 0.5605 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.17.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 646 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.5747 | 0.5504 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.17.11.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.8992 | 0.0604 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.17.13.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.04.01.A.05Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.04.01.A.05 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.17.13.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.17.19.02.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1.5791 | 0.1792 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.17.20.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1.5809 | 0.183 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.17.20.02.A.03 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.07.17.20.02.A.04 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.07.17.20.03.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 1.9959 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.07.17.21.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.6257 | 0.5605 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.08.01.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.0945 | 0.2534 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.08.04.01.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.7851 | 0.1308 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.08.04.01.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.0174 | 0.1363 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.08.05.01.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.7851 | 0.1308 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.08.05.01.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.05.01.A.04Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.05.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.0174 | 0.1363 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.08.05.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.8663 | 0.2697 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.08.05.03.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 510 | 12.9677 | 0.7456 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.01.02.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9026 | 0.268 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.01.02.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [84 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.1838 | 0.6128 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.01.07.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [80 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.8912 | 0.2669 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.02.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | 1 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.0822 | [68 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2.687 | 0.3036 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.02.07.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [8 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.0055 | [68 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 2.687 | 0.2883 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.02.11.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2.687 | 0.2951 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.02.12.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2.687 | 0.2951 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.02.13.01.A.01 | [108 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [12 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.687 | 0.3128 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.02.15.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.687 | 0.3128 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.03.01.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.05.06.01.A.04Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.05.06.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 649.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0077 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.03.02.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [88 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.07.09.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1.8279 | 0.0479 | Secundaire functionaliteit
25A-001.09.03.04.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.7785 | 0.0491 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.03.05.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1.4688 | 0.0479 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.03.06.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [92 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.6336 | 0.0469 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.03.08.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 672 | 1.0219 | 0.0931 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.03.09.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 100 | 0 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.6831 | 0.3579 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.03.09.02.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.04.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.0109 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.04.04.01.A.03 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.04.06.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.05 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.04Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.8856 | 0.2655 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.04.07.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.00025 | [32 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.8856 | 0.2655 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.07.04.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.07.05.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [72 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [28 empty] | 25A-001.07.09.01.01.A.05Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.01.01.A.05 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 348.228 | 0 | 353.5624 | 2 | 199.5994 | 0 | 199.9878 | 672 | 1.1321 | 0.0868 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.07.06.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.02.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 335 | 2 | 400 | 0 | 1200 | 0 | 1.3355 | 0.3328 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.07.06.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.09.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 2.5247 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.09.08.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0.2898 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.08.05.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3842 | 0.6722 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.09.01.01.A.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317 | 0.3632 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.09.03.01.A.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0526 | 0.2624 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.09.10.01.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0.2898 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.09.10.03.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.05.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3842 | 0.6573 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.10.01.09.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [88 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 50 | 0 | 75 | 2 | 200 | 0 | 200 | 16 | 2.0349 | 2.0368 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.10.01.09.02.A.01 | [116 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.09.05.01.A.04Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.09.05.01.A.04 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 50 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.1383 | 0.6638 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.10.02.14.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [92 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.11.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.07.11.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 0.1 | 50 | 0 | 75 | 2 | 200 | 0 | 200 | 8 | 1.5661 | 0.1832 | Secundaire functionaliteit RF=[0,1]
25A-001.10.02.14.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.07.13.01.02.A.02VGM - Effect 2 | 25A-001.07.13.01.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 2 | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.808 | 3.7957 | VGM - Effect 2
25A-001.10.03.04.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.07.13.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 49 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 2.0099 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.01.01.01.B.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [76 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.13.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4955 | 2.4842 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.01.03.01.B.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [76 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 50 | 75 | 50 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0.0099 | 0.0092 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.01.03.01.B.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [76 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.13.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0.9808 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.01.03.01.B.03 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [76 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0026 | 5.0026 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.02.02.01.A.02 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.13.07.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 1.4966 | 50 | 3.0073 | 400 | 5.9864 | 400 | 12.0292 | 1.4459 | 0.5195 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.02.02.02.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.13.09.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.13.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 50 | 1.4966 | 50 | 3.0073 | 400 | 5.9864 | 400 | 12.0292 | 1.4459 | 0.5195 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.02.04.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.14.01.01.A.01VGM - Effect 2 | 25A-001.07.14.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 2 | TRUE | FALSE | 1 | 50 | 0 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2.9403 | 0.2659 | VGM - Effect 2
25A-001.11.02.06.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [76 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.0157 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.11.05.02.01.A.01 | [108 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 200 | 0 | 225 | 7 | 1600 | 0 | 1600 | 504 | 5.4228 | 0.5225 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.11.05.02.01.A.02 | [108 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.01.02.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.01.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.8151 | 0.6673 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.11.05.02.01.A.03 | [108 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.9003 | 0.3853 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.11.06.08.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [76 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [24 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 99 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9924 | 0.9729 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.11.09.02.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.03.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.15.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | 50 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2.9565 | 0.2758 | VGM - Effect 3
25A-001.11.09.05.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4352 | 0.565 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.10.03.01.A.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.05 | [108 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 50 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 672 | 2.9406 | 0.2588 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.11.10.06.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.05.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 50 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2.1671 | 0.184 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.11.10.07.02.A.01 | [24 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 0.1 | [116 empty] | 25A-001.07.15.08.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0.2828 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.10.13.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [104 empty] | 25A-001.07.15.08.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 100 | 0 | 125 | 3 | 150 | 0 | 150 | 72 | 2.034 | 0.2705 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.10.19.01.A.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [112 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.0369 | 0.2855 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.11.01.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 50 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0.143 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.11.13.03.01.A.01 | [108 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.09.02.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.09.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0163 | 0.2771 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19.9013 | 2.2612 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0.2776 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.11.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.11.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 19.8533 | 2.2211 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.11.21.01.01.A.01 | [108 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [12 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0374 | 0.2754 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.24.03.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 113 | 0 | 138 | 3 | 476 | 0 | 476 | 0 | 1.7538 | 0.0214 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.11.24.03.01.A.02 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [24 empty] | 25A-001.07.15.12.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.15.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 88 | 0 | 163 | 3 | 451 | 0 | 451 | 0 | 1.7459 | 0.0227 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.11.28.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [68 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 416 | 16.8294 | 0.2608 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.30.02.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04VGM - Effect 5 | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.11.30.03.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.16.01.01.A.04Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.01.01.A.04 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02VGM - Effect 5 | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.11.30.06.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [104 empty] | 25A-001.07.16.03.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.03.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.11.30.07.01.A.02 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.16.05.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.16.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.575 | 0.1795 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.11.33.03.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [104 empty] | 25A-001.07.16.05.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9528 | 49.9528 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.12.01.03.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.07.16.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.16.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.12.01.06.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.07.16.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.12.01.11.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.12.01.11.01.A.02 | [144 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.12.04.04.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.07.16.10.02.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.10.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 50 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 288 | 4.5901 | 0.2376 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.12.11.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0488 | 0.2748 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.12.11.01.A.02 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [108 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0695 | 50.0138 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.13.03.11.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.16.12.02.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.16.12.02.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 5.0049 | 4.9976 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.13.09.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5059 | 0.5059 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.13.10.05.01.A.01 | [108 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.07.17.01.01.A.03Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.01.01.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9988 | 0.0605 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.13.10.05.01.A.02 | [108 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0.2635 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.13.10.05.01.A.03 | [108 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | 25A-001.07.17.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4999 | 249.4999 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.14.01.01.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [120 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 98.983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 0.4232 | 0.0864 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.14.05.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.17.04.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.9959 | 0.0951 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.14.05.05.01.A.02 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | 9 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0123 | 0.0554 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.14.05.09.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 0 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.14.05.10.01.A.03 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.17.06.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.17.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.5582 | 0.1779 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.14.05.14.01.A.05 | [144 empty] | 25A-001.07.17.11.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.07.17.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Secundaire functionaliteit
25A-001.14.05.14.01.A.07 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [48 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.1 | [32 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.14.12.03.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 1.1476 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.14.12.03.02.A.01 | [36 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.13.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.4993 | 0.1347 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.14.12.03.03.A.01 | [56 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [84 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Keren 81-100% functieverlies
25A-001.14.27.01.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [120 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5624 | 3.5624 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.14.27.07.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.13.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.17.13.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2.9597 | 0.3613 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.14.27.08.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2.9597 | 0.3613 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.16.01.01.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [104 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.3435 | 0.3397 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.17.06.02.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.19.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.07.17.19.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9333 | 0.2655 | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
25A-001.17.06.03.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0043 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.17.06.06.01.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.1008 | 0.0116 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.17.06.06.02.A.01 | [36 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9333 | 0.2655 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.17.08.04.01.A.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9333 | 0.2655 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.17.08.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.03Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.02.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0043 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.17.09.04.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.1 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.9333 | 0.2655 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.17.09.05.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [84 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04VGM - Effect 3 | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 1.0043 | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
25A-001.18.01.01.01.A.01 | [20 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 0.01 | [32 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 | [56 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [24 empty] | 25A-001.07.17.20.02.A.04Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.02.A.04 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 10 | 0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.1448 | 0.2171 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.19.05.01.01.A.01 | [116 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 0.01 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.17.20.03.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 50 | 1.4966 | 50 | 3.0073 | 400 | 5.9864 | 400 | 12.0292 | 1.4459 | 0.5195 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.19.08.03.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.17.20.03.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.20.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 678 | 2.1745 | 0.183 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.19.09.01.01.A.01 | [124 empty] | TRUE | FALSE | TRUE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | 0 | 0 | 273.7071 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.0794 | 0.3663 | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,1]
25A-001.19.09.01.02.A.02 | [124 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [16 empty] | 25A-001.07.17.21.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.07.17.21.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.6257 | 0.5592 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.19.13.01.A.01 | [144 empty] | 25A-001.08.01.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.01.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.02 | [144 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.04.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.03 | [144 empty] | 25A-001.08.04.01.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.04.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.04 | [144 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.05.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.05 | [144 empty] | 25A-001.08.05.01.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.05.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.06 | [144 empty] | 25A-001.08.05.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.08.05.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.07 | [144 empty] | 25A-001.08.05.03.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.08.05.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secundaire functionaliteit
25A-001.19.13.01.A.08 | [144 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.19.13.01.A.09 | [144 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.01.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.19.13.01.A.10 | [144 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0.0532 | 0.0542 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.19.13.01.B.01 | [144 empty] | 25A-001.09.01.02.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.09.01.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.19.13.01.B.02 | [144 empty] | 25A-001.09.01.07.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 21-40% functieverlies
25A-001.19.13.01.B.03 | [144 empty] | 25A-001.09.01.07.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.01.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.19.13.01.B.04 | [144 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13140 | 0 | 0 | 0 | Spuien 0-20% functieverlies
25A-001.19.13.01.B.05 | [144 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.0822 | 49 | 0 | 49 | 0 | 65856 | 0 | 65856 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,0822]
25A-001.19.13.01.B.06 | [144 empty] | 25A-001.09.02.05.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.19.13.01.C.01 | [144 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.0055 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,0055]
25A-001.19.13.01.C.02 | [144 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spuien 21-40% functieverlies
25A-001.19.13.01.C.03 | [144 empty] | 25A-001.09.02.07.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
25A-001.20.01.01.01.A.02 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [116 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6182 | 16.7247 | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
25A-001.20.02.01.01.A.01 | [28 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [112 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6182 | 16.7247 | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
25A-001.20.03.01.01.A.01 | [24 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | 1 | [116 empty] | 25A-001.09.02.11.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.11.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6182 | 16.7247 | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.02.12.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.12.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.09.02.13.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.13.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.02.15.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.02.15.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.03.01.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.03.02.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.03.04.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.04.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.09.03.05.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.06.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.03.06.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.03.08.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.09.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.02.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.02.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.03.09.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.09.03.09.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.04.02.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.04.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.09.04.04.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.09.04.04.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.04.06.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.04.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.04.07.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.09.04.07.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | TRUE | TRUE | 0.00025 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,00025]
[145 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.04.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.09.07.04.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01VGM - Effect 4 | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 4 | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 4
[145 empty] | 25A-001.09.07.05.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.07.06.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.07.06.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.08.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.08.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.08.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.08.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01Spuien 61-80% functieverlies | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 61-80% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.09.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.09.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01Spuien 61-80% functieverlies | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 61-80% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.09.03.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.09.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.10.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.10.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.09.10.03.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.09.10.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.10.01.09.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.10.01.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.10.01.09.02.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.10.01.09.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.10.01.09.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.10.02.14.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.10.02.14.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.10.02.14.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.10.03.04.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.10.03.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.11.01.01.01.B.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.01.01.01.B.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.01.01.01.B.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.01.03.01.B.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.02VGM - Effect 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.01.03.01.B.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.03VGM - Effect 5 | 25A-001.11.01.03.01.B.03 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.01.03.01.B.03Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.01.03.01.B.03 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.02.02.01.A.02VGM - Effect 5 | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.02.02.01.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.02.02.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.02.02.02.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.02.02.02.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.02.02.02.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.02.04.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.02.04.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.02.06.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.02.06.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.02.06.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.02.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.03Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.05.02.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.11.05.02.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.06.08.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 5
[145 empty] | 25A-001.11.06.08.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.06.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.09.02.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.09.02.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.09.05.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.09.05.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.10.03.01.A.01Spuien 61-80% functieverlies | 25A-001.11.10.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.05 | [10 empty] | Spuien 61-80% functieverlies RF=[0,05]
[145 empty] | 25A-001.11.10.06.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.10.06.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.10.07.02.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.11.10.07.02.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | TRUE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.10.13.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.10.13.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.10.19.01.A.01Spuien 41-60% functieverlies | 25A-001.11.10.19.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 41-60% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.11.01.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.11.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.11.13.03.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.13.03.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.11.13.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.19.47.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.19.47.03.01.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.19.47.03.01.A.03 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.21.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.11.21.01.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.11.21.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.11.24.03.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.24.03.01.A.02VGM - Effect 5 | 25A-001.11.24.03.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.28.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.28.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.11.28.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.11.28.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.11.30.02.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.30.03.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.03.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.04.01.A.01.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.05.01.A.01.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.30.06.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.06.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.07.01.A.02Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.11.30.07.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.11.30.07.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.11.33.03.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.11.33.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.12.11.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.12.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.12.11.01.A.02Spuien 61-80% functieverlies | 25A-001.12.11.01.A.02 | TRUE | Spuien 61-80% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 61-80% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.13.03.11.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.13.03.11.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.13.09.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.13.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.01VGM - Effect 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.02VGM - Effect 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.13.10.05.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.13.10.05.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.14.01.01.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.01.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.14.05.05.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.05.05.01.A.02VGM - Effect 5 | 25A-001.14.05.05.01.A.02 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.05.09.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.05.09.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03VGM - Effect 3 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | VGM - Effect 3
[145 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.10.01.A.03VGM - Effect 5 | 25A-001.14.05.10.01.A.03 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.05.14.01.A.07VGM - Effect 3 | 25A-001.14.05.14.01.A.07 | TRUE | VGM - Effect 3 | FALSE | FALSE | 0.1 | [10 empty] | VGM - Effect 3 RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.14.12.03.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.14.12.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.14.12.03.02.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.14.12.03.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | TRUE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.12.03.03.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.12.03.03.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.27.01.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.27.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.27.07.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.27.07.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.14.27.08.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.14.27.08.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.16.01.01.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.16.01.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.17.06.02.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.02.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.06.03.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.17.06.03.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.17.06.03.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.03.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.17.06.06.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.06.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01Spuien 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | TRUE | Spuien 81-100% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 81-100% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.17.06.06.02.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.06.06.02.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01Spuien 41-60% functieverlies | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 41-60% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.17.08.04.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.08.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.08.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.17.08.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.17.08.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.08.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies RF=[0,1]
[145 empty] | 25A-001.17.09.04.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.09.04.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.17.09.05.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.17.09.05.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.17.09.05.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.17.09.05.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01Keren 81-100% functieverlies | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | Keren 81-100% functieverlies | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | Keren 81-100% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01Spuien 0-20% functieverlies | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 0-20% functieverlies | FALSE | TRUE | 0.01 | [10 empty] | Spuien 0-20% functieverlies RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.18.01.01.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.18.01.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | TRUE | TRUE | 2.5e-05 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,000025]
[145 empty] | 25A-001.19.05.01.01.A.01VGM - Effect 5 | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | TRUE | VGM - Effect 5 | FALSE | FALSE | 0.01 | [10 empty] | VGM - Effect 5 RF=[0,01]
[145 empty] | 25A-001.19.05.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.19.05.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.19.08.03.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.19.08.03.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.19.09.01.01.A.01Secundaire functionaliteit | 25A-001.19.09.01.01.A.01 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | TRUE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.19.09.01.02.A.02Secundaire functionaliteit | 25A-001.19.09.01.02.A.02 | TRUE | Secundaire functionaliteit | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Secundaire functionaliteit
[145 empty] | 25A-001.20.01.01.01.A.02Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.20.01.01.01.A.02 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.20.02.01.01.A.01Spuien 41-60% functieverlies | 25A-001.20.02.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 41-60% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 41-60% functieverlies
[145 empty] | 25A-001.20.03.01.01.A.01Spuien 21-40% functieverlies | 25A-001.20.03.01.01.A.01 | TRUE | Spuien 21-40% functieverlies | FALSE | FALSE | 1 | [10 empty] | Spuien 21-40% functieverlies

## Grafiekdata (hidden)
RM met functieverliespercentages
| Keuze exclusief VGM | [9 empty] | Keuze VGM
| Risico's voor | [9 empty] | Risico's voor
| Kans | Ernst | Aantal | Kode | Kode10 | Kode30 | Kode50 | Kode70 | Kode90 |  | Kans | Ernst | Aantal | Kode | VGM
groen | 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF!
groen | 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF!
groen | 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF!
groen | 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! |  | Waar / Onwaar | Code | Aantal
groen | 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | Voor / na / actueel | 1
groen | 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
oranje | 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
groen | 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
groen | 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
groen | 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
groen | 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF! | #REF!
oranje | 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | Totaal |  |  | #REF!
rood | 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF!
groen | 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF!
groen | 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF!
groen | 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! |  | Waar / Onwaar | Code | Aantal
oranje | 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF!
rood | 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | 0-20% | TRUE | 10 | #REF!
rood | 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | 21-40% | TRUE | 30 | #REF!
groen | 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | 41-60% | TRUE | 50 | #REF!
groen | 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | 61-80% | TRUE | 70 | #REF!
oranje | 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | 81-100% | TRUE | 90 | #REF!
rood | 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | Totaal |  |  | #REF!
rood | 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF!
rood | 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | Scenario | 2 | 1 | CM
groen | 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! |  |  | 2 | PM
oranje | 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | Overall keuze | 1 | 3 | Huidig
rood | 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! |  |  | 4 | Optimum
rood | 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF!
rood | 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF!
rood | 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF!
oranje | 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF!
rood | 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF!
rood | 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF!
rood | 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF!
rood | 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF!
rood | 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF!
| Totaal |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Totaal |  | #REF! |  | #REF!
CM
Risico's voor
| Kans | Ernst | Aantal | Kode | Kode10 | Kode30 | Kode50 | Kode70 | Kode90 | VGM
| 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totaal |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PM
Risico's voor
| Kans | Ernst | Aantal | Kode | Kode10 | Kode30 | Kode50 | Kode70 | Kode90 | VGM
| 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totaal |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Huidig
Risico's voor
| Kans | Ernst | Aantal | Kode | Kode10 | Kode30 | Kode50 | Kode70 | Kode90 | VGM
| 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totaal |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Optimum
Risico's voor
| Kans | Ernst | Aantal | Kode | Kode10 | Kode30 | Kode50 | Kode70 | Kode90 | VGM
| 0 | 0 | #REF! | 00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 1 | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 2 | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 3 | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 4 | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 5 | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1 | 6 | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 1 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 2 | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 3 | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 4 | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 5 | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | 6 | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 1 | #REF! | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 2 | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 3 | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 4 | #REF! | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 5 | #REF! | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3 | 6 | #REF! | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 1 | #REF! | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 2 | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 3 | #REF! | 43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 4 | #REF! | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 5 | #REF! | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4 | 6 | #REF! | 46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 1 | #REF! | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 2 | #REF! | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 3 | #REF! | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 4 | #REF! | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 5 | #REF! | 55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | 6 | #REF! | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 1 | #REF! | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 2 | #REF! | 62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 3 | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 4 | #REF! | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 5 | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 6 | 6 | #REF! | 66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totaal |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Info tbv P-IHP (hidden)
Gegevens tbv P-IHP
Hoofdstuk 4 |  |  |  | Hoofdstuk 6 |  |  | Hoofdstuk 7
FOUT: selecteer eerst CM scenario |  |  |  | Tabel 6-1 VGM prestaties - Scenario correctief onderhoud |  |  | GOED: PM scenario geselecteerd
#REF! | Aantal faalwijzen |  |  | VGM klasse | Aantal malen gevaarlijke VGM situaties | Aantal malen daadwerkelijk optredende VGM incidenten
#REF! | Risico's |  |  | VGM effect 1 | #REF! | #REF! | #REF! | risico's zijn geheel vervallen
|  |  |  | VGM effect 2 | #REF! | #REF! | #REF! | risico's met kans 1
#REF! | risico’s die leiden tot niet kunnen schutten; |  |  | VGM effect 3 | #REF! | #REF!
#REF! | risico’s die leiden tot niet kunnen spuien; |  |  | VGM effect 4 | #REF! | #REF! | #REF! | rode risico’s onderkend;
#REF! | risico’s die leiden tot niet kunnen kruisen; |  |  | VGM effect 5 | #REF! | #REF! | #REF! | oranje risico’s onderkend
#REF! | risico die leiden tot niet kunnen keren; |  |  | VGM effect 6 | #REF! | #REF! | #REF! | groene risico’s onderkend.
#REF! | risico’s die leiden tot onveilige situaties of gevolgen voor het milieu (zie hiervoor verder in hoofdstuk 6). | [5 empty] | #REF! | Totaal
Tabel 6-2 VGM prestaties - Scenario preventief onderhoud
|  |  |  | VGM klasse | Aantal malen gevaarlijke VGM situaties | Aantal malen daadwerkelijk optredende VGM incidenten | #REF! | Totaal aantal storingen in CM scenario
|  |  |  | VGM effect 1 | #REF! | #REF!
|  |  |  | VGM effect 2 | #REF! | #REF! | Tabel 7 2: Overzicht prestaties schutten in CM scenario
#REF! | keer falen waarbij sprake is van veroudering |  |  | VGM effect 3 | #REF! | #REF! |  |  | VNB |  | ONB
#REF! | keer falen waarbij sprake is van willekeurig falen (waar onderhoud dus geen invloed op heeft); | #REF! | #REF! | VGM effect 4 | #REF! | #REF! |  |  | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
#REF! | keer falen waarbij er geen gevolgen optreden |  |  | VGM effect 5 | #REF! | #REF! | 1. | Schutten 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | VGM effect 6 | #REF! | #REF! | 2. | Schutten 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3. | Schutten 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | rode risico’s onderkend; | [5 empty] | 4. | Schutten 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | oranje risico’s onderkend | [5 empty] | 5. | Schutten 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | groene risico’s onderkend.
#REF! | #REF! | [5 empty] | Tabel 7 3: Overzicht prestaties spuien in CM scenario
[9 empty] | VNB |  | ONB
[9 empty] | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
[7 empty] | 1. | Spuien 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2. | Spuien 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Opmerking | [6 empty] | 3. | Spuien 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | VGM Risico's totaal | [5 empty] | 4. | Spuien 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | VGM risico's weergegeven in bollengrafiek | [5 empty] | 5. | Spuien 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | VGM risico's missen in bollengrafiek omdat van faalwijzen die meer dan 1 VGM gevolg hebben alleen de maatgevende in bollengrafiek opgenomen wordt.
Tabel 7 4: Overzicht prestaties kruisen in CM scenario
[9 empty] | VNB |  | ONB
[9 empty] | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
[7 empty] | 1. | Kruisen 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2. | Kruisen 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3. | Kruisen 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4. | Kruisen 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5. | Kruisen 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | Totaal aantal storingen in PM scenario
Tabel 7 5: Overzicht prestaties schutten in PM scenario
[9 empty] | VNB |  | ONB
[9 empty] | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
[7 empty] | 1. | Schutten 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2. | Schutten 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3. | Schutten 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4. | Schutten 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5. | Schutten 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tabel 7 6: Overzicht prestaties spuien in PM scenario
[9 empty] | VNB |  | ONB
[9 empty] | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
[7 empty] | 1. | Spuien 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2. | Spuien 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3. | Spuien 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4. | Spuien 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5. | Spuien 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tabel 7 7: Overzicht prestaties kruisen in PM scenario
[9 empty] | VNB |  | ONB
[9 empty] | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd | Tijdsduur [uren] | Percentage van de tijd
[7 empty] | 1. | Kruisen 0-20% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 2. | Kruisen 21-40% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 3. | Kruisen 41-60% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 4. | Kruisen 61-80% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 5. | Kruisen 81-100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tabel 7 8: Levensduurkosten CM scenario
[7 empty] | Levensduurkosten over 25 jaar |  |  |  |  | mln euro
[7 empty] | Correctief onderhoud |  |  | CM |  | #REF!
[7 empty] | Gepland standaard verzorgend onderhoud |  |  | SVO |  | #REF!
[7 empty] | Gepland reviserend onderhoud |  |  | REV |  | #REF!
[7 empty] | Inspecties |  |  | IN |  | #REF!
[7 empty] | Totaal |  |  |  |  | #REF!
Tabel 7 9: Levensduurkosten PM scenario
[7 empty] | Levensduurkosten over 25 jaar |  |  |  |  | mln euro
[7 empty] | Correctief onderhoud |  |  | CM |  | #REF!
[7 empty] | Gepland standaard verzorgend onderhoud |  |  | SVO |  | #REF!
[7 empty] | Gepland reviserend onderhoud |  |  | REV |  | #REF!
[7 empty] | Inspecties |  |  | IN |  | #REF!
[7 empty] | Totaal |  |  |  |  | #REF!